|  |  | УТВЕРЖДЕНО Приказ Департамента охраны МВД Республики Беларусь «___ »_________2007 №_____ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ИНСТРУКЦИЯ по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь |  |  |  |

Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инструкция по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – настоящая Инструкция) определяет общие принципы, порядок организации и проведения технического обслуживания средств и систем охранной, пожарной и ручной тревожной сигнализации (далее – ТСО).

2. Для целей настоящей Инструкции используются следующие термины и определения:

внешний осмотр ТСО – контроль технического состояния при помощи органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена технологическими картами, определение технического состояния ТСО по внешним признакам;

извещение – сообщение, формируемое ТСО, несущее информацию об изменении контролируемых физических параметров их состояния, а также другую служебную информацию  и передаваемое с помощью электромагнитных, электрических, световых и звуковых сигналов;

извещение о неисправности – извещение, формируемое ТСО, несущее информацию о наличии неисправности в ТСО или отстутствии каналов передачи информации от ТСО  объектов жилых домов (помещений) граждан на системы передачи извещений;

извещение о проникновении (попытке проникновения) – извещение, формируемое техническими средствами и системами охранной сигнализации в состоянии тревоги, несущее информацию о проникновении (попытке проникновения);

извещение о пожаре - извещение, формируемое техническими средствами и системами пожарной сигнализации в состоянии тревоги, несущее информацию о пожаре;

извещение об экстренном вызове – извещение, формируемое техническими средствами и системами ручной тревожной сигнализации в состоянии тревоги, несущее информацию о вызове группы задержания подразделения охраны;

исправное состояние ТСО – состояние ТСО, при котором они соответствуют всем требованиям нормативно-технической и конструкторской (проектной) документации;

неплановое техническое обслуживание ТСО – техническое обслуживание, не предусмотренное регламентами, выполняемое с целью установления и устранения причин ложных срабатываний ТСО или проведения текущего ремонта;

плановое техническое обслуживание ТСО – техническое обслуживание, предусмотренное регламентами и технологическими картами, выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в них, независимо от технического состояния ТСО на начало его проведения;

работоспособное состояние ТСО – состояние ТСО, при котором значения их физических параметров, характеризующих выполнять ТСО заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и конструкторской (проектной) документации;

регламент – комплекс работ, выполняемых электромонтерами ОПС, предусмотренный нормативно-технической документацией на ТСО, технологическими картами и проводимый в установленных объемах и периодичностью;

текущий ремонт ТСО – ремонт, выполняемый на месте эксплуатации для обеспечения или восстановления работоспосбности ТСО, и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных элементов, частей, деталей;

технологическая карта – документ, определяющий объем и последовательность операций, выполняемых при плановом техническом обслуживании ТСО;

техническое обслуживание ТСО – комплекс операций, выполняемых непосредственно электромонтерами охранно-пожарной сигнализации (далее – электромонтерами ОПС) по поддержанию работоспособности и исправности ТСО в течение срока эксплуатации ТСО при использовании их по назначению;

условная установка – усредненная расчетная величина, учитывающая трудозатраты по поддержанию работоспособности и исправности определенного количества ТСО в течение всего срока эксплуатации.

Другие термины, применяемые в настоящей Инструкции, используются в значениях, которые определены в СТБ 1250-2000. Охрана объектов и физических лиц. Термины и определения, действующих Правилах устройства электроустановок, Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правилах техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, ГОСТ 26342-84 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры», Инструкции по эксплуатации технических средств и систем охраны, обслуживаемых подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства внутренних дел Республики Беларусь от 1 сентября 2007 года № 209 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 120, 5/25186) (далее – Инструкции по эксплуатации ТСО).

3. Ремонт, плановое и непалановое техническое обслуживание ТСО организуется и проводится с периодичностью и в объемах, определенных Инструкцией по эксплуатации ТСО.

Глава 2

ПЛАНОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТСО

4. Плановое техническое обслуживание включает в себя регламенты.

5. Для нормирования работ по плановому техническому обслуживанию ТСО подразделений охраны применена система условных установок, учитывающих усредненные   трудозатраты на поддержание в работспособном состоянии ТСО объектов.

6. За одну условную установку приняты трудозатраты на  поддержание в работоспособном  состоянии  системы охранной сигнализации, включающей в себя: приемно-контрольный прибор с необслуживаемой аккумуляторной батареей, кнопкой подтверждения снятия, подключенным звуковым оповещателем  и  двумя задействованными шлейфами сигнализации, содержащими один инфракрасный пассивный  и четыре  магнитоконтактных извещателя.

7. Трудозатраты на поддержание в работоспособном состоянии одной условной установки рассчитываются исходя из среднемесячного планового фонда рабочего времени электромонтера охранно-пожарной сигнализации (далее – электромонтера ОПС). На проведение ежемесячного регламента № 1 одной условной установки отводится 0,96 часа.

8. При определении трудозатрат для одного электромонтера ОПС учитываются усредненное время на:

выполнение регламентов № 2;

подготовительно-заключительные мероприятия при проведении планового технического обслуживания;

участие в обследовании и комиссионных приемках ТСО;

проведение производственных инструктажей и подведение итогов;

профессиональную подготовку  в объеме 80 часов в год;

проезды к месту расположения объектов;

обслуживание рабочего места;

отдых и личные надобности, рассчитываемые согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;

выполнение непланового технического обслуживания ТСО, в том числе заявочных работ;

работу в вечернее и ночное время и дежурства.

9. Содержание работ и технологическая последовательность выполнения операций регламентов определяются соответствующими технологическими картами по техническому обслуживанию ТСО согласно приложениям 4-25 к настоящей Инструкции.

10.  Типовые работы регламента № 1 ТСО в общем случае включают в себя:

контроль состояния корпуса, кнопок, выключателей и переключателей, световой индикации, информационных надписей и пломбирования приемно-контрольного прибора охранно-пожарного (далее – ППКОП), его крепления,  крепления антенны, заземления и внешних соединений;

контроль состояния корпуса, установки, крепления, подключения аккумуляторных батарей;

контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления оповещателей, наличие и работоспособность электрических ламп световых  и светозвуковых оповещателей;

контроль состояния шлейфа сигнализации, его крепления с извещателями, вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов ответвительных коробок, линий связи;

контроль состояния извещателей, их крепления, проверка работоспособности извещателей;

проверка срабатывания ТСО при имитации режимов тревоги, неисправности (или короткое замыкание, обрыв). Восстановление дежурного режима системы;

проверка выдачи сигналов СПИ при имитации обрыва (потери радиосвязи), короткого замыкания соединительных линий от ППКОП до ретранслятора и от ретранслятора до ПЦН;

проверка переключения ППКОП с основного питания на резервное и обратно, проверка работоспособности внутренних контрольных устройств;

чистку наружных поверхностей, подкраску, удаление ржавщины и другое;

проверку технического состояния внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), чистку, протирку, смазку, пропайку;

при необходимости проверку функционирования ТСО при предельных значениях параметров окружающей среды, питающих напряжений, телефонной линии и других;

регулировку, настройку, программирование ППКОП;

замену элементов ТСО, параметры которых находятся в норме, но на пределе технических условий;

измерение остаточной емкости аккумуляторных батарей;

измерение величины коэффициента стоячей волны (далее – КСВ) и мощности радиосигналов  передатчиков.

11. Типовые работы регламента № 2 ТСО в общем случае включают в себя:

работы, выполняемые по пункту 10 настоящей Инструкции;

измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции;

измерение электрических характеристик приборов, а так же параметров передаваемых ими сигналов.

12. Технологические карты регламентных работ, представленные в настоящей Инструкции, разработаны на  ТСО с аналогичными тактико-техническими характеристиками и показателями ремонтопригодности.

13. В технологических картах указаны оперативное время выполнения работ, необходимые приборы, инструмент, материалы и квалификация исполнителя. Тарификация работ произведена в соответствии с действующим Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

14. На вновь разрабатываемые ТСО, а также ТСО, технологические карты на обслуживание которых не включены в настоящую Инструкцию, разрабатываются предприятиями-изготовителями и согласовываются с Департаментом охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

Глава 3

ПОДГОТОВИТЕЛЬНО-ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

15. По прибытии на объект электромонтер ОПС обязан:

сообщить об этом заказчику, либо представителю заказчика, отвечающему за состояние ТСО;

уточнить у заказчика о состоянии ТСО на объекте;

при необходимости истребовать у заказчика подручные средства для проведения технического обслуживания;

сообщить на ПЦН о начале технического обслуживания на ТСО;

внешним осмотром убедиться, что средства сигнализации объекта используются в соответствии с требованиями проектной документации (в зонах обнаружения извещателей отсутствуют предметы, их ограничивающие, имеется свободный доступ к ТСО для их обслуживания);

подготовить измерительные приборы, инструмент, материалы для производства  регламентных работ на ТСО;

использовать средства индивидуальной защиты для производства регламентных работ на ТСО;

выполнить техническое обслуживание,    соблюдая    при    этом  правила охраны труда, техники безопасности при  работе на электроустановках, пожарной безопасности и внутреннего распорядка, действующие на объекте.

16. По окончании проведения технического обслуживания электромонтер ОПС обязан:

проверить работоспособность ТСО объекта в целом (осуществить сдачу ТСО на ПЦН);

сообщить заказчику об окончании проведения регламентных работ;

провести инструктаж заказчика по вопросам правильного содержания и технического обслуживания ТСО;

в целях контроля качества проведения работ предъявить заказчику к приемке ТСО, на которых проводились регламентные работы, при выявлении заказчиком недостатков в обслуживании устранить их;

оформить эксплуатационную документацию;

сообщить на ПЦН об окончании выполнения работ.

17. Ответственное лицо заказчика после приемки и контроля выполненных электромонтером ОПС работ должно ознакомиться с записью в журнале учета работ по техническому обслуживанию ТСО участка № ___  по форме приложения 11 к Инструкции по эксплуатации  ТСО,   или в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту УПА по форме приложения 3 Правил пожарной безопасности Республики Беларусь при эксплуатации технических средств противопожарной защиты ППБ РБ 1.02-94, утвержденных приказом Главного государственного инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору 30 декабря 1994 года № 30 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1995 год, № 704/19), сделать свои замечания о проделанной работе или сделать запись «замечаний нет» и заверить подписью и печатью.

18. Ответственное лицо заказчика несет ответственность за качество принятых работ.

Глава 4

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТСО

19. Нормы расходов запасных частей и материалов на содержание и ремонт ТСО формируются в соответствии с пунктом 89 Инструкции по эксплуатации  ТСО и  с учетом примерного перечня запасных частей и материалов на содержание и ремонт ТСО, приведенного в приложении 1 к настоящей Инструкции.

20. Для замены извещателей, устройств доступа, электронных ключей, блоков подключения, аккумуляторных батарей, вышедших из строя в процессе эксплуатации, в подразделении охраны формируется фонд указанных элементов ТСО из расчета не менее десяти процентов от общего числа находящихся в эксплуатации, а также создается необходимый запас кабельной продукции, коробов различных типов.

21. Из числа специалистов приказом начальника подразделения охраны назначается лицо, отвечающее за учет, хранение, своевременную выдачу и списание запасных частей и материалов, израсходованных в процессе проведения технического обслуживания ТСО.

22. Списание извещателей (за исключением омических), кабельной продукции, устройств доступа, электронных ключей, блоков подключения, аккумуляторных батарей, вышедших из строя и замененных в процессе текущего ремонта, осуществляется по актам приемки смонтированного оборудования на объекте согласно приложению 2 к настоящей Инструкции с оплатой за установленное оборудование заказчиком. Оплата за замену ТСО, вышедших из строя в период гарантийного срока эксплуатации при условии соблюдения эксплуатационных требований, осуществляется за счет монтажной организации, производившей работы по монтажу ТСО.

Акт приемки смонтированного оборудования на объекте составляется в двух экземплярах. Один экземпляр предоставляется заказчику, второй в финансовую службу подразделения охраны для выставления заказчику услуг стоимости смонтированных запасных частей и материалов.

23. Списание других запасных частей и расходных материалов ТСО осуществляется по фактическим затратам на производство работ по техническому обслуживанию ТСО ежемесячно с составлением соответствующих сводных актов.

Сводные акты составляются на основании сведений, отражаемых в соответствии с пунктом 59 Инструкции по эксплуатации  ТСО.

24. Для проведения технического обслуживания ТСО электромонтеры ОПС подразделениия охраны  обеспечиваются инструментом, приспособлениями,  измерительными средствами в соответствии с нормокомплектом,  изложенным в приложении 3 к настоящей Инструкции.

Глава 5

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  ТСО

25. Метрологическое обеспечение технического обслуживания ТСО осуществляется в соответствии с законодательством в целях:

гарантирования единства и требуемой точности измерений;

обеспечения проверки и ремонта средств измерений;

осуществления контроля за состоянием и применением средств измерений, соблюдением метрологических стандартов, норм и правил.

26. Для проведения организационно-технических мероприятий по метрологическому обеспечению эксплуатации ТСО в Департаменте охраны, областных управлениях, подразделениях охраны назначаются ответственные за метрологическое обеспечение из числа специалистов. 	Ответственный за метрологическое обеспечение осуществляет:

анализ состояния средств измерений и подготовку предложений по поддержанию их в постоянной технической готовности, обеспечению соблюдения требований метрологических стандартов, норм и правил;

учет средств измерений по форме согласно приложению 21 к  Инструкции по эксплуатации  ТСО;

составление плана-графика поверки средств измерений;

организацию ремонта средств измерений;

контроль за содержанием, применением, сроками и качеством поверки и ремонта средств измерений.

27. Ответственный за метрологическое обеспечение обязан  изымать из применения неисправные и неповеренные средства измерений, а также контролировать их использование по назначению.

28. Средства измерений, применяемые для наблюдения параметров
средств сигнализации без оценки их значений с нормированной точностью, допускается в порядке, установленном Государственным комитетом по стандартизации Республики Беларусь, относить к индикаторным средствам измерений и не подвергать поверке (за исключением средств измерений, используемых для измерения питающих напряжений, сопротивления изоляции приборов и инструментов).

29. Средства измерений, не удовлетворяющие установленным на них требованиям, не поверенные в установленные сроки, вызывающие сомнения в правильности показаний, подлежат изъятию из применения.

Приложение 1

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Примерный перечень запасных частей ТСО и материалов

на содержание и текущий ремонт ТСО

| № п/п | Наименование запасных частей и материалов | Ед. изм. |  | Потребность в год |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 4. |  | 5. |
| на 100 ППКОП различной емкости |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Предохранители используемых типов |  | шт. |  | 100 |  |
| 2. | Микропереключатели (тампер-контактный переключатель) используемых типов |  | шт. |  | 10 |  |
| 3. | Блоки подключения |  | шт. |  | 10 |  |
| 4. | Устройства доступа |  | шт. |  | 10 |  |
| 5. | Пробки электрические |  | шт. |  | 10 |  |
| 6. | Растворители |  | кг |  | 0,3 |  |
| 7. | Ветошь 628 стандартная |  | кг |  | 1 |  |
| 8. | Канифоль |  | кг |  | 0,1 |  |
| 9. | Лента изоляционная ПХВ |  | кг |  | 0,2 |  |
| 10. | Нитроэмаль цветная |  | кг |  | 0,5 |  |
| 11. | Припой ПОС-61 |  | кг |  | 0,2 |  |
| 12. | Трубка поливинилхлоридная |  | кг |  | 0,05 |  |
| 13. | Патроны настенные пластмассовые |  | шт. |  | 20 |  |
| 14. | Шурупы |  | кг |  | 0,2 |  |
| 15. | Пластилин |  | кг |  | 0,1 |  |
| 16. | Клей типа «Момент» |  | кг |  | 0,1 |  |
| на 100 извещателей охранных (за исключением омических, магнитоконтактных) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Растворители |  | кг |  | 0,3 |  |
| 2. | Ветошь 628 стандартная |  | кг |  | 1 |  |
| 3. | Канифоль |  | кг |  | 0,1 |  |
| 4. | Лента изоляционная ПХВ |  | кг |  | 0,2 |  |
| 5. | Нитроэмаль цветная |  | кг |  | 0,5 |  |
| 6. | Припой ПОС-61 |  | кг |  | 0,2 |  |
| 7. | Трубка поливинилхлоридная |  | кг |  | 0,05 |  |
| 8. | Патроны настенные пластмассовые |  | шт. |  | 10 |  |
| 9. | Шурупы |  | кг |  | 0,1 |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | Микропереключатели (тампер-контактный переключатель) используемых типов | шт. | 10 |  |
| 11. | Пластилин | кг | 0,1 |  |
| 12. | Клей типа «Момент» | кг | 0,1 |  |
| 13. | Замша техническая | дм2 | 20 |  |
| На 100 извещателей омических (элементов блокируемых конструкций) |  |  |  |  |
| 1. | Фольга | кг | 1 |  |
| 2. | Провод типа ПЭЛ-0,12-2 мм | кг | 0,3 |  |
| 3. | Провод типа НВ-0,35 мм2 | м | 200 |  |
| 4. | Припой ПОС-61 | кг | 0,3 |  |
| 5. | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,1 |  |
| 6. | Гвозди | кг | 0,2 |  |
| 7. | Нитролак | кг | 0,5 |  |
| 8. | Нитроэмаль цветная | кг | 0,5 |  |
| 9. | Ацетон | кг | 1 |  |
| 10. | Жесть белая | кг | 0,4 |  |
| на 100 шлейфов сигнализации |  |  |  |  |
| 1. | Резисторы типа МЛТ, С2-33Н - 0,5Вт | шт. | 20 |  |
| 2. | Коробки ответвительные типа КО-4,8,12 | шт. | 20 |  |
| 3. | Растворители | кг | 0,3 |  |
| 4. | Ветошь 628 стандартная | кг | 1 |  |
| 5. | Канифоль | кг | 0,1 |  |
| 6. | Лента изоляционная ПХВ | кг | 0,2 |  |
| 7. | Припой ПОС-61 | кг | 0,2 |  |
| 8. | Трубка поливинилхлоридная | кг | 0,05 |  |
| 9. | Патроны настенные пластмассовые | шт. | 20 |  |
| 10. | Скобы | кг | 0,2 |  |
| 11. | Шурупы | кг | 0,2 |  |
| 12. | Пластилин | кг | 0,1 |  |
| 13. | Клей типа «Момент» | кг | 0,1 |  |

Примечание: запасные части и материалы, не учтенные в нормах положенности списываются по фактическим затратам.

#### Приложение 2

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Заказчик услуг___________________

наименование организации, адрес

Подрядчик ______________________

наименование подразделения, адрес

Акт

приемки смонтированного оборудования  на объекте

Электромонтер ОПС _______________________________________

Наименование и адрес объекта_______________________________

_________________________________________________________

| № п/п | Наименование запасных частей, материалов | Ед. изм. | К-во | Цена за единицу (рублей) | Всего стоимость (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |

Работы выполнены «___» _______200__г.  _________      _________

подпись			ФИО

Установленные запасные части, материалы подлежат списанию за счет__________________________________________________________

Подтверждаю ______________________________________________

должность, подпись заказчика (МОЛ), фамилия, печать (штамп) организации

Сдал							Принял

подрядчик__________________            заказчик____________________

должность, подпись, фамилия				    должность, подпись, фамилия

Дата подписания «__» ____ 200__г.   Дата подписания «__» ____ 200__г.

Бухгалтер ________________    «___» ________ 200___г.

ФИО, подпись

Приложение 3

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

#### Типовой технологический нормокомплект приборов, инструмента, приспособлений,  для выполнения технического обслуживания ТСО

| № | Наименование Инструмента | Потребность |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электромонтер | бригада (5 чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Прибор измерительный комбинированный | 1 | - |
| 2. | Мегаомметр типа М 4100/1 | - | 1 |
| 3. | Прибор для обнаружения скрытой проводки | - | 1* |
| 4. | Прибор ИЭТ-3 «Аларм» | 1 | - |
| 5. | Генератор сигналов типа Г3-34 | - | 1* |
| 6. | Осциллограф типа С1-91 | - | 1* |
| 7. | КСВ-метр переносной типа SX-400 | 1** |  |
| 8. | Люксметр | - | 1* |
| 9. | Шумомер | - | 1* |
| 10. | Индикатор напряжения | 1 | - |
| 11. | Имитатор разрушения стекла | 1*** | - |
| 12. | Электропаяльники бытовые на: -220 В (-36В) -12 В с блоком питания | 1 1 |  |
| 13. | Дрель электрическая комбинированная с перфоратором | - | 1 |
| 14. | Аккумуляторная дрель-шуруповерт | - | 1 |
| 15. | Пистолет монтажный для крепления скобами | - | 1 |
| 16. | Пылесос (для регламентных работ на пожарных извещателях) | - | 1 |
| 17. | Пассатижи с изолированными рукоятками | 1 | - |
| 18. | Кусачки боковые с изолированными рукоятками | 1 | - |
| 19. | Круглогубцы | 1 | - |
| 20. | Ножницы для резки металла | - | 1 |
| 21. | Ножницы простые | 1 | - |
| 22. | Нож монтажный | 1 | - |
| 23. | Ножовка по металлу | - | 1 |
| 24. | ## Пинцет | 1 | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 25. | Оправка для забивки дюбель-гвоздей | - | 1 |
| 26. | Рулетка измерительная (1-5м) | 1 | - |
| 27. | ## Фонарь бытовой электрический | 1 | - |
| 28. | Ключ доступа | 1 | - |
| 29. | Набор ключей | - | 1 |
| 30. | Зубило слесарное | - | 2 |
| 31. | Набор сверл твердосплавных специальных для сверления по бетону | - | 1 комплект |
| 32. | Чемодан (сумка) для инструментов | 1 | - |
| 33. | Набор сверл | - | 1 комплект |
| 34. | Набор слесарно-монтажных отверток с изолированной ручкой | 1 | - |
| 35. | ## Набор часовых отверток | 1 | - |
| 36. | Набор стамесок | - | 1 |
| 37. | Набор напильников | - | 1 комплект |
| 38. | ### Набор надфилей | 1 | - |
| 39. | Молоток слесарный стальной, масса головки: - 200г | 1 | - |
| 40. | ## Гвоздодер | - | 1 |
| 41. | Кернер | - | 2 |
| 42. | Шило монтерское | 1 | - |
| 43. | Кисть-флейц | 1 | - |
| 44. | Набор кистей | 1 | - |
| 45. | Лопатка-шпатель для нанесения клея | 1 | - |
| 46. | Лопатка-шпатель для замазки штроб | - | 1 |
| 47. | Шнур электрический (удлинитель) до 10 м на 3 розетки | 1 | - |

Примечания:  *- одно наименование  на ПЦН;

** - для электромонтеров ОПС, обслуживающих радиоканальные системы передачи извещений;

*** - в случае, если одним видом имитатора невозможна проверка всех типов извещателей, выбор типов имитаторов должен производится таким образом, чтобы в бригаде имелось не менее одного типа имитатора, рекомендованного производителем, для проверки извещателей, обслуживаемых бригадой.

Приложение 4

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения регламентных работ

шлейфов  сигнализации

| Регламент № 1 | Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий до 10 извещателей различного типа | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,096 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка внешнего состояния шлейфа сигнализации. | 1.1. Осмотрите на всем протяжении шлейфа сигнализации провода, кабели и убедитесь в надежности крепления и целостности изоляции проводов, кабелей. Обратите внимание на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при их срабатывании. Удалите обнаруженные перемычки. При необходимости отметьте места провисов проводов, кабелей. Убедитесь в наличии пломб (ярлыков) на ответвительных коробках. Отметьте коробки, на которых отсутствуют пломбы (ярлыки). |  | Состояние шлефа сигнализации должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Осмотрите короба, металорукава, трубы, ответвительные коробки и контрольные розетки шлейфа сигнализации и убедитесь в их надежном креплении. Проверьте наличие крышек на коробках и боксах. При необходимости отметьте места обнаруженных провисов коробов, металлорукавов, труб, ненадежного крепления коробок. |  |  |
| 2. Чистка элементов шлейфа сигнализации. | 2.1. Очистите от пыли и грязи наружные поверхности элементов шлейфа сигнализации. Проконтролируйте состояние контактных групп, мест соединений со шлейфом, вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов ответвительных коробок. При необходимости произведите их очистку. | Ветошь, кисть-флейц, отвертка | Состояние шлефа сигнализации должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 3. Оценка работоспособности шлейфа сигнализации. | 3.1. Для проверки работоспособности шлейфа сигнализации отключите его от ППКОП (ответвительной коробки) и подключите к нему омметр. 3.2. Закоротите между собой провода в ответвительной коробке (на клеммной колодке извещателя) в конце шлейфа сигнализации защищаемого помещения и по показаниям омметра убедитесь в работоспособности шлейфа сигнализации. 3.3. Проведите аналогичные проверки при отсоединении одного из проводов шлейфа сигнализации. 3.4. Выполните проверку работоспособности на обрыв и короткое замыкание всех шлейфов сигнализации и во всех защищаемых помещениях. Примечание: допускается проведение проверок шлейфа сигнализации без использования омметра и отключения шлейфа от прибора – по сигналам, отображаемым ППКОП. Визуально оцените работоспособность шлейфа сигнализации по показаниям индикации ППКОП. | Отвертка, Ц 4324 | Омметр, подключенный к шлейфу сигнализации, при закорачивании проводов шлейфа между собой должен показать значение, которое приемно-контрольный прибор по паспорту фиксирует как «короткое замыкание» При отсоединении одного из проводов шлейфа омметр должен показывать «обрыв» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Восстановление внешнего состояния, работоспособности шлейфа сигнализации. | 4.1. Устраните провисы проводов, кабелей, отмеченные при выполнении пункта 1. С помощью изоляционной ленты восстановите поврежденную изоляцию проводов, кабелей. 4.2. Закрепите короба, трубы, металлорукава, ответвительные коробки, ненадлежащее крепление которых обнаружено при выполнении пункта 1 . Установите на коробки крышки взамен утерянных или замените коробки. Проверьте правильность подсоединения кабелей в коробках. Опечатайте крышки ответвительных коробок. 4.3. Выполните работы по пункту 3. | Отвертка, молоток, гвозди, шурупы, дюбеля, изоляционная лента ПХВ, пломбиратор, пластилин, бумага, клей. | Состояние шлефа сигнализации должно соответствовать РД 28/3.007 |

| Регламент № 2 | Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий до 10 извещателей различного типа | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,33 ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка состояния шлейфа сигнализации. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1 и 2 технологической карты №1. 1.2. Вскройте ответвительные коробки шлейфа сигнализации. Проверьте правильность и надежность подсоединения кабелей в коробках. При необходимости произведите чистку, пропайку мест подсоединения кабелей, замену элементов подсоединения кабелей. Закройте и опечатайте ответвительные коробки. 1.3. Проверьте состояние выносного элемента шлейфа и места его установки. При необходимости произведите чистку, пропайку мест подсоединения кабелей к выносному элементу, замену элемента. Закройте и опечатайте ответвительную коробку. 1.4. При необходимости выполните работы по пункту 4 технологической карты № 1. | Отвертка, паяльник, нож, ветошь, кисть-флейц, припой, канифоль | Состояние шлефа сигнализации должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции. | 2.1. Отключите проверяемый шлейф от ППКОП. Отключите выносной элемент шлейфа сигнализации. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между проводами шлейфа. 2.3. Измерьте величину сопротивления изоляции между каждым из проводов шлейфа и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.4. Закоротите шлейф сигнализации в месте подключения к нему выносного элемента. 2.5. Измерьте величину сопротивления шлейфа сигнализации без выносного элемента. 2.6. Восстановите шлейф сигнализации и подключите его к ППКОП. | Отвертка Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324, отвертка | Сопротивление изоляции должно быть не менее 50 кОм Сопротивление шлейфа должно быть в пределах параметров шлейфов, подключаемых на данный ППКОП |

Приложение 5

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

максимальных тепловых извещателей (типа ИП-104, ИП-105)

| Регламент № 1 | Извещатели максимальные тепловые (типа ИП-104, ИП-105) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,048 часа (для 10 извещателей) |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния максимальных тепловых извещателей. | 1.1. Осмотрите тепловые максимальные извещатели, включенные в шлейфы сигнализации. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателей, а также надежность их крепления, прикладывая к ним небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателей. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах и корпусах извещателей, а также на наличие перемычек, исключающих | Ветошь, кисть-флейц, отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | выдачу сигнала тревоги при их срабатывании. 1.2. Удалите при необходимости пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние внутреннего монтажа извещателей, контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом. При необходимости произведите их очистку. |  |  |

| Регламент № 2 | Извещатели максимальные тепловые (типа ИП-104, ИП-105) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,16 часа (для 10 извещателей) |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния максимальных тепловых извещателей. | 1.1. Проведите работы по пункту технологической карты № 1. | Ветошь, кисть-флейц, отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Проверка работоспособности максимальных тепловых извещателей. | 2.1.Для проверки работоспособности простейших тепловых пожарных извещателей типа ИП-104 отключите участок шлейфа сигнализации с проверяемыми извещателями от приемно-контрольного прибора и подключите к нему омметр. Отсоедините один из проводов от клеммной колодки извещателя и убедитесь в работоспособности установки. Восстановите шлейф сигнализации. 2.2. Для проверки тепловых пожарных извещатлей многоразового действия типа ИП-105 отключите участок шлейфа сигнализации с проверяемыми извещателями от | Прибор типа Ц4324, отвертка. | Омметр, подключенный к шлейфу сигнализации, должен показывать «обрыв» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ППКОП и подключите к нему омметр. Поднесите вплотную к корпусу извещателя постоянный магнит и убедитесь в работоспособности установки. Примечание: допускается проведение проверок шлейфа сигнализации без использования омметра и отключения шлейфа от прибора – по сигналам, отображаемым приемно-контрольным прибором. |  |  |

Приложение 6

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

ручных пожарных извещателей (типа ИПР)

| Регламент № 1 | Извещатели ручные пожарные (типа ИПР) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,096 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния ручных пожарных извещателей. | 1.1. Осмотрите ручные пожарные извещатели, включенные в шлейфы сигнализации. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателей, а так же надежность их крепления, прикладывая к ним небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателей. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах и корпусах извещателей, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при их срабатывании. |  | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Удалите с крпуса извещателя при необходимости пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом. При необходимости произведите их чистку. 1.3. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на извещателе. При необходимости опломбируйте корпус извещателя. | Ветошь, кисть-флейц, пластилин, бумага, клей, пломбиратор, отвертка |  |
| 2. Проверка работоспособности ручных пожарных извещателей. | 2.1. Для проверки работоспособности ручного пожарного извещателя, подключенного к ППКОП, отключите участок шлейфа сигнализации с проверяемым извещателем от ППКОП и подключите к нему омметр. 2.2. Поверните ручку извещателя (нажмите кнопку). По показанию омметра убедитесь в работоспособности ручного пожарного извещателя. Верните ручку (кнопку) извещателя в исходное положение. Допускается проведение проверки без омметра и отключения шлейфа сигнализации от ППКОП – по сигналам, отображаемым прибором. Для проверки работоспособности ручного пожарного извещателя, подключенного к пожарному ППКОП, управляющему работой светового индикатора на извещателе, убедитесь в том, что ППКОП находится в режиме охраны и поверните ручку извещателя (нажмите кнопку). Убедитесь в приеме ППКОП сигнала о срабатывании извещателя и отображении обратного сигнала на извещателе (если оно предусмотрено схемой его подключения). 2.3. Верните ручку (кнопку) извещателя в исходное состояние. | Прибор типа Ц4324, отвертка | Омметр, подключенный к шлейфу сигнализации, должен показывать «обрыв». На извещателе должно наблюдаться свечение индикатора. ППКОП должен перейти в режим «Пожар». |

| Регламент № 2 | Извещатели ручные пожарные (типа ИПР) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,192 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния ручных пожарных извещателей. | 1.1. Выполните работы по пункту 1 технологической карты № 1. 1.2. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.3. Снимите крышку извещателя. 1.4. Произведите чистку от пыли и влаги внутренних поверхностей корпуса, платы, элементов извещателя. Проверьте состояние клеммной колодки. | Ветошь, кисть-флейц, Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Проверка работоспособности ручных пожарных извещателей. | 2.2. При подключении извещателя по схеме с индикацией проверьте наличие и уровень напряжения питания на клеммной колодке извещателя. 2.3. Измерьте потребляемый ток извещателем в дежурном режиме и в режиме передачи сигнала. 2.4. Отсоедините извещатель от шлейфа сигнализации и обесточьте его. 2.5. Измерьте величину сопротивления изоляции между каждым из контактов извещателя и заземляющим проводом. 2.6. В случае несоответствия параметров извещателя паспортным данным проведите его демонтаж и замену. 2.7. Верните крышку извещателя в исходное состояние. Опломбируйте извещатель. 2.1. Выполните работы по пункту 2 технологической карты № 1. | Прибор типа Ц 4324, отвертка, пластилин, бумага, клей Мегаомметр типа М 4100/1 | Омметр,подключенный к шлейфу сигнализации, должен показывать «обрыв». Электрические параметры извещателя должны соответствовать паспортным данным |

Приложение 7

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

дымовых (пламени, комбинированных) пожарных извещателей

| Регламент № 1 | Извещатели дымовые (пламени, комбинированные) пожарные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,192 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния дымовых (пламени, комбинированных) пожарных извещателей. | 1.1. Осмотрите извещатели, включенные в шлейфы сигнализации. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателей, а так же надежность их крепления, прикладывая к ним небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателей. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах и корпусах извещателей, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при их срабатывании. | Ветошь, кисть-флейц, пластилин, бумага, клей, отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Удалите с корпуса извещателя при необходимости пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом. При необходимости произведите их чистку. 1.3. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на извещателе. При необходимости опломбируйте корпус извещателя. 1.4. Направленным потоком воздуха или кистью-флейцем удалите с поверхности оптической головки (оптического узла) извещателей грязь. | Кисть-флейц, пылесос или компрессор с давлением 0,5…2 кг/кв.см |  |
| 2. Проверка технического состояния извещателей. | 2.1. С помощью щупа, кнопки тест, источника дыма, других приспособлений (в соответствии с технической документацией на данный тип извещателей) произведите проверку извещателя. 2.2. По индикации ППКОП и извещателя определите работоспособность извещателя. |  | Свечение индикатора на извещателе. ППКОП должен перейти в режим «Пожар» |

| Регламент № 2 | Извещатели дымовые (пламени, комбинированные) пожарные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,384 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка внешнего состояния извещателя. | 1.1. Проведите работы по пункту 1 технологической карты №1. | Ветошь, кисть-флейц, пластилин, бумага, клей, отвертка, пылесос или компрессор |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Проверка технического состояния извещателя. | 2.1. С помощью щупа, кнопки тест, источника дыма, других приспособлений (в соответствии с технической документацией на данный тип извещателей) произведите проверку извещателя. 2.2. Измерьте напряжение питания, подаваемого на извещатель. 2.3. Обесточьте извещатель (снимите напряжение питания). 2.4. В разрыв электрической цепи подключите амперметр. 2.5. Измерьте токопотребление извещателя в дежурном режиме и режиме «пожар». 2.6. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 2.7. Измерьте величину сопротивления изоляции между каждым из контактов извещателя и заземляющим проводом. 2.8. В случае несоответствия параметров извещателя паспортным данным проведите его демонтаж и замену. 2.9. Восстановите шлейф сигнализации и цепь питания. | Прибор типа Ц 4324, Отвертка Прибор типа Ц 4324 Мегаомметр типа М 4100/1 | Напряжение питания и токопотребление должно соответствовать техническим характеристикам на данный тип извещателя Сопротивление изоляции должно соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84 |

Приложение 8

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

омических извещателей (типа фольга, провод НВ)

| Регламент № 1 | Извещатели омические (типа фольга, провод НВ) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,0096 часа (на 1 элемент конструкции) |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка фольги (проводов) при использовании их для блокировки стекла (легких строительных конструкций). | 1.1. Проверьте качество наклейки фольги (провода). 1.2. Проверьте качество паек в местах соединения фольги (провода) с латуннными (медными) пластинами и с проводами шлейфа, надежность соединений фольги (провода) в поврежденных местах с помощью омметра и разрядного устройства на базе конденсатора. 1.3. Убедитесь в целостности фольги (провода), восстановив шлейф, включив ППКОП (подключив на соответствующую | Прибор типа Ц 4324, отвертка, разрядное устройство на базе конденсатора 2000 мкф х 150 В | После проверки качества пайки с помощью разрядного устройства омметр должен показывать «короткое замыкание» ППКОП не должен |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ответсвительную коробку омметр) и нанеся ребром ладони несколько ударов средней силы по заблокированному стеклу (поверхности). 1.4. Проверьте состояние перехода провода шлейфа сигнализации с латунных (медных) пластин на оконную раму. 1.5. Проверьте качество паек в местах соединения фольги (провода) с выводами магнитоконтактного извещателя при блокировке стекла на выем. 1.6. При необходимости произведите чистку элементов извещателя от пыли и грязи. 1.7. При обнаружении некачественно наклееной фольги (провода) дополнительно покройте эти места слоем масляной краски. При наличии на фольге царапин стекло от фольги очищается и фольга наклеивается вновь или производится переклейка места ее надрыва. 1.8. При большом количестве соединительных проводов (восстановленных обрывов) по периметру остекленного проема полностью замените фольгу (провод). 1.9. Проведите проверку извещателя по пункту 1.3. технологической карты № 1. | Ветошь, кисть-флейц Малярная кисть, краска, лак, нож, клей Паяльник, канифоль, припой, разрядное устрой-ство на базе конденсатора 2000 мкф х 150 В, прибор типа Ц 4324, отвертка | переходить в режим тревоги Омметр должен показывать «короткое замыкание». Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Проверка провода, используемого для блокировки деревянных и других некапитальных строительных конструкций. | 2.1. Убедитесь в целостности провода на отдельных участках заблокированной поверхности, подключая омметр к соответствующим распределительным коробкам и нанося ребром ладони удары средней силы по заблокированной поверхности. Допускается проведение проверки целостности провода в составе шлейфа, подключенного к ППКОП. 2.2. Проверьте качество подсоединения отдельных участков заблокированной поверхности к ответвительным коробкам. 2.3. Проверьте качество врезки провода в борозды. 2.4. При наличии открытых мест зашпатлюйте их и закрасьте под цвет заблокированной поверхности. | Отвертка, прибор типа Ц 4324. Шпатлевка, краска масляная, кисть | ППКОП не должен переходить в режим тревоги Омметр должен показывать «короткое замыкание». Состояние извещателей должно |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5. При блокировке проводом вентиляционных коробов проверьте качество изоляции ПХВ трубок, надежность крепления металлических труб к коробу, надежность подключения провода к ответвительной коробке. 2.6. При необходимости восстановите целостность изоляции с помощью изоляционной ПХВ ленты, подтяните гайки, винты крепления. | Отвертка Отвертка, изоляционная ПХВ лента, гаечный ключ | соответствовать РД 28/3.007 |

| Регламент № 2 | Извещатели омические (типа фольга, провод НВ) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,1 часа (на 1 элемент конструкции) |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка фольги (проводов) при использовании их для блокировки стекла (легких строительных конструкций). | 1.1. Проведите работы по пункту 1 технологической карты № 1. |  | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Проверка провода, используемого для блокировки деревянных и других некапитальных строительных конструкций. | 2.1. Проведите работы по пункту 2 технологической карты №1. |  | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Измерение электрического сопротивления извещателя, сопротивления изоляции. | 3.1. Отключите проверяемый извещатель от шлейфа сигнализации. 3.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 3.3. Измерьте величину сопротивления извещателя. 3.4. Восстановите подключение извещателя к шлейфу сигнализации. Закройте и опломбируйте ответвительные коробки. | Отвертка Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324, отвертка, платилин, клей, бумага, пломбиратор | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм Сопротивление извещателя должно соответствовать ТУ на извещатель. |

Приложение 9

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

приборов приемно-контрольных охранных, охранно-пожарных

| Регламент № 1 | Приборы приемно-контрольные охранные, охранно-пожарные (ППКОП) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 6 разряда | 0,288 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка работоспособности, внешний осмотр ППКОП. | 1.1. Приложите к считывающему устройству электронный ключ «Touch Memory» и произведите отметку (наберите код на клавиатуре). 1.2. По состоянию светодиодной индикации убедитесь в работоспособности ППКОП. 1.3. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса ППКОП, наличии пломб на ППКОП. | Электронный ключ «Touch Memory» | На ПЦН должно поступить извещение об отметке электромонтера ОПС |
| 2. Проверка состояния, чистка ППКОП. | 2.1. Отключите ППКОП от сети переменного тока и проверьте надежность крепления ППКОП и его блоков на стене, прикладывая к ним небольшое усилие. | Отвертка, шурупы. | Состояние ППКОП должно соответствовать |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2. При необходимости закрепите ППКОП и его блоки. 2.3. При необходимости удалите с поверхности ППКОП и его блоков пыль, грязь, влагу, следы коррозии, повреждения эмалевых покрытий восстановите нитроэмалью. 2.4. Откройте лицевую панель ППКОП и снимите крышки, закрывающие клеммные колодки ППКОП и его блоков, и проверьте их состояние. 2.5. Отключите ППКОП от аккумуляторной батареи. 2.6. При необходимости удалите с внутренних поверхностей пыль, грязь, и следы коррозии. 2.7. Проверьте крепление держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика вскрытия прибора (тампера). При необходимости закрепите их, подогните контакты. 2.8. Проверьте наличие, соответствие номинала и исправность предохранителей. 2.9. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам ППКОП. 2.10. Проверьте качество присоединения и целостность заземляющего провода. Убедитесь в надежности фиксации разъемных соединений ППКОП и крепления проводов на клеммных колодках. Подтяните винты на клеммах, где крепление ослабло. 2.11. Подключите аккумуляторную батарею к ППКОП. | Ветошь, кисть-флейц, отвертка Отвертка, малярная кисть, нитроэмаль, наждачная бумага, растворитель | РД 28/3.007 Состояние ППКОП должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 3. Проверка работоспособности ППКОП при питании от сети переменного тока. | 3.1. Закройте ППКОП и подключите его к сети переменного тока. 3.2. Откройте крышку ППКОП и проверьте прохождение сигнала о вскрытии прибора на ПЦН. | Отвертка | На ПЦН должно пройти извещение о вскрытии ППКОП На ПЦН должно пройти извещение «Неиспраность», «Сбой связи». |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.3. На клеммной колодке отключите от ППКОП телефонную линию и подключите к выходным клеммам ППКОП индикатор электромонтера технологический «Аларм». Оцените уровень выходного напряжения ППКОП. 3.4. Восстановите подключение ППКОП. 3.5. Нарушьте один из постоянно контролируемых шлейфов сигнализации (пожарный, КТС) путем отсоединения выносного элемента шлейфа сигнализации (нажатия КТС). 3.6. По состоянию индикации ППКОП убедитесь в его работоспособности. 3.7. Восстановите шлейф сигнализации и переведите ППКОП в режим контроля круглосуточных шлейфов сигнализации. 3.8. Закоротите выносной элемент шлейфа сигнализации и убедитесь в работе ППКОП в режиме «Пожар». 3.9. Произведите постановку ППКО в дежурный режим. 3.10. Проверьте работоспособность ППКОП при нарушении каждого из контролируемых шлейфов сигнализации аналогично пунктам 3.5. - 3.8. Примечание: допускается нарушение охранных шлейфов сигнализации проводить путем срабатывания извещателей, включенных в проверяемые шлейфы. 3.10. Отключите ППКОП от сети переменного тока. 3.11. Убедитесь в работоспособности ППКОП. | ИЭТ-3, отвертка Отвертка | Уровень сигнала должен быть 0,6 В +-10%. ППКОП должен перейти в режим тревоги с выдачей на ПЦН извещения о пожаре (экстренном вызове). Индикация в соотвествии с типом ППКОП ППКОП должен перейти в режим тревоги с выдачей на ПЦН соответствующих извещений Индикация в соотвествии с типом ППКОП По состоянию индикации убедитесь о переходе ППКОП на питание от аккумуляторной батареи. На ПЦН должно пройти извещение о переходе ППКОП на |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.12. Восстановите питание ППКОП от сети переменного тока. 3.13. Убедитесь в работоспособности ППКОП. 3.14. С помощью электронного ключа «Touch Memory» произведите отметку. | Электронный ключ | резервное питание По состоянию индикации убедитесь о переходе ППКОП на основное питание. На ПЦН должно пройти извещение о переходе ППКОП на основное питание. На ПЦН должно поступить извещение об отметке |

| Регламент № 2 | Приборы приемно-контрольные охранные, охранно-пожарные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 6 разряда | 0,86 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка работоспособности, внешний осмотр ППКОП. | 1.1. Проведите работы по пункту 1 технологической карты № 1. |  | Состояние ППКОП должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Проверка состояния, чистка ППКОП. | 2.1. Проведите работы по пункту 2 технологической карты № 1. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Измерение сопротивления изоляции ППКОП. | 3.1. Отключите основное и резервное питание, внешние потребители ППКОП. 3.2. Соедините между собой клеммы сетевого питания и измерьте сопротивление изоляции между корпусом ППКОП и клеммами сетевого питания. 3.3. Запишите показания мегаомметра в журнал. Разомкните клеммы сетевого питания и отключите от них и от корпуса ППКОП мегаомметр. | Отвертка Отвертка, провод Мегаомметр типа М 4100/1 | Сопротивление изоляции должно соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84 |
| 4. Измерение мощности, потребляемой ППКОП при питании от сети переменого тока. | 4.1. С помощью прибора типа Ц 4324 измерьте напряжение в сети переменного тока. 4.2. Подключите ППКОП к сети переменного тока, включив последовательно прибор типа Ц 4324 в режиме амперметра переменного тока. 4.3. При помощи ключа доступа (клавиатуры) переведите ППКОП в дежурный режим (осуществите постановку ППКОП под охрану). 4.4. Снимите показания амперметра. Вычислите по формуле P = U, I мощность, потребляемую ППКОП от сети переменного тока. 4.5. Запишите результаты вычислений в журнал. 4.6. Отключите амперметр. 4.7. Восстановите электрические цепи подключения ППКОП. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Потребляемая мощность должна соответствовать требованиям технической документации на ППКОП |
| 5. Проверка работоспособности ППКОП. | 5.1. Выпоните работы по пункту 3 технологической карты № 1. |  |  |
| 6. Проверка работоспособности ППКОП при питании от сети переменного тока. | 6.1. Проведите работы по пункту 3 технологической карты № 1. 6.2. Оцените уровень напряжения сигналов «Запрос» («Квитанция») и «Ответ» в абонентской линии между коммутатором направлений КЛТ-200 ретранслятора АСОС «Алеся» и ППКОП. | Прибор ИЭТ-3 или осцилограф типа С1-89, отвертка | Нормы и явления см. технологическая карта № 1. Параметры сигналов должны соответствовать требованиям |

Приложение 10

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей оптико-электронных пассивных инфракрасных

| Регламент № 1 | Извещатели оптико-электронные пассивные инфракрасные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,288 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите извещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателя, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе извещателя. 1.3. Вскройте крышку извещателя. 1.4. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах извещателя, а также | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при его срабатывании. 1.5. Снимите внешнее питание извещателя. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.6. Удалите с корпуса извещателя пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом сигнализации. Произведите их чистку. 1.7. Проверьте состояние линзы Френеля или защитной крышки (пленки) в извещателях с зеркальной оптикой. 1.8. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей извещателя, клеммных колодок, электрических плат, фотоприемника. Пыль на линзе Френеля извещателя удалите кистью или сухой хлопчатобумажной тканью, на защитной крышке (пленке) извещателя с зеркальной оптикой – сухой хлопчатобумажной тканью. При наличии грязи: линзу Френеля снимите и промойте водой, при необходимости используйте кисть; крышку (пленку) протрите влажным тампоном. 1.9. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), тампера. 1.10. Произведите подключение питания и шлейфа сигнализации к извещателю. 1.11. Наденьте крышку извещателя. | Ветошь, техническая замша, кисть-флейц Отвертка |  |
| 2. Проверка работоспособности извещателя. | 2.1. Войдите со скоростью от 1 до 2 м/с в зону обнаружения извещателя. Извещатель должен перейти в режим тревоги. По индикации ППКОП и извещателя оцените его работоспособность 2.2. Медленным перемещением через зону обнаружения извещателя по включению (выключению) индикатора извещателя и (или) индикации соответствующего шлейфа | Отвертка | Световые индикаторы должны включиться (если им не установлен другой режим работы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ППКОП определите фактическое положение зоны обнаружения извещателя и при необходимости произведите ее корректировку. 2.3. Выйдите из зоны обнаружения, выждите 60 с и произведите пробный проход через зону со скоростью от 0,3 до 3,0 м/с при максимальной рабочей дальности извещателя. 2.4. При необходимости проведите настройку извещателя (поверните извещатель, установите переключатели чувствительности в требуемое положение и другое). Примечание: особое внимание обратите на наличие в зоне обнаружения извещателя посторонних предметов, ее ограничивающих. |  | Световые индикаторы должны включиться |
| 3. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 3.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 3.2. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку (регулировку) извещателя. | Секундомер Отвертка | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны |
| 4. Проверка функции памяти тревог. | 4.1. Снимите крышку извещателя. 4.2. Установите с помощью переключателей на плате извещателя режим памяти тревог. 4.3. К выходным контактам извещателя подключите омметр. 4.4. Вызовите срабатывание извещателя. 4.5. Через 1 минуту проконтролируйте состояние извещателя. | Отвертка Отвертка, прибор типа Ц4324 | Выходные контакты извещателя должны находиться в положении, соответствующем дежурному режиму, омметр должен показывать «короткое замыкание, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.6. Наденьте крышку извещателя. Опломбируйте корпус извещателя. | Отвертка, пластилин, клей, бумага, пломбиратор | а световой индикатор должен продолжать гореть. |

| Регламент № 2 | Извещатели оптико-электронные пассивные инфракрасные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,58 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.10. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц | Состояние извещателя должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние электрические цепи от клеммной колодки извещателя. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.3. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений). | Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Отключите амперметр. |  | техническим характеристикам на извещатель |
| 4. Проверка работоспособности извещателя. | 4.1. Подключите питание извещателя. По состоянию индикации извещателя проверьте его работоспособность. 4.2. Наденьте крышку извещателя. 4.3. Выполните работы по пункту 2 технологической карты № 1. | Отвертка |  |
| 5. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 5.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 5.2. По состоянию индикатора оцените работоспособность извещателя. | Секундомер | Извещатель должен находиться в дежурном режиме |
| 6. Проверка функции памяти тревог (при наличии функции). | 6.1. Установить с помощью переключателей на плате извещателя режим памяти тревог. 6.2. Вызовите срабатывание извещателя. 6.3. Через 1 минуту проконтролируйте состояние извещателя. | Отвертка | Выходные контакты извещателя должны находиться в положении, соответствующем дежурному режиму, а световой индикатор должен продолжать гореть |
| 7. Проверка защиты извещателя от саботажа. | 7.1. К клеммным контактам антисаботажного датчика (контактам "Tamper") извещателя подключите омметр. 7.2. Вскройте крышку корпуса извещателя. 7.3. По показаниям омметра оцените работоспособность датчика. 7.4. Восстановите соединения извещателя. Наденьте крышку извещателя. Опломбируйте корпус извещателя. | Отвертка, прибор типа Ц 4324 Отвертка, пластилин, пломбиратор | Омметр должен показывать “обрыв”. |

Приложение 11

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей пассивных звуковых для блокировки остекленных конструкций

| Регламент № 1 | Извещатели пассивные звуковые для блокировки остекленных конструкций | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,288 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите извещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателя, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе извещателя. 1.3. Вскройте крышку извещателя. 1.4. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах и корпусах | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | извещателя, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при его срабатывании. 1.5. Снимите внешнее питание извещателя. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.6. Удалите с корпуса извещателя пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом сигнализации. Произведите их чистку. 1.7. Проверьте состояние микрофоного датчика извещателя. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей извещателя, клеммных колодок, электрических плат, микрофонного датчика. 1.8. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), тампера. 1.9. Произведите подключение питания и шлейфа сигнализации к извещателю. 1.10. Наденьте крышку извещателя. Опломбируйте корпус извещателя. | Ветошь, кисть-флейц Отвертка, пластилин, клей, бумага |  |
| 2. Проверка работоспособности извещателя. | 2.1. Переведите извещатель (с цифровой обработкой сигналов) в режим тестирования вручную или дистанционно. 2.2. Нанесите удар по любой поверхности вблизи извещателя. Одновременно включите соответствующий режим работы имитатора разрушения стекла. 2.3. Проконтролируйте прохождение сигнала тревоги на ППКОП. Примечания: 1. Извещатели с аналоговой обработкой сигнала не переводятся в режим тестирования. 2. Для проверки работоспособности допускается использовать имитаторы разрушения стекла, рекомендованные производителем. | Отвертка Имитатор разрушения стекла типа FG 701 | Соответствующие световые индикаторы должны включиться. Сосотояние световых индикаторов ППКОП должно соответствовать режиму тревоги соответствующего шлейфа ППКОП |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Проверка помехоустойчивости извещателя. | 3.1. Включите в дежурный режим извещатель и, расположившись в зоне обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролировать состояние световых индикаторов. 3.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов 3.3. В случае произвольного срабатывания извещателя произведите настройку (регулировку) извещателя. |  | Световые индикаторы должны находиться в выключенном состоянии |
| 4. Проверка функции памяти тревог. | 4.1. Откройте крышку извещателя. 4.2. Установите с помощью переключателей на плате извещателя режим памяти тревог. 4.3. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 4.4. К выходным контактам извещателя подключите омметр. 4.5. Нанесите удар по любой поверхности вблизи извещателя. Одновременно включите соответствующий режим работы имитатора разрушения стекла. 4.6. Через 1 минуту проконтролируйте состояние извещателя. Выходные контакты извещателя должны находиться в положении, соответствующем дежурному режиму, а световой инджикатор должен продолжать гореть. 4.7. Наденьте крышку извещателя. Опломбируйте корпус извещателя. | Отвертка Отвертка, прибор типа Ц 4324 Отвертка, пластилин, клей, бумага | Соответствующие световые индикаторы должны включиться Омметр должен показывать "обрыв", затем сопротивление 10 Ом (если не был установлен другой режим работы выход-ных контактов реле) |

| Регламент № 2 | Извещатели пассивные звуковые для блокировки остекленных конструкций | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,64 часа |

| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.10. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц | Состояние извещателя должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние цепи от клеммной колодки извещателя. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.3. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений). | Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Отключите амперметр. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать техническим характеристикам на извещатель |
| 4. Проверка помехоустойчивости извещателя. | 4.1. Включить в дежурный режим извещатель и, расположившись в зоне обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролировать состояние световых индикаторов. 4.2. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку (регулировку) извещателя. |  | Световые индикаторы должны находиться в выключенном состоянии |
| 5. Проверка функции памяти тревог. | 5.1. Вскройте крышку извещателя. 5.2. Установить с помощью переключателей на плате извещателя режим памяти тревог. 5.3. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. | Отвертка | Соответствующие |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.4. Нанесите удар по любой поверхности вблизи извещателя. Одновременно включите соответствующий режим работы имитатора разрушения стекла. 5.5. Через 1 минуту проконтролируйте состояние извещателя. Выходные контакты извещателя должны находиться в положении, соответствующем дежурному режиму, а световой инджикатор должен продолжать гореть. 5.6. Наденьте крышку извещателя. Опломбируйте корпус извещателя. | Отвертка, прибор типа Ц 4324 Отвертка, пластилин, клей, бумага, пломбиратор | световые индикаторы должны включиться Омметр должен показывать "обрыв", Затем сопротивление 10 Ом (если не был установлен другой режим работы выход-ных контактов реле) |

Приложение 12

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей вибрационных пьезоэлектрических поверхностных

| Регламент № 1 | Извещатели вибрационные пьезоэлектрические поверхностные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,288 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите извещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателя, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе извещателя. 1.3. Вскройте крышку извещателя. 1.4. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах и корпусах | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | извещателя, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при его срабатывании. 1.5. Снимите внешнее питание извещателя. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.6. Удалите с корпуса извещателя пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом сигнализации. Произведите их чистку. 1.7. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), тампера. | Ветошь, кисть-флейц |  |
| 2. Проверка работоспособности извещателя. | 2.1. К выходным контактам реле извещателя подключите омметр. 2.2. Включите питание извещателя и установите его в дежурный режим. 2.3. С помощью тестирующего устройства типа "EST 300" нанесите удар по блокируемой поверхности. Извещатель должен перейти в режим тревоги. Примечание. 1. Для проверки работоспособности допускается использовать вместо тестера "EST 300" металлический шар, подвешенный на нити. Вес шара, длина нити и угол отклонения для нанесения ударов по блокируемой поверхности выбираются такими, чтобы ускорение шара при ударе о стену было 10 g. | Отвертка, прибор типа Ц 4324 Отвертка, тестер типа «EST 300» | Омметр должен показывать сопротивление 10 Ом, световой индикаторы не должен гореть (если не установлен другой режим его работы). Омметр должен показывать “обрыв”, соответствующие световые индикаторы должны включиться. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Проверка зоны обнаружения извещателя. | 3.1. С помощью тестера "EST 300" нанести удар по блокируемой поверхности, наиболее удаленной от извещателя. Извещатель должен перейти в режим тревоги. 3.2. При необходимости произведите настройку извещателя. 3.3. Отключите омметр и подключите шлейф сигнализации к извещателю. 3.4. Наденьте крышку извещателя. Опломбируйте корпус извещателя. | Тестер типа «EST 300» Отвертка, пластилин, клей, бумага, пломбиратор | Омметр должен показать "обрыв", соответствующий световой индикатор – загореться (если не установлен иной режим его работы). |
| 4. Проверка помехоустойчивости извещателя. | 4.1. Включите извещатель в дежурный режим и проверьте его помехоустойчивость при вибрациях блокируемой поверхности, которые могут возникать в период контроля её извещателем (при прохождении вблизи строительной конструкции наземного или подземного транспорта, работе машин и механизмов в период охраны и т.п.) Извещатель должен находиться в дежуном режиме в течение всего времени проверки. 4.2. При необходимости примите меры к устранению источников помех или произведите настройку (регулировку) извещателя. |  |  |

| Регламент № 2 | Извещатели вибрационные пьезоэлектрические поверхностные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,58 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.8. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние цепи от клеммной колодки извещателя. 2.1. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.2. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений). | Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Отключите амперметр. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать техническим характеристикам на извещатель |
| 4. Проверка работоспособности извещателя | 4.1. Выполните работы по пунктам 2.1. – 2.3. технологической карты № 1. | Отвертка, прибор типа Ц 4324, тестер типа «EST 300» | Нормы и явления в соответствии с технологической карты № 1 |
| 5. Проверка зоны обнаружения извещателя. | 5.1. Выполните работы по пунктам 3.1. – 3.4. технологической карты № 1. | Тестер «EST 300», отвертка, пластилин, клей, бумага | Нормы и явления в соответствии с техн. карты № 1 |
| 6. Проверка помехоустойчивости извещателя. | 6.1. Выполните работы по пунктам 4.1. – 4.2. технологической карты № 1. |  | Нормы и явления в соответствии с технологической карты № 1 |

Приложение 13

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей совмещенных

| Регламент № 1 | Извещатели совмещенные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 (типа ИНС- 408, ИНС – 409) | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,48 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите извещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателя, а также надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе извещателя. 1.3. Вскройте крышку извещателя. 1.4. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наличие пыли, грязи и влаги на контактах извещателя, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при его срабатывании. 1.5. Снимите внешнее питание извещателя. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.6. Удалите с корпуса извещателя пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом сигнализации. Произведите их чистку. 1.7. Проверьте состояние линзы Френеля или защитной крышки (пленки) в извещателях с зеркальной оптикой. 1.8. Проверьте состояние микрофоного датчика извещателя. 1.9. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей извещателя, клеммных колодок, электрических плат, фотоприемника, микрофонного датчика. Пыль на линзе Френеля извещателя удалите кистью или сухой хлопчатобумажной тканью, на защитной крышке (пленке) извещателя с зеркальной оптикой – сухой хлопчатобумажной тканью. При наличии грязи: линзу Френеля снимите и промойте водой, при необходимости используйте кисть; крышку (пленку) протрите влажным тампоном. 1.10. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), тампера. 1.11. Произведите подключение питания и шлейфа сигнализации к извещателю. 1.12. Наденьте крышку извещателя. | Ветошь, кисть-флейц Отвертка |  |
| 2. Проверка работоспособности извещателя в режиме обнаружения. | 2.1. Войдите со скоростью от 1 до 2 м/с в зону обнаружения извещателя. Извещатель должен перейти в режим тревоги. По индикации ППКОП и извещателя оцените его работоспособность. 2.2. Медленным перемещением через зону обнаружения извещателя по включению (выключению) индикатора |  | Соответствующие световые индикаторы должны включиться (если им не установлен другой режим работы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | извещателя и (или) индикации соответствующего шлейфа ППКОП определите фактическое положение зоны обнаружения извещателя и при необходимости произведите ее корректировку. 2.3. Выйдите из зоны обнаружения, выждите 60 с и произведите пробный проход через зону со скоростью от 0,3 до 3,0 м/с при максимальной рабочей дальности извещателя. 2.4. При необходимости проведите настройку извещателя (поверните извещатель, установите переключатели чувствительности в требуемое положение и другое). |  | Соответствующие световые индикаторы должны включиться |
| 3. Проверка работоспособности извещателя в режиме контроля разрушения стекла. | 3.1. Переведите извещатель (с цифровой обработкой сигналов) в режим тестирования вручную или дистанционно. 3.2. Нанесите удар по любой поверхности вблизи извещателя. Одновременно включите соответствующий режим работы имитатора разрушения стекла. 3.3. Проконтролируйте прохождение сигнала тревоги на ППКОП. Примечание. 1. Извещатели с аналоговой обработкой сигнала не переводятся в режим тестирования. 2. Для проверки работоспособности допускается использовать имитаторы разрушения стекла, рекомендованные производителем. | Отвертка Имитатор разрушения стекла типа FG 701 | Соответствующие световые индикаторы должны включиться. Сосотояние световых индикаторов ППКОП должно соответствовать режиму тревоги соответствующего шлейфа ППКОП |
| 4. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 4.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 4.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. | Секундомер | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 4.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку (регулировку) извещателя. 4.4. Опломбируйте корпус извещателя. | Отвертка Пластилин, клей, бумага, пломбиратор |  |

| Регламент № 2 | Извещатели совмещенные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 (типа ИНС- 408, ИНС – 409) | Электромонтер ОПС 4 разряда | 1,34 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.12. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц | Состояние извещателя должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние цепи от клеммной колодки извещателя. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.3. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений). | Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Отключите амперметр. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать техническим характеристикам на извещатель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Проверка работоспособности извещателя. | 4.1. Подключите питание извещателя. По состоянию индикации извещателя проверьте его работоспособность. 4.2. Наденьте крышку извещателя. 4.3. Выполните работы по пунктам 2 и 3 технологической карты № 1. | Отвертка |  |
| 5. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 5.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 5.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. 5.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку (регулировку) извещателя. 5.4. Опломбируйте корпус извещателя. | Секундомер Отвертка Пластилин, клей, бумага, пломбиратор | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |

Приложение 14

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей комбинированных

| Регламент № 1 | Извещатели комбинированные (типа NEXT DUO, MATRIX) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,384 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите извещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателя, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе извещателя. 1.3. Вскройте крышку извещателя. 1.4. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наличие пыли, грязи и влаги на контактах извещателя, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при его срабатывании. 1.5. Снимите внешнее питание извещателя. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.6. Удалите с корпуса извещателя пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом сигнализации. Произведите их чистку. 1.7. Проверьте состояние линзы Френеля или защитной крышки (пленки) в извещателях с зеркальной оптикой. 1.8. Проверьте состояние микроволнового модуля извещателя 1.9. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей извещателя, клеммных колодок, электрических плат, фотоприемника, микроволнового модуля. Пыль на линзе Френеля извещателя удалите кистью или сухой хлопчатобумажной тканью, на защитной крышке (пленке) извещателя с зеркальной оптикой – сухой хлопчатобумажной тканью. При наличии грязи: линзу Френеля снимите и промойте водой, при необходимости используйте кисть; крышку (пленку) протрите влажным тампоном. 1.10. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), тампера. 1.11. Произведите подключение питания и шлейфа сигнализации к извещателю. 1.12. Наденьте крышку извещателя. | Отвертка Ветошь, кисть-флейц Отвертка Отвертка |  |
| 2. Проверка работоспособности извещателя. | 2.1. Войдите со скоростью от 1 до 2 м/с в зону обнаружения извещателя. Извещатель должен перейти в режим тревоги. По индикации ППКОП и извещателя оцените его работоспособность. 2.2. Медленным перемещением через зону обнаружения извещателя по включению (выключению) индикатора извещателя и (или) индикации соответствующего шлейфа |  | Соответствующие световые индикаторы должны включиться (если им не установлен |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ППКОП определите фактическое положение зоны обнаружения извещателя и при необходимости произведите ее корректировку. 2.3. Выйдите из зоны обнаружения, выждите 60 с и произведите пробный проход через зону со скоростью от 0,3 до 3,0 м/с при максимальной рабочей дальности извещателя. 2.4. При необходимости проведите настройку извещателя (поверните извещатель, установите переключатели чувствительности в требуемое положение и другое). | Отвертка | другой режим работы) Соответствующие световые индикаторы должны включиться |
| 3. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 3.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 3.2. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку (регулировку) извещателя. | Секундомер Отвертка | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны |
| 4. Проверка функции памяти тревог. | 4.1. Снимите крышку извещателя. 4.2. Установите с помощью переключателей на плате извещателя режим памяти тревог. 4.3. К выходным контактам извещателя подключите омметр. 4.4. Вызовите срабатывание извещателя. 4.5. Через 1 минуту проконтролируйте состояние извещателя. | Отвертка Отвертка, прибор типа Ц4324 | Выходные контакты извещателя должны находиться в положении, соответствующем дежурному режиму, омметр должен показывать «короткое замыкание», а световой индикатор должен продолжать гореть. |

| Регламент № 2 | Извещатели комбинированные (типа NEXT DUO, MATRIX) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,56 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.12. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц | Состояние извещателя должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние цепи от клеммной колодки извещателя. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.3. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений). | Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Отключите амперметр. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать техническим характеристикам на Извещатель |
| 4. Проверка работоспособности извещателя. | 4.1. Подключите питание извещателя. По состоянию индикации извещателя проверьте его работоспособность. 4.2. Наденьте крышку извещателя. 4.3. Выполните работы по пункту 2 технологической карты № 1. | Отвертка |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Тестирование извещателя. | 5.1. В соответствии с технической документацией на извещатель проведите тестирование извещателя. 5.2. Испытания проведите в зоне детектирования, свободной от людей. | Отвертка | Индикация в соответствии с технической документацией |
| 6. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 6.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 6.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. 6.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку, (регулировку) извещателя. 6.4. Опломбируйте корпус извещателя | Секундомер Отвертка Пластилин, клей, бумага, пломбиратор | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |

Приложение 15

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей оптико-электронных активных

| Регламент № 1 | Извещатели оптико-электронные активные для закрытых помещений (типа VMX-150, AX-100/200) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,384 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите передатчик извещателя. Проверьте отсутствие механических повреждений передатчика, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов питания на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе передатчика. 1.3. Вскройте крышку передатчика. 1.4. Проверьте соответствие подключения цепи питания к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наличие пыли, грязи и влаги на контактах извещателя. 1.5. Снимите внешнее питание передатчика. 1.6. Удалите с корпуса передатчика пыль, грязь и влагу. 1.7. Проверьте состояние герметичных прокладок корпуса и крышки передатчика. При необходимости произведите их чистку, ремонт или замену. 1.8. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей передатчика, клеммных колодок, электрических плат. Пыль на излучателе и внутренней части линзы удалите кистью или сухой хлопчатобумажной тканью. 1.9. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), тампера. 1.10. Произведите подключение питания. 1.11. Наденьте крышку передатчика и опломбируйте ее. 1.12. Осмотрите приемник извещателя. Проверьте отсутствие механических повреждений приемника, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов питания и шлейфа сигнализации на клеммных колодках. 1.13. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе приемника. 1.14. Вскройте крышку приемника. 1.15. Проверьте соответствие подключения цепи питания и шлефа сигнализации к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах приемника. 1.16. Снимите внешнее питание приемника, отключите шлейф сигнализации. 1.17. Удалите с корпуса приемника пыль, грязь и влагу. 1.18. Проверьте состояние герметичных прокладок корпуса и крышки передатчика. При необходимости произведите их | Ветошь, кисть-флейц Отвертка, пластилин, бумага, клей Ветошь, кисть-флейц |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чистку, ремонт или замену. 1.19. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей приемника, клеммных колодок, электрических плат. Пыль на приемнике и внутренней части линзы удалите кистью или сухой хлопчатобумажной тканью. 1.20. Проверьте состояние крепежных опор приемника и передатчика, их устойчивость к условиям окружающей среды. |  |  |
| 2. Проверка юстировки приемника и передатчика извещателя | 2.1. Восстановите внешние цепи подключения приемника и передатчика извещателя. 2.2. Наденьте крышки приемника и передатчика извещателя, восстановите герметичность корпуса. 2.3. Опломбируйте крышки приемника и передатчика извещателя 2.3. По показаниям индикаторов приемника и передатчика убедитесь в работоспособности извещателя. 2.4. Установите видоискатель на приемнике извещателя. 2.5. Осуществите визуальное выравнивание приемника и передатчика извещателя. 2.6. Подключите вольтметр к специальному выходу приемника извещателя. 2.7. По показаниям вольтметра произведите точное выравнивание приемника и передатчика извещателя. | Отвертка Пластилин, клей, бумага Видоискатель Отвертка, прибор типа Ц 4324 | Показания прибора должны соответствовать паспортным данным на извещатель |
| 3. Проверка работоспособности извещателя. | 3.1. Войдите со скоростью от 1 до 2 м/с в зону обнаружения извещателя. Извещатель должен перейти в режим тревоги. По индикации ППКОП и приемника извещателя оцените его работоспособность. 3.2. Медленным перемещением через зону обнаружения извещателя по включению (выключению) индикатора приемника извещателя и (или) индикации соответствующего шлейфа ППКОП определите фактическое положение зоны |  | Световые индикаторы должны включиться (если им не установлен другой режим работы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обнаружения извещателя и при необходимости произведите ее корректировку. 3.3. Выйдите из зоны обнаружения, выждите 60 с и произведите пробный проход через зону со скоростью от 0,3 до 3,0 м/с при максимальной рабочей дальности извещателя. 3.4. Внешним осмотром проверьте наличие в зоне обнаружения извещателя посторонних предметов. При необходимости удалите их из зоны обнаружения извещателя. | Отвертка | Световые индикаторы должны включиться |

Примечание:  время для выполнения регламента №1 для извещателей, защищающих открытые площадки и периметры дальностью действия до 50 м увеличивается на 0,288 часа, свыше 50 м  - 0,48 часа.

| Регламент № 2 | Извещатели оптико-электронные активные для закрытых помещений (типа VMX-150, AX-100/200) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 1,08 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.20. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц | Состояние извещателя должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние цепи от клеммной колодки извещателя. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.3. Запишите показания прибора в журнал (или протокол | Мегаомметр типа М 4100/1 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | измерений). 2.4. Измерения проведите для приемника и передатчика извещателя. | Прибор типа Ц 4324 |  |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Измерения проведите для приемника и передатчика извещателя. 3.5. Отключите амперметр. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать техническим характеристикам на извещатель |
| 4. Проверка юстировки приемника и передатчика извещателя. | 4.1. Выполните пункты 2.1. – 2.7. технологической карты № 1. |  |  |
| 5. Проверка работоспособности извещателя. | 5.1. Проверку работоспособности извещателя проведите по пункту 3 технологической карты №1. |  |  |
| 6. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 6.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 6.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. 6.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку, (регулировку) извещателя. 6.4. Опломбируйте корпус извещателя. | Секундомер (часы) Отвертка Пластилин, клей, бумага | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |

Примечание: время для выполнения регламента №2 для извещателей, защищающих открытые площадки и периметры дальностью действия до 50 м увеличивается на 0,288 часа, свыше 50 м  - 0,48 часа.

Приложение 16

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

оповещателей

| Регламент № 1 | Оповещатели (звуковые, световые, светозвуковые) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,096 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния оповещателя. | 1.1. Осмотрите оповещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений оповещателя, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе оповещателя. 1.3. Удалите с корпуса оповещателя, индикаторной лампы, динамика пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, | Кисть-флейц, ветошь | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | розеток, мест подключения соединительной линии и питания оповещателя. Произведите их чистку. 1.4. При наличии следов коррозии корпуса оповещателя произведите ее удаление. | Малярная кисть, антикоррозийная жидкость, краска |  |
| 2. Проверка работоспособности оповещателя. | 2.1. Произведите постановку ППКОП, к которому подключен оповещатель, под охрану. 2.2. Убедитесь, что звуковая, световая, светозвуковая индикация оповещателя находится в дежурном режиме. 2.3. Произведите срабатывание охранного шлейфа сигнализации. 2.4. Убедитесь во включении световой, звуковой, светозвуковой индикации оповещателя для охранной сигнализации. По внешним признакам (сила и тональность звука, яркость и периодичность свечения светого индикатора) определите работоспособность оповещателя. 2.5. Проконтролируйте время отключения индикации оповещателя. 2.6. Произведите срабатывание пожарного шлейфа сигнализации. 2.7. Убедитесь во включении световой, звуковой, светозвуковой индикации оповещателя для пожарной сигнализации. По внешним признакам (сила и тональность звука, яркость и периодичность свечения светого индикатора) определите работоспособность оповещателя. 2.8. Проконтролируйте время отключения индикации оповещателя. 2.9. Опломбируйте корпус оповещателя. | Электронный ключ «Touch Memory» Секундомер Секундомер Пломбиратор, пластилин, клей, бумага | Согласно папортным данным на оповещатель |

Примечание: время обслуживания для светозвуковых оповещателей увеличивается на 0,048 часа.

| Регламент № 2 | Оповещатели (звуковые, световые, светозвуковые) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,3 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния оповещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.4. технологической карты № 1. 1.2. Откройте крышку оповещателя. 1.3. Проверьте соответствие подключения цепи питания и соединительной линии к клеммным колодкам оповещателя. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах, их состояние. 1.4. Снимите внешнее питание оповещателя, отключите соединительную линию с ППКОП. 1.5. Проверьте состояние герметичных прокладок корпуса и крышки оповещателя. При необходимости произведите их чистку, ремонт или замену. 1.6. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей оповещателя, клеммных колодок, электрических плат. 1.7. Проверьте состояние и подключение антисаботажных микропереключателей на вскрытие корпуса и на отрыв оповещателя от стены. 1.8. Подключите внешнее питание и соединительную линию оповещателя. 1.9. Наденьте крышку оповещателя. | Отвертка Отвертка Кисть-флейц, ветошь Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Проверка работоспособности оповещателя. | 2.1. Выполните работы по пунктам 2.1. – 2.8. технологической карты №1. 2.2. С помощью шумомера и (или) люксметра произведите измерение параметров звукового и (или) светового сигналов, выдаваемых оповещателем. 2.3. Произведите постановку ППКОП, к которому подключен оповещатель, под охрану. 2.4. Вскройте крышку оповещателя. 2.5. Убедитесь в работоспособности оповещателя на вскрытие его корпуса. 2.6. Закройте корпус оповещателя. 2.7. Опломбируйте корпус оповещателя. | Люксметр, шумомер Отвертка Отвертка Пломбиратор, клей, пластилин, бумага | Согласно папортным данным на оповещатель |

Примечание: время обслуживания для светозвуковых оповещателей увеличивается на 0,1 часа.

Приложение 17

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей радиоволновых

| Регламент № 1 | Извещатели радиоволновые для закрытых помещений | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,384 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите извещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателя, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе извещателя. 1.3. Вскройте крышку извещателя. 1.4. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наличие пыли, грязи и влаги на контактах извещателя, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при его срабатывании. 1.5. Снимите внешнее питание извещателя. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.6. Удалите с корпуса извещателя пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом сигнализации. Произведите их чистку. 1.7. Проверьте состояние радиоволнового излучателя и антенны. 1.8. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей извещателя, клеммных колодок, электрических плат. Пыль на радиоволновом извещателе и антенне удалите кистью или сухой хлопчатобумажной тканью, на защитной крышке (пленке) извещателя с зеркальной оптикой – сухой хлопчатобумажной тканью. 1.9. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), тампера. 1.10. Произведите подключение питания и шлейфа сигнализации к извещателю. 1.11. Наденьте крышку извещателя. | Ветошь, кисть-флейц Отвертка |  |
| 2. Проверка работоспособности извещателя. | 2.1. Войдите со скоростью от 1 до 2 м/с в зону обнаружения извещателя. Извещатель должен перейти в режим тревоги. По индикации ППКОП и извещателя оцените его работоспособность. 2.2. Медленным перемещением через зону обнаружения извещателя по включению (выключению) индикатора извещателя и (или) индикации соответствующего шлейфа | Отвертка | Световые индикаторы должны включиться (если им не установлен другой режим работы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ППКОП определите фактическое положение зоны обнаружения извещателя и при необходимости произведите ее корректировку. 2.3. Выйдите из зоны обнаружения, выждите 60 с и произведите пробный проход через зону со скоростью от 0,3 до 3,0 м/с при максимальной рабочей дальности извещателя. 2.4. При необходимости проведите настройку извещателя (поверните извещатель, установите переключатели чувствительности в требуемое положение и другое). Примечание: особое внимание обратите на наличие в зоне обнаружения извещателя посторонних предметов, ее ограничивающих. |  | Световые индикаторы должны включиться |
| 3. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 3.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 3.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. 3.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку, (регулировку) извещателя. 3.4. Опломбируйте корпус извещателя. | Секундомер Отвертка Пластилин, клей, бумага, пломбиратор | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |

Примечание: время обслуживания извещателей радиоволновых для открытых площадок и периметров увеличивается на 0,288 часа.

| Регламент № 2 | Извещатели радиоволновые | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,864 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.11. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц | Состояние извещателя должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние цепи от клеммной колодки извещателя. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.3. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений). | Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в кабель питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Отключите амперметр. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать техническим характеристикам на извещатель |
| 4. Проверка работоспособности извещателя. | 4.1. Подключите питание извещателя. По состоянию индикации извещателя проверьте его работоспособность. 4.2. Наденьте крышку извещателя. 4.3. Выполните работы по пункту 2 технологической карты № 1. | Отвертка |  |
| 5. Тестирование извещателя. | 5.1. В соответствии с технической документацией на извещатель проведите тестирование извещателя. 5.2. Испытания проведите в зоне детектирования, свободной от людей. | Отвертка | Индикация в соответствии с технической документацией |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 6.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 6.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. 6.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку, (регулировку) извещателя. 6.4. Опломбируйте корпус извещателя. | Секундомер Отвертка Пломбиратор, клей, пластилин, бумага | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |

Примечание: время обслуживания извещателей радиоволновых для открытых площадок и периметров увеличивается на 0,288 часа.

Приложение 18

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей ультразвуковых

| Регламент № 1 | Извещатели ультразвуковые (типа MICROSONIC) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,384 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите извещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателя, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе извещателя. 1.3. Вскройте крышку извещателя. 1.4. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах извещателя, а также | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при его срабатывании. 1.5. Снимите внешнее питание извещателя. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.6. Удалите с корпуса извещателя пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом сигнализации. Произведите их чистку. 1.7. Проверьте состояние ультразвукового детектора. 1.8. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей извещателя, клеммных колодок, электрических плат. Пыль на ультразвуковом детекторе удалите кистью или сухой хлопчатобумажной тканью, на защитной крышке (пленке) извещателя с зеркальной оптикой – сухой хлопчатобумажной тканью. 1.9. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), держателя предохранителя, тампера. 1.10. Произведите подключение питания и шлейфа сигнализации к извещателю. 1.11. Наденьте крышку извещателя. | Ветошь, кисть-флейц Отвертка |  |
| 2. Проверка работоспособности извещателя. | 2.1. Войдите со скоростью от 1 до 2 м/с в зону обнаружения извещателя. Извещатель должен перейти в режим тревоги. По индикации извещателя оцените его работоспособность. 2.2. Медленным перемещением через зону обнаружения извещателя по включению (выключению) индикатора извещателя и (или) индикации соответствующего шлейфа ППКОП определите фактическое положение зоны обнаружения извещателя и при необходимости произведите ее корректировку. 2.3. Выйдите из зоны обнаружения, выждите 60 с и произведите пробный проход через зону со скоростью от 0,3 до 3,0 м/с при максимальной рабочей дальности извещателя. |  | Световые индикаторы должны включиться (если им не установлен другой режим работы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4. При необходимости проведите настройку извещателя (поверните извещатель, установите переключатели чувствительности в требуемое положение и другое). Примечание: особое внимание обратите на наличие в зоне обнаружения извещателя посторонних предметов, ее ограничивающих. |  | Световые индикаторы должны включиться |
| 3. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 3.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 3.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. 3.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку, (регулировку) извещателя. 3.4. Опломбируйте корпус извещателя. | Секундомер Отвертка Пластилин, клей, бумага | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |

| Регламент № 2 | Извещатели ультразвуковые (типа MICROSONIC) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,864 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.11. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц | В соответствии с технологической картой № 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние цепи от клеммной колодки извещателя. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.3. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений). | Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Отключите амперметр. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать техническим характеристикам на извещатель |
| 4. Проверка работоспособности извещателя. | 4.1. Подключите питание извещателя. По состоянию индикации извещателя проверьте его работоспособность. 4.2. Наденьте крышку извещателя. 4.3. Выполните работы по пункту 2 технологической карты № 1. | Отвертка |  |
| 5. Тестирование извещателя. | 5.1. В соответствии с технической документацией на извещатель проведите тестирование извещателя. 5.2. Испытания проведите в зоне детектирования, свободной от людей. | Отвертка | Индикация в соответствии с технической документацией |
| 6. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 6.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 6.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. 6.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку, (регулировку) извещателя и опломбируйте корпус извещателя. | Секундомер Отвертка Пластилин, клей, бумага | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |

Приложение 19

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

передатчиков одночастотных с антенно-фидерными устройствами

| Регламент № 1 | Передатчики одночастотные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 5 разряда | 1,344 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка технического состояния передатчика. | 1.1. Приложите к считывающему устройству ППКОП электронный ключ «Touch Memory» и произведите отметку (наберите код на клавиатуре). 1.2. По состоянию светодиодной индикации убедитесь в работоспособности передатчика. 1.3. При установке передатчика внутри ППКОП, отключите ППКОП от сети переменного тока и аккумуляторной батареи. 1.4. Откройте лицевую панель ППКОП. 1.5. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических | Электронный ключ «Touch Memory» Отвертка | На ПЦН должно поступить извещение об отметке электромонтера ОПС Состояние передатчика должно |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | повреждений корпуса передатчика, наличии пломб на крышке передатчика. 1.6. Осмотрите составные части передатчика (антенно-фидерные устройства, корпуса) и проверьте правильность и надежность соединений (кабелей связи, антенного кабеля). Путем визуального осмотра проверьте состояние и надежность крепления кабелей, правильность установки передатчика. 1.7. Проверьте состояние изоляционных оболочек соединительных кабелей, исправность и надежность их крепления путём внешнего осмотра. Обратите внимание, на то чтобы кабели не находились в натянутом состоянии и не имели резких изгибов. 1.8. Удалите пыль, грязь, влагу с наружных поверхностей передатчика, кабелей связи. 1.9. Отсоедините кабели от аппаратуры и удалите пыль с их изоляционных оболочек и корпусов разъёмов. 1.10. Проверьте состояние контактных гнёзд и штырей кабельных разъёмов и их ответных частей. 1.11. Удалите пыль, грязь, влагу с внутренних поверхностей контактных гнёзд и штырей кабельных разъёмов и их ответных частей. | Ветошь, кисть-флейц Ветошь, кисть-флейц | соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Проверка состояния антенно-фидерных устройств передатчика. | 2.1. Отсоедините антенный кабель от гнезда передатчика. 2.2. Внешним осмотром проверьте состояние антенного кабеля, его крепление, целостность изоляционной оболочки кабеля на всем его протяжении. Обратите внимание, чтобы кабели не находились в натянутом состоянии и не имели резких изгибов. 2.3. Удалите пыль, грязь, влагу с поверхности коаксиального кабеля, восстановите целостность изоляционной оболочки, крепление кабеля. 2.4. Проверьте состояние и наличие пломб, ярлыков на защитном антенном кожухе. | Ветошь, кисть-флейц, лента ПВХ, нож | Состояние антенно-фидерных устройств должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5. Внешним осмотром проверьте состояние антенны, ее крепление (при наличии: мачты, противовесов и другое). 2.6. Удалите пыль, грязь, влагу с внешней поверхности антенны (защитного кожуха антенны). 2.7. Вскройте кожух антенны. 2.8. Проверьте состояние мест соединений антенного кабеля и антенны, согласующих устройств. 2.9. При необходимости произведите чистку и восстановление соединений антенного кабеля и антенны, согласующих устройств. 2.10. Наденьте кожух антенны и опломбируйте его. | Ветошь, кисть-флейц Пластилин, пломбиратор, клей, бумага |  |
| 3. Измерение коэффициента стоячей волны и мощности, излучаемой передатчиком | 3.1. Подсоедините все кабельные соединения РЭС и подайте питание на него. 3.2. Проверьте наличие тестовых сигналов и тестовых проверок по включению питания передатчика путем визуального наблюдения наличия радиосигнала на индикаторе радиопередатчика (при посылке сигнала загорается какой-либо индикатор). 3.3. Отключите питание (основное и резервное) от ППКОП. 3.4. Отсоедините коаксиальный кабель антенны от выходного гнезда передатчика. 3.5 Согласно схеме подключения в разрыв коаксиального кабеля и выходного гнезда передатчика подсоедините КСВ-метр (предварительно произведите калибровку прибора). 3.6. Подключите питание ППКОП от сети переменного тока. 3.7. При помощи кнопки «тест» или иным способом инициируйте излучение передатчика. Измерьте при помощи КСВ-метра величину КСВ и мощность передатчика. 3.8. Измерения произведите по всем частотам излучения. 3.9. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений). | Отвертка КСВ-метр типа SX-400 | Индикация должна соответствовать паспортным данным на передатчик КСВ должен быть не более 2, мощность согласно паспортным данным на передатчик |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.10. Отключите КСВ-метр и восстановите соединение коаксиального кабеля и передатчика. 3.11. Закройте крышку ППКОП и опломбируйте его. | Пластилин, пломбиратор клей, бумага |  |

Примечание:  время обслуживания передатчиков двухчастотных с антенно-фидерными устройствами  увеличивается на 0,096 часа.

| Регламент № 2 | Передатчики одночастотные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 5 разряда | 2,6 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка технического состояния передатчика. | 1.1. Выполните работы по пункту 1 технологической карты № 1. |  |  |
| 2. Проверка состояния антенно-фидерных устройств передатчика. | 2.1. Выполните работы по пункту 2 технологической карты № 1. |  |  |
| 3. Измерение коэффициента стоячей волны и мощности, излучаемой передатчиком | 3.1. Выполните работы по пункту 3.1. – 3.10 технологической карты № 1. 3.2. Измерения по пункту 3.1. проведите 10 раз. 3.3. Усредненные показания приборов запишите в журнал или протокол измерений. |  | КСВ и мощность излучения передатчика должны соответствовать паспортным данным |
| 4. Измерение мощности, потребляемой передатчиком. | 4.1. Отключите питание ППКОП от сети переменного тока. 4.2. Отключите внешние потребители электроэнергии от ППКОП. | Прибор типа Ц 4324, отвертка |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 4.3. С помощью прибора типа Ц 4324 измерьте напряжение на аккумуляторе без излучения и с излучением передатчика. Зафиксируйте показания вольтметра. 4.4. Включите в кабель питания ППКОП от аккумулятора амперметр. 4.5. Снимите показания амперметра без излучения и с излучением передатчика. Вычислите по формуле P = U, I мощность, потребляемую ППКОП от аккумулятора без излучения и с излучением передатчика. 4.6. По разности расчетных мощностей определите мощность, потребляемую передатчиком от аккумулятора. 4.7. Показания запишите в журнал или протокол измерений. 4.8. Отключите амперметр. 4.9. Восстановите электрические цепи подключения ППКОП. |  | Потребляемая мощность должна соответствовать требованиям технической документации на передатчик |
| 5. Измерение частоты излучения передатчика. | 5.1. Отключите антенный кабель от передатчика и подключите к нему частотомер. 5.2. Инициируйте излучение передатчика. 5.3. Измерьте номинал частоты излучения передатчика. 5.4. Запишите показания прибора в журнал или протокол измерений. 5.5. Измерения проведите по всем частотам излучения передатчика. 5.6. Восстановите подключение антенны к передатчику. 5.7. Закройте крышку ППКО и опломбируйте его. | Частотомер типа Ч3-64 Отвертка, пластилин, клей, бумага | Частота излучения должна соответствовать частоте функционирования РСПИ |

Примечание:  время обслуживания передатчиков двухчастотных с антенно-фидерными устройствами  увеличивается на 0,2 часа.

Приложение 20

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

систем ручной тревожной сигнализации радиоканальных (приемник-передатчик)

| Регламент № 1 | Системы ручной тревожной сигнализации радиоканальные (приемник-передатчик) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 5 разряда | 0,48 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка работоспособности, внешний осмотр приемника. | 1.1. По состоянию светодиодной индикации убедитесь в работоспособности приемника. 1.2. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса приемника, наличии пломб на приемнике. |  | Индикация приемника должна соответствовать технической документации |
| 2. Проверка состояния, чистка приемника. | 2.1. Сообщите на ПЦН о начале работ по техническому обслуживанию радиоканальной системы ручной тревожной сигнализации. 2.2. Отключите приемник от сети переменного тока и |  | Состояние приемника должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | проверьте надежность крепления приемника и его блоков на стене, прикладывая к ним небольшое усилие. 2.3. При необходимости закрепите приемник. 2.4. При необходимости удалите с поверхности корпуса приемника пыль, грязь, влагу. 2.5. Осмотрите приемник и убедитесь в отсутствии на корпусе механических повреждений и коррозии. 2.6. Удалите при необходимости следы коррозии с корпуса, повреждения эмалевых покрытий восстановите нитроэмалью. 2.7. Снимите крышки, закрывающие клеммные колодки приемника и проверьте их состояние. 2.8. При необходимости удалите с внутренних поверхностей пыль, грязь, и следы коррозии. 2.9. Проверьте крепление держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика вскрытия при (тампера). При необходимости закрепите их, подогните контакты. 2.10. Проверьте наличие, соответствие номинала и исправность предохранителей. 2.11. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам приемника. 2.12. Проверьте качество присоединения и целостность заземляющего провода. Убедитесь в надежности фиксации разъемных соединений приемника и крепления проводов на клеммных колодках. Подтяните винты на клеммах, где крепление ослабло. 2.13. Внешним осмотром проверьте состояние антенны приемника, ее крепление. 2.14. Удалите пыль, грязь, влагу с внешней поверхности антенны. 2.15. Подключите приемник к сети переменного тока. | Отвертка, шурупы Ветошь, кисть-флейц, отвертка Отвертка, малярная кисть, нитроэмаль, наждачная бумага, растворитель Ветошь, кисть-флейц | Состояние приемника должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Проверка технического состояния передатчика. | 3.1. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса передатчика, наличии пломб на крышке передатчика. 3.2. Проверьте надежность крепления антенны и состояние разъема (при наличии). 3.3. Откройте корпус передатчика и проверьте наличие и внешнее состояние элементов питания. 3.4. Соблюдая полярность подключите вольтметр к клеммам питания передатчика. 3.5. Измерьте напряжение питания в дежурном режиме и режиме передачи. 3.6. При несоответствии напряжения питания передатчика произведите замену элементов питания. 3.7. Закройте крышку и опломбируйте корпус передатчика. | Отвертка Прибор типа Ц 4324, отвертка | Состояние передатчика должно соответствовать РД 28/3.007 Напряжение питания должно соответствовать паспортным данным на передатчик |
| 4. Проверка работоспособности радиоканальной системы передачи тревожной сигнализации. | 4.1. Нажмите кнопку тревоги на передатчике. 4.2. По состоянию индикации на приемнике и передатчике определите работоспособность системы в целом. 4.3. Уточните на ПЦН о посуплении сигнала «тревога». 4.4. Выполните работы по пунктам 4.2.,4.3., для максимальной дальности действия системы. Примечание: При наличии функции срабатывания тревожной сигнализации при изменении ориентации передатчика в пространстве проверьте ее работоспособность |  | Индикация должна соответствовать техническому описанию на систему Дальность действия должна соответствовать паспортным данным |

Примечание: на каждый следующий передатчик время проведения технического обслуживания увеличивается на 0,096 часа.

| Регламент № 2 | Системы ручной тревожной сигнализации радиоканальные (приемник-передатчик) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 5 разряда | 0,96 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка работоспособности, внешний осмотр приемника | 1.1. Проведите работы по пункту 1 технологической карты № 1 |  |  |
| 2. Проверка состояния, чистка приемника. | 2.1. Проведите работы по пунктам 2.1.-2.14. технологической карты № 1. |  |  |
| 3. Измерение сопротивления изоляции приемника. | 3.1. Отключите основное и резервное питание, внешние потребители приемника. 3.2. Соедините между собой клеммы сетевого питания и измерьте сопротивление изоляции между корпусом приемника и клеммами сетевого питания. 3.3. Запишите показания мегаомметра в журнал. - Разомкните клеммы сетевого питания и отключите от них и от корпуса приемника мегаомметр. | Отвертка Отвертка, провод Мегаомметр типа М 4100/1 | Сопротивление изоляции должно соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84 |
| 4. Измерение мощности, потребляемой приемником при питании от сети переменого тока. | 4.1. С помощью прибора типа Ц 4324 измерьте напряжение в сети переменного тока. 4.2. Подключите приемник к сети переменного тока, включив последовательно прибор типа Ц 4324 в режиме амперметра переменного тока. 4.3. При помощи ключа доступа (клавиатуры) переведите приемник в дежурный режим. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Потребляемая мощность должна соответствовать требованиям технической документации на приемник |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.4. Снимите показания амперметра. Вычислите по формуле: P = U, I мощность, потребляемую приемника от сети переменного тока. 4.5. Запишите результаты вычислений в журнал или протокол измерений. 4.6. Отключите амперметр. 4.7. Восстановите электрические цепи подключения приемника. |  |  |
| 5. Проверка технического состояния передатчика. | 5.1. Проведите работу по пункту 3 технологической карты № 1. |  |  |
| 6. Проверка работоспособности радиоканальной системы передачи тревожной сигнализации. | 6.1. Нажмите кнопку тревоги на передатчике. 6.2. По состоянию индикации на приемнике и передатчике определите работоспособность системы в целом. 6.3. Уточните на ПЦН о посуплении сигнала «тревога». 6.4. Выполните работы по пунктам 5.2.,5.3. по всему маршруту движения работников охраны, использующих передатчики, с дискретностью подачи сигнала «тревога» 50м и для максимальной дальности действия системы. Примечание: при наличии функции срабатывания тревожной сигнализации при изменении ориентации передатчика в пространстве проверьте ее работоспособность. |  | Индикация должна соответствовать техническому описанию на систему Дальность действия должна соответствовать паспортным данным |

Примечание: время технического обслуживания на каждый следующий передатчик увеличивается на 0,3 часа.

Приложение 21

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

обслуживаемых аккумуляторных батарей

| Регламент № 1 | обслуживаемые аккумуляторные батареи | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,96 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка внешнего состояния, чистка аккумуляторной батареи | 1.1. Отключите аккумулятор от нагрузки. 1.2. Осмотрите аккумулятор. Убедитесь в отсутствии на корпусе аккумулятора механических повреждений, трещин, следов коррозии. 1.3. Очистите аккумулятор от пыли, грязи и влаги. 1.4. Проверьте чистоту и исправность вентиляционной пробки. При необходимости произведите ее чистку. 1.5. Проверьте надежность крепления аккумулятора. При необходимости надежно закрепите аккумулятор. | Ветошь, кисть-флейц |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6. Проверьте плотность контактов наконечников аккумулятора. При необходимости закрепите их. 1.7. Очистите контакты наконечников проводов и выводы аккумулятора от пыли, грязи, влаги и электролита. 1.8. Смажьте наконечники проводов и выводы аккумулятора техническим вазелином. | Ветошь, кисть-флейц, раствор нашатырного спирта или 10% раствор кальцинированной соды Кисть, технический вазелин |  |
| 2. Проверка технического состояния аккумуляторной батареи. | 2.1. Откройте пробки всех аккумуляторных батарей. 2.2. Проверьте уровень электролита во всех аккумуляторах. При необходимости долейте дисцилированную воду (или электролит). 2.3. Замерьте плотность электролита во всех аккумуляторных батареях. 2.4. По плотности электролита определите степень разряженности аккумуляторов. 2.5. При разряженности аккумуляторной батареи более чем на 75% произведите ее заряд. 2.6. Замерьте плотность электролита. 2.7. Запишите показания денсиметра в журнал или протокол измерений. Примечание: в холодное время года во избежание замерзания воду доливайте непосредственно перед проверкой работоспособности аккумуляторной батареи для быстрого перемешивания ее с электролитом. Доливать электролит в кислотные аккумуляторы (за исключением случаев снижения уровня за счет выплескивания) запрещается. Заряд аккумулятора производится током, не превышающим 10% от номинальной емкости аккумулятора. Во избежание протекания токов заряда сверх допустимых значений и недопущения перезаряда аккумулятора напряжение источника выбирается из расчета 1,5-1,55 В на 1 аккумулятор | Отвертка Дисцилированная вода, воронка Денсиметр Зарядное устройство Денсиметр | Плотность электролита должна соответствовать паспортным данным на аккумулятор |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | щелочного типа и 2,5 В на 1 кислотный аккумулятор. Аккумуляторы, заряжаемые таким напряжением, восстанавливают свою емкость за 4-5 часов заряда. |  |  |
| 3. Проверка работоспособности аккумуляторной батареи | 3.1. Изьмерьте напряжение на наконечниках аккумулятора. 3.2. Показания вольтметра запишите в журнал или протокол измерений. 3.3. При использовании аккумулятора в качестве запускающего стартер двигателя произведите пробный запуск. Измерьте напряжение на наконечниках аккумулятора. 3.4. Проверьте восстановление напряжения на наконечниках аккумулятора через 2-3 минуты до первоначального. | Прибор типа Ц 4324 | Напряжение на контактах аккумулятора должно соответстовавать паспортным данным |

| Регламент № 2 | обслуживаемые аккумуляторные батареи | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 2 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка внешнего состояния, чистка аккумуляторной батареи. | 1.1. Выполните работы по пункту 1 технологической карты № 1. |  |  |
| 2. Проверка технического состояния аккумуляторной батареи. | 2.1. Выполните работы по пунктам 2.1. – 2.4. технологической карты № 1. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Разряд-заряд (контрольно-тренировочный цикл) аккумуляторной батареи. | 3.1. Произведите расчет разрядной цепи. 3.2. Подключите к аккумулятору рассчитанную внешнюю нагрузку. В процессе разряда каждые 15 минут производите замеры напряжения на каждом аккумуляторе. При достижении 1 В на наихудшем щелочном или 1,7 В на кислотном аккумуляторе прекратите разряд аккумулятора. 3.3. Измерьте напряжение каждого аккумулятора и всей батареи. Показания запишите в журнал или протокол измерений. 3.4. Подключите к аккумулятору зарядное устройство и произведите заряд аккумуляторной батареи. Примечание: контрольно-тренировочным циклам не подвергаются все герметичные щелочные, серебряно-цинковые и кислотные аккумуляторы. Признаками полного заряда аккумулятора служат: постоянство напряжения и плотности электролита в течение 2 часов, в кислотных – «кипение» электролита. |  |  |
| 4. Проверка работоспособности аккумуляторной батареи | 4.1. Изьмерьте напряжение на наконечниках аккумулятора. 4.2. Показания вольтметра запишите в журнал или протокол измерений. 4.3. При использовании аккумулятора в качестве запускающего стартер двигателя произведите пробный запуск. Измерьте напряжение на наконечниках аккумулятора. 4.4. Проверьте восстановление напряжения на наконечниках аккумулятора через 2-3 минуты до первоначального. | Прибор типа Ц 4324 | Напряжение на контактах аккумулятора должно соответстовавать паспортным данным |

Приложение 22

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

необслуживаемых аккумуляторных батарей

| Регламент № 1 | Необслуживаемые аккумуляторные батареи | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,096 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка внешнего состояния, чистка аккумуляторной батареи. | 1.1. Снимите питающее напряжение блока питания аппаратуры. Отключите аккумулятор от нагрузки. 1.2. Осмотрите аккумулятор. Убедитесь в отсутствии на корпусе аккумулятора механических повреждений, трещин, следов коррозии. 1.3. Очистите аккумулятор от пыли, грязи и влаги. 1.4. Проверьте надежность крепления аккумулятора. При необходимости надежно закрепите аккумулятор. 1.5. Проверьте надежность крепления контактов наконечников | Ветошь, кисть-флейц | Сосотояние аккумулятора должно соответствовать требованиям РД 28/3-007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аккумулятора. При необходимости закрепите их. 1.6. Очистите контакты наконечников проводов и выводы аккумулятора от пыли, грязи, влаги. | Ветошь, кисть-флейц, |  |
| 2. Проверка технического состояния аккумуляторной батареи. | 2.1. Подключите к наконечникам аккумулятора вольтметр. 2.2. Измерьте напряжение на аккумуляторе. 2.3. Показания вольтметра запишите в журнал или протокол измерений. 2.4. Откалибруйте измеритель остаточной емкости. 2.5. Подключите к аккумулятору измеритель остаточной емкости. 2.6. Произведите измерения остаточной емкости аккумулятора 2.7. Показания прибора запишите в журнал или протокол измерений. 2.8. Восстановите электрические соединения аккумулятора. | Прибор типа Ц4324 Измеритель остаточной емкости | Напряжение на аккумуляторе должно соответствовать паспортным данным Остаточная емкость аккумулятора должна обеспечивать работу подключенных к аккумулятору средств сигнализации не менее 24 часов |

| Регламент № 2 | Необслуживаемые аккумуляторные батареи | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,3 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1. Проверка внешнего состояния, чистка аккумуляторной батареи. | 1.1. Проведите работы по пункту 1 технологической карты № 1. |  |  |
| 2. Проверка технического состояния аккумуляторной батареи. | 2.1. Проведите работы по пункту 2 технологической карты № 1. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Проверка работоспособности аккумуляторной батареи | 3.1. Подключите к аккумулятору внешнюю нагрузку (ППКОП, извещатели и др.) 3.2. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. 3.3. По состоянию индикации подключенных приборов определите работоспособность подключенных средств сигнализации в целом. 3.4. Отключите внешнюю нагрузку. Проверьте восстановление напряжения на клеммах аккумулятора через 2-3 минуты до первоначального. | Прибор типа Ц 4324 | Напряжение на контактах аккумулятора должно соответстовавать паспортным данным |

Приложение 23

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

блоков питания резервируемых 12 В

| Регламент № 1 | блок питания резервируемый 12 В | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,192 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка внешнего состояния, чистка блока питания. | 1.1. По состоянию индикации убедитесь в работосопособности блока питания. 1.2. Отключите блок питания от сети переменного тока. 1.3. Осмотрите блок питания. Убедитесь в наличии пломб на крышке блока питания, в отсутствии на корпусе блока питания механических повреждений, трещин, следов коррозии. 1.4. При необходимости удалите с поверхности блока питания пыль, грязь и влагу, следы коррозии, повреждения эмалевых покрытий восстановите нитроэмалью. 1.5. Проверьте надежность крепления блока питания, | Ветошь, кисть-флейц, отвертка, малярная кисть, нитроэмаль, наждачная бумага, растворитель | Состояние блока питания должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | прикладывая к нему небольшое усилие. При необходимости надежно закрепите его. |  |  |
| 2. Проверка технического состояния блока питания. | 2.1. Откройте крышку блока питания или снимите крышки, закрывающие клеммные колодки блока питания и проверьте их состояние. 2.2. При необходимости удалите с внутренних поверхностей пыль, грязь, и следы коррозии. 2.3. Проверьте крепление держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов. При необходимости закрепите их, подогните контакты. 2.4. Проверьте наличие, соответствие номинала и исправность предохранителей. 2.5. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам блока питания. 2.6. Проверьте качество присоединения и целостность заземляющего провода. Убедитесь в надежности фиксации разъемных соединений блока питания и крепления проводов на клеммных колодках. Подтяните винты на клеммах, где крепление ослабло. |  |  |
| 3. Проверка внешнего состояния, чистка аккумуляторной батареи. | 3.1. Отключите аккумулятор от блока питания. 3.2. Осмотрите аккумулятор. Убедитесь в отсутствии на корпусе аккумулятора механических повреждений, трещин, следов коррозии. 3.3. Очистите аккумулятор от пыли, грязи и влаги. 3.4. Проверьте надежность крепления аккумулятора. При необходимости надежно закрепите аккумулятор. 3.5. Проверьте плотность контактов наконечников аккумулятора. При необходимости закрепите их. 3.6. Очистите контакты клемм проводов и выводы аккумулятора от пыли, грязи, влаги. | Ветошь, кисть-флейц Ветошь, кисть-флейц, | Состояние аккумулятора должно соответствовать требованиям РД 28/3-007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Проверка технического состояния аккумуляторной батареи. | 4.1. Подключите к клеммам аккумулятора вольтметр. 4.2. Измерьте напряжение на аккумуляторе. 4.3. Показания вольтметра запишите в журнал или протокол измерений. 4.4. Откалибруйте измеритель остаточной емкости. 4.5. Подключите к аккумулятору измеритель остаточной емкости. 4.6. Произведите измерения остаточной емкости аккумулятора. 4.7. Показания прибора запишите в журнал или протокол измерений. 4.8. Восстановите электрические соединения аккумулятора. | Прибор типа Ц4324 Измеритель остаточной емкости | Напряжение на аккумуляторе должно соответствовать паспортным данным Остаточная емкость аккумулятора должна обеспечивать работу подключенных к аккумулятору средств сигнализации не менее 24 часов |
| 5. Проверка работоспособности блока питания | 5.1. Подключите к блоку питания внешнюю нагрузку (ППКОП, извещатели и др.) 5.2. Восстановите питание блока питания от сети переменного тока. 5.3. Измерьте напряжение блока питания, выдаваемого в нагрузку. 5.4. Запишите показания вольтметра в журнал или протокол измерений. 5.5. По состоянию индикации подключенных приборов определите работоспособность подключенных средств сигнализации в целом. 5.6. Отключите блок питания от напряжения питания переменного тока. 5.7. По состоянию индикации подключенных приборов определите работоспособность подключенных средств сигнализации в целом. 5.8. Закройте блок питания и опломбируйте крышку блока питания. 5.9. Восстановите питание блока питания от сети переменного тока. | Отвертка, пластилин, клей, бумага Прибор типа Ц 4324 | Напряжение на контактах аккумулятора должно соответстовавать паспортным данным |

Примечание: при обслуживании блоков питания мощностью свыше 12 ВА время проведения регламента № 1 увеличивается до 0,384 часа;

| Регламент № 2 | блок питания резервируемый 12 В | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,3 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка внешнего состояния, чистка блока питания. | 1.1. Выполните работы по пункту 1 технологической карты № 1. |  |  |
| 2. Проверка технического состояния блока питания. | 1.2. Выполните работы по пункту 2 технологической карты № 1. |  |  |
| 3. Проверка состояния аккумуляторной батареи. | 3.1. Выполните работы по технологической карте № 2 для необслуживаемых аккумуляторных батарей. |  |  |
| 4. Проверка работоспособности блока питания. | 4.1. Подключите к блоку питания внешнюю нагрузку (ППКОП, извещатели и другую) 4.2. Восстановите питание блока питания от сети переменного тока. 4.3. Измерьте напряжение блока питания, выдаваемого в нагрузку. 4.4. Запишите показания вольтметра в журнал или протокол измерений. 4.5. По состоянию индикации подключенных приборов определите работоспособность подключенных средств сигнализации в целом. | Отвертка, пластилин, клей, бумага Прибор типа Ц 4324 | Напряжение на контактах аккумулятора должно соответстовавать паспортным данным |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.6. Отключите блок питания от напряжения питания переменного тока. 4.7. По состоянию индикации подключенных приборов определите работоспособность подключенных средств сигнализации в целом. 4.8. Закройте блок питания и опломбируйте крышку блока питания. |  |  |

Приложение 24

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

модуля УК-1/8

| Регламент № 1 | Модуль УК-1/8 | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 6 разряда | 0,672 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка работоспособности, внешний осмотр модуля УК-1/8. | 1.1. По состоянию светодиодной индикации убедитесь в работоспособности УК-1/8: наличия питания и обмена данными между коммутатором КЛТ 200 либо ПЭВМ с каждым из подключенных к УК-1/8 ППКОП. 1.2. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса УК 1/8, коррозии, наличии пломб на УК-1/8. 1.3. Осмотрите блок подключения УК-1/8 и соединительную линию, проверьте ее крепление (либо соединение УК-1/8 с ПЭВМ). |  | Наличие индикации «сеть», обмена (индикаторы «1-8») Состояние УК-1/8 и его блоков должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4. При необходимости очистите от пыли и грязи блок подключения и соединительную линию. |  |  |
| 2. Проверка состояния, чистка УК-1/8. | 2.1. Сообщите на ПЦН о проведении технического обслуживания УК-1/8. 2.2. Отключите УК-1/8 от сети переменного тока или станционного источника питания постоянного тока и проверьте надежность крепления его на стене, прикладывая небольшое усилие. 2.3. При необходимости закрепите УК-1/8. 2.4. При необходимости удалите с поверхности УК-1/8 пыль, грязь, влагу. 2.5. Удалите при необходимости следы коррозии с корпуса УК-1/8, повреждения эмалевых покрытий восстановите нитроэмалью. 2.6. Откройте лицевую панель УК-1/8. 2.7. Отключите аккумулятор от УК 1/8. 2.8. Осмотрите клеммные колодки, платы УК-1/8 проверьте их состояние. 2.9. При необходимости удалите с внутренних поверхностей пыль, грязь, и следы коррозии. 2.10. Проверьте крепление держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика вскрытия прибора (тампера). При необходимости закрепите их, подогните контакты. 2.11. Проверьте наличие, соответствие номинала и исправность предохранителей. 2.12. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам. 2.13. Проверьте правильность установки перемычек на плате УК-1/8. 2.14. Проверьте качество присоединения и целостность заземляющего провода. Убедитесь в надежности фиксации | Отвертка, шурупы. Ветошь, кисть-флейц, отвертка Отвертка, малярная кисть, нитроэмаль, наждачная бумага, растворитель Отвертка | Через 40 сек индикатор «сеть» должен начать мигать Состояние УК-1/8 должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | разъемных соединений УК-1/8 и крепления проводов на клеммных колодках. Подтяните винты на клеммах, где крепление ослабло. |  |  |
| 3. Проверка работоспособности УК-1/8. | 3.1. Подключите аккумулятор к УК-1/8. 3.2. Закройте лицевую панель УК-1/8 и подключите его к сети переменного тока. 3.3. По состоянию индикации убедитесь в прохождении теста УК-1/8 и наличия обмена данными между подключенными ППКОП и АРМ ДО АСОС «Алеся». 3.4. Уточните на ПЦН о наличии информации от подключенных к УК-1/8 ППКОП. | Отвертка | Индикатор «сеть» должен загореться Индикаторы «1-8» должны загореться в течение 2-3 сек |

| Регламент № 2 | Модуль УК-1/8 | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 6 разряда | 1,34 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка работоспособности, внешний осмотр УК-1/8. | 1.1. Проведите работы по пункту 1 технологической карты № 1. |  | Состояние УК-1/8 должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Проверка состояния, чистка УК-1/8. | 2.1. Проведите работы по пункту 2 технологической карты № 1. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Измерение сопротивления изоляции УК-1/8. | 3.1. Отключите основное и резервное питание, внешние потребители УК-1/8. 3.2. Соедините между собой клеммы сетевого питания и измерьте сопротивление изоляции между корпусом УК-1/8 и клеммами сетевого питания. 3.3. Запишите показания мегаомметра в журнал. - Разомкните клеммы сетевого питания и отключите от них и от корпуса УК-1/8 мегаомметр. | Отвертка Отвертка, провод Мегаомметр типа М 4100/1 | Сопротивление изоляции должно соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84 |
| 4. Измерение мощности, потребляемой УК-1/8 при питании от сети переменого тока. | 4.1. С помощью прибора типа Ц 4324 измерьте напряжение в сети переменного тока. 4.2. Подключите УК-1/8 к сети переменного тока, включив последовательно прибор типа Ц 4324 в режиме амперметра переменного тока. 4.3. Снимите показания амперметра. Вычислите по формуле P = U, I мощность, потребляемую УК-1/8 от сети переменного тока. 4.4. Запишите результаты вычислений в журнал. 4.5. Отключите амперметр. 4.6. Восстановите электрические цепи подключения УК-1/8. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Мощность должна соответствовать требованиям технической документации на УК-1/8 |
| 5. Проверка сигналов, выдаваемых УК-1/8 в линии связи. | 5.1. Откройте лицевую панель УК-1/8. 5.2. Снимите перемычки с контактов «1» - «8» верхней платы УК-1/8, зафиксировав предварительно их положение. 5.3. Установите перемычки «1»,»3» и «4» верхней платы УК-1/8 для проверки УК-1/8 в режиме «Тест 1». 5.4. Нажмите кратковременно кнопку RST на верхней плате УК-1/8. 5.5. Подключите осциллограф поочередно к клеммам «Л-Л,1-1,…, 8-8». | Отвертка Осциллограф типа С1-89 | По окончании перезапуска индикатор «сеть» должен гореть непрерывно, индикаторы «1» - «8» погаснуть Размах напряжения сигнала должен быть |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 5.6. Измерьте параметры сигнала, выдаваемые УК-1/8 в абонентскую линию. 5.7. Параметры сигналов запишите в журнал или протокол измерений. 5.8. Снимите перемычки «1»,»3» и «4» верхней платы УК-1/8. 5.9. Установите перемычки на контакты «1» - «8» в соответствии с собственным адресом устройства. 5.10. Перезапустите УК-1/8 с помощью кнопки RST. 5.11. По состоянию индикации убедитесь в работоспособности УК-1/8 и наличии обмена с объектовыми приборами. |  | не менее (1,14+0,2) В, длительность одного периода частоты заполнения значащего бита (55,5+ 1,5) мкс. Наличие индикации «сеть», обмена (индикаторы «1-8») |
| 6. Проверка чувствительности УК-1/8 со стороны линий связи. | 6.1. Снимите перемычки с контактов «1» - «8» верхней платы УК-1/8, зафиксировав предварительно их положение. 6.2. Установите перемычки «2»,»3» и «4» верхней платы УК-1/8 для проверки УК-1/8 в режиме «Тест 1». 6.3. Нажмите кратковременно кнопку RST на верхней плате УК-1/8. 6.4. Поочередно на клеммы «Л-Л,1-1,…, 8-8» с помощью генератора подайте сигнал частотой (18+ 0,18) кГц. 6.5. Оцените чувствительность УК-1/8, регулируя уровень напряжения подаваемого сигнала. 6.6. Запишите показания генератора в журнал или протокол | С1-89, отвертка Генератор типа Г3-34 | По окончании перезапуска индикаторы должны погаснуть Если уровень входного сигнала выше уровня чувствительности , на плате загорается соответствующий индикатор, при подаче сигнала на контакты «Л-Л» загорается индикатор «сеть» |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | измерений. 6.7. Снимите перемычки «2»,»3» и «4» верхней платы УК-1/8. 6.8. Установите перемычки на контакты «1» - «8» в соответствии с собственным адресом устройства. 6.9. Перезапустите УК-1/8 с помощью кнопки RST. 6.10. По состоянию индикации убедитесь в работоспособности УК-1/8 и наличии обмена с объектовыми приборами. 6.11. Закройте лицевую панель. 6.12. Опломбируйте УК-1/8. | Отвертка, пластилин, пломбиратор, клей, бумага |  |

Приложение 25

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

GSM-модуля

| Регламент № 1 | GSM-модуль | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 6 разряда | 0,96 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Внешний осмотр GSM - модуля. | 1.1. По состоянию светодиодной индикации убедитесь в работоспособности модуля: наличия питания и обмена данными между модулем и ПЦН. 1.2. Внешним осмотром убедитесь в наличии пломб на корпусе модуля. |  | Наличие индикации «ПИТ», обмена информацией: подмигивание индикатора «GSM» |
| 2. Проверка состояния, чистка GSM - модуля. | 2.1. Сообщите на ПЦН о проведении технического обслуживания модуля. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2. Откройте лицевую панель модуля. 2.3. Уточните на ПЦН о поступлении извещения о вскрытии модуля. 2.4. Отключите модуль от источника питания постоянного тока. 2.5. Прикладывая небольшое усилие, проверьте надежность крепления модуля на стене. 2.6. При необходимости закрепите модуль. 2.7. Осмотрите внешние поверхности корпуса модуля. Убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса модуля, коррозии, наличии пломб. 2.8. При необходимости удалите с поверхности модуля пыль, грязь, влагу, следы коррозии. 2.9. Осмотрите соединительные линии модуля и ППКОП, проверьте их крепление. 2.10. При необходимости очистите от пыли и грязи, закрепите соединительные линии. 2.11. Внешним осмотром проверьте состояние антенны, ее крепление. 2.12. Удалите пыль, грязь, влагу с внешней поверхности антенны (защитного кожуха антенны). 2.13. Осмотрите клеммные колодки, функциональные узлы модуля, проверьте их состояние. 2.14. При необходимости удалите с внутренних поверхностей пыль, грязь, и следы коррозии. 2.15. Проверьте крепление держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика вскрытия прибора (тампера). При необходимости закрепите их, подогните контакты. | Отвертка Отвертка, детали крепежа Ветошь, кисть-флейц, отвертка, малярная кисть, нитроэмаль, наждачная бумага, растворитель Ветошь, кисть-флейц, отвертка, детали крепежа Ветошь, кисть-флейц Ветошь, кисть-флейц, отвертка, малярная кисть, нитроэмаль, наждачная бумага, растворитель | На ПЦН должно поступить извещение о срабатывании тамперного шлейфа ППКОП Состояние модуля должно соответствовать РД 28/3.007Состояние модуля должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.16. Проверьте наличие, соответствие номинала и исправность предохранителей. 2.17. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам. 2.18. Проверьте правильность установки джампера «РЕЖ» модуля. 2.19. Проверьте качество присоединения и целостность заземляющего провода. Убедитесь в надежности фиксации разъемных соединений модуля и крепления проводов на клеммных колодках. Подтяните винты на клеммах, где крепление ослабло. | Отвертка | Если джампер установлен, то выбран режим работы с ПЦН |
| 3. Проверка работоспособности GSM - модуля. | 3.1. Подключите источник питания к модулю. 3.2. С помощью кнопки «RST» перезапустите модуль. 3.3. Проведите пробную проверку работоспособности модуля, инициируя срабатвание какого-либо шлейфа сигнализации, постановку-снятие ППКОП под охрану. 3.4. Уточните на ПЦН о времени получения всех сформированных извещений. 3.5. Закройте лицевую панель модуля. Опломбируйте модуль. | Отвертка Пластилин, пломбиратор | Индикатор «ПИТ» должен светиться непрерывно Индикатор «GSM» должен кратковременно подмигивать Индикаторы «1-8» должны загореться в течение 2-3 сек На ПЦН должны поступить все сформированные сообщения |

| Регламент № 2 | GSM-модуль | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 6 разряда | 2 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Внешний осмотр GSM - модуля. | 1.1. Проведите работы по пункту 1 технологической карты № 1. |  | Состояние модуля должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Проверка состояния, чистка GSM - модуля. | 2.1. Проведите работы по пункту 2 технологической карты № 1. |  |  |
| 3. Проверка работоспособности GSM - модуля. | 3.1. Подключите источник питания к модулю. 3.2. С помощью кнопки «RST» перезапустите модуль. 3.3. Проведите пробную проверку работоспособности модуля, инициируя срабатвание какого-либо шлейфа сигнализации, постановку-снятие ППКОП под охрану. 3.4. Уточните на ПЦН о времени получения всех сформированных извещений. 3.5. Проверку по пунктам 3.3., 3.4. проведите для всех подключенных к модулю ППКОП и шлейфов сигнализации. 3.6. Отключите источник питания от модуля. | Отвертка Отвертка | Индикатор «ПИТ» должен светиться непрерывно Индикатор «GSM» должен кратковременно подмигивать Индикаторы «1-8» должны загореться в течение 2-3 сек На ПЦН должны поступить все сформированные сообщения Индикатор «ПИТ» должен светиться непрерывно |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 3.7. Извлеките SIM-карту из модуля. 3.8. Вставьте SIM-карту в сотовый телефон и проверьте состояние памяти SIM-карты. 3.9. При необходимости сотрите все события из памяти SIM-карты. 3.10. Вставьте SIM-карту в модуль. 3.11. Подключите источник питания к модулю. 3.12. Проведите пробную проверку работоспособности модуля, инициируя срабатвание какого-либо шлейфа сигнализации, постановку-снятие ППКОП под охрану. 3.13. По состоянию индикации и получению извещений на ПЦН оцените работсопособность модуля. 3.14. Закройте лицевую панель модуля. Опломбируйте модуль. | Пластилин, пломбиратор | Индикатор «GSM» должен кратковременно подмигивать Индикаторы «1-8» должны загореться в течение 2-3 сек На ПЦН должны поступить все сформированные сообщения |