|  |  | Нацыянальны комплекс нарматыўна-тэхнiчных дакументаў у будаўнiцтве БУДАЎНIЧЫЯ НОРМЫ РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПАЖАРНАЯ АЎТАМАТЫКА БНБ 2.02.05-04 Выданне афiцыйнае |
|  |  | Мiнiстэрства архiтэктуры i будаўнiцтва Рэспублiкi Беларусь Мiнск 2004 |

|  |  | Национальный комплекс нормативно-технических документов в строительстве СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ |
| --- | --- | --- |
|  |  | ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА СНБ 2.02.05-04 Издание официальное |
|  |  | Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь Минск 2004 |

УДК _____

Ключевые слова: пожарная автоматика, автоматическая установка пожаротушения, система пожарной сигнализации, пожарный извещатель.

Предисловие

- РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Республики Беларусь.

ВНЕСЕНЫ Главным управлением строительной науки и нормативов Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

  - УТВЕРЖДЕНЫ Приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 27.10. 2004 г № 253.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ Главным управлением строительной науки и нормативов Минстройархитектуры Республики Беларусь за №___ от __ _________ 2004 г.

СОГЛАСОВАНЫ Главным государственным инспектором Республики Беларусь по пожарному надзору от 29 ноября 2002 г.

  - Разработаны взамен СНиП 2.04.09-84, НПБ 26-2000.

В Национальном комплексе нормативно-технических документов в строительстве настоящие строительные нормы входят в блок 2.02 “Пожарная безопасность".

  - Срок первой проверки — __________ год, периодичность проверки — __________

Настоящие строительные нормы не могут быть полностью или частично воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Изданы на русском языке.  Минстройархитектуры Республики Беларусь, 2004

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения	1

2. Нормативные ссылки	1

3. Термины и определения	4

4. Общие положения	9

5. Установки пожаротушения водой, пеной низкой и средней кратности	11

Спринклерные установки	19

Дренчерные установки	21

Трубопроводы установок	22

Крепление трубопроводов	25

Узлы управления	25

Водоснабжение установок	26

Насосные станции	28

6. Установки пожаротушения пеной высокой кратности	29

Область применения	29

Проектирование	30

7. Установки пожаротушения тонкораспыленной водой	32

8. Установки газового пожаротушения	33

Область применения	33

Классификация и состав установок	33

Проектирование	34

Требования безопасности и охраны окружающей среды	42

9. Установки порошкового пожаротушения модульного типа	43

Область применения	43

Проектирование	44

Требования к защищаемым помещениям	46

Требования безопасности и охраны окружающей среды

10. Установки аэрозольного пожаротушения	46

Область применения	46

Проектирование	47

Требования к защищаемым помещениям	49

Требования безопасности	49

11. Автономные установки пожаротушения	49

12. Аппаратура управления установок пожаротушения	50

Установки водяного и пенного пожаротушения	50

Установки газового и порошкового пожаротушения	54

Установки аэрозольного пожаротушения	58

Установки тушения тонкораспыленной водой	61

13. Системы пожарной сигнализации	64

Общие положения при выборе типов пожарных извещателей для защищаемого объекта	64

Требования к организации зон контроля пожарной сигнализации	66

Размещение пожарных извещателей	67

Приборы приемно-контрольные, приборы управления. Аппаратура и ее размещение	74

Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной сигнализации и аппаратуры управления	77

14. Взаимосвязь систем пожарной сигнализации c другими системами, технологическим и электротехническим оборудованием зданий и сооружений	80

15. Электропитание систем пожарной сигнализации и установок пожаротушения.	81

16. Защитное заземление и зануление. Требования безопасности и охраны окружающей среды	82

Приложение А (обязательное) Группы помещений (производств и технологических процессов) по степени опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и пожарной нагрузки	84

Приложение Б (рекомендуемое) Методика расчета установок пожаротушения водой, пеной низкой и средней кратности	86

Приложение В (рекомендуемое) Методика расчета параметров автоматических установок пожаротушения пеной высокой кратности.	92

Приложение Г (рекомендуемое) Определение пожарной нагрузки	93

Приложение Д (обязательное) Исходные данные для расчета массы газовых огнетушащих веществ	95

Приложение Е (рекомендуемое) Методика расчета массы газовых огнетушащих веществ для установок газового пожаротушения при тушении объемным способом.	102

Приложение Ж (рекомендуемое) Методика гидравлического расчета установки углекислотного пожаротушения низкого давления	107

Приложение К (рекомендуемое) Методика расчета площади проема для сброса избыточного давления в помещениях, защищаемых установками газового пожаротушения	110

Приложение Л (рекомендуемое) Общие положения по расчету МАУПТ	112

Приложение М (обязательное) Методика расчета АУАП	118

Приложение Н (обязательное) Методика расчета избыточного давления при подаче огнетушащего аэрозоля в помещение	128

Приложение П (рекомендуемое) Таблица выбора типов пожарных извещателей в зависимости от назначения защищаемого помещения и вида горючей нагрузки	130

Приложение Р (обязательное) Места установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначений помещений	133

Приложение С (обязательное) Требования к помещениям и оборудованию складов с высотным стеллажным хранением	………………………………...93

ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА

ПАЖАРНАЯ АЎТАМАТЫКА

fire AUTOMATICS

Дата введения 01.07.2005

# 1. Область применения

1.1. Настоящие строительные нормы распространяются на проектирование установок пожаротушения, в том числе, неавтоматических, и систем пожарной сигнализации (далее – СПС) для зданий и сооружений различного назначения. Область применения установок пожаротушения и СПС определяется соответствующими документами системы противопожарного нормирования и стандартизации в Республике Беларусь.

1.2. Настоящие строительные нормы не распространяются на проектирование установок пожаротушения и СПС:

- зданий и сооружений, где проектирование установок пожаротушения  и СПС регламентируется специальными нормами;

- технологических установок, расположенных вне зданий;

- зданий складов с передвижными стеллажами;

- зданий складов для хранения продукции в аэрозольной упаковке;

- зданий складов с высотой складирования грузов более 16 м.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

ГОСТ 12.0.001-82 ССБТ. Основные положения.

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление.

ГОСТ 12.1.033-81 ССБТ Пожарная безопасность. Термины и определения.

ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.047-86 ССБТ Пожарная техника. Термины и определения.

ГОСТ 12.4.009-83 ССБТ. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды, размещение и обслуживание.

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазовые. Технические условия.

ГОСТ 8732-78 Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент.

ГОСТ 8734-75 Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент.

ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.

ГОСТ 23511-79 Радиопомехи индустриальные от электрических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений.

ГОСТ 27331-87 Пожарная техника. Классификация пожаров.

ГОСТ 28130-89 Пожарная техника. Огнетушители, установки пожаротушения и пожарной сигнализации. Обозначения условные графические.

ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия.

СТБ 11.0.02-95 ССПБ. Пожарная безопасность. Общие термины и определения.

СТБ 11.16.01-98 ССПБ. Системы пожарной сигнализации. Общие требования.

СТБ 1392-2003 ССПБ Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Назначение и правила применения. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 5-2000 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

НПБ 39-2001 Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний.

НПБ 43-2001 Пожарная техника. Генераторы огнетушащего аэрозоля. Общие технические требования. Методы испытаний.

ПУЭ-85 Правила устройства электроустановок.

СНБ 2.02.05-02 Противопожарное водоснабжение.

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

СНиП 3.05.05-84 Технологическое оборудование и технологические трубопроводы.

СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства.

ВСН 25.09.66-85 Правила разработки проектов производства работ на монтаж автоматических установок пожаротушения и установок охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

ВСН 116-87 Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи.

НРБ-76 Нормы радиационной безопасности.

ОСП-72 Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений.

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.

# 3. Термины и определения

В настоящих строительных нормах применяют следующие термины с соответствующими определениями:

Автоматика пожарная – по СТБ 11.0.02

Автоматический водопитатель - водопитатель, автоматически обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления.

Автоматический дифференциальный тепловой пожарный извещатель– по СТБ 11.16.01.

- Автоматический дымовой ионизационный [радиоизотопный] пожарный извещатель – по ГОСТ 12.2.047.

- Автоматический дымовой оптический пожарный извещатель - по ГОСТ 12.2.047.

- Автоматический дымовой пожарный извещатель - по ГОСТ 12.2.047.

- Автоматический линейный пожарный извещатель (дымовой, тепловой) - по СТБ 11.16.01.

- Автоматический максимально-дифференциальный тепловой пожарный извещатель - по СТБ 11.16.01.

- Автоматический тепловой пожарный извещатель – по ГОСТ 12.2.047.

Автономная установка пожаротушения (далее - АУП) - установка, автоматически осуществляющая обнаружение и тушение очага пожара независимо от внешних источников питания и систем управления и одновременно выполняющая функции оповещения о пожаре или срабатывании автономной установки пожаротушения.

- Адресный пожарный извещатель – по СТБ 11.16.01.

Акселератор - устройство, обеспечивающее уменьшение  инерционности  спринклерной воздушной и дренчерной АУП.

Батарея газового пожаротушения – по НПБ 39.

Вспомогательный водопитатель - водопитатель, автоматически обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для срабатывания узлов управления, а также расчетные расход и напор воды и/или водного раствора до выхода на рабочий режим основного водопитателя.

- Газовый пожарный извещатель – по СТБ 11.16.01.

Генератор огнетушащего  аэрозоля  (далее – ГОА) – по НПБ 43.

Дистанционное включение [пуск] установки – ручное включение [пуск] от пусковых элементов, устанавливаемых в защищаемом помещении или рядом с ним, в диспетчерской или на пожарном посту, у защищаемого сооружения или оборудования.

Дозатор - устройство, предназначенное для дозирования пенообразователя (добавок к воде) в АУП.

Дренчерная АУП – по ГОСТ 12.2.047.

Дренчерный ороситель - ороситель с открытым выходным отверстием.

Запас огнетушащего вещества (далее – ОТВ) – по ГОСТ 12.3.046.

Запорно-пусковое устройство - запорное устройство, устанавливаемое на сосуде (баллоне) и обеспечивающее выпуск из него ОТВ.

Зона контроля - совокупность площадей, объемов помещений объекта, появление в которых факторов пожара контролируется автоматическими ПИ.

Интенсивность подачи ОТВ - количество ОТВ, подаваемое на единицу площади (объема) в единицу времени.

- Камера задержки - устройство, установленное на трубопроводе пожарного сигнализатора и предназначенное для сведения к минимуму вероятности подачи ложных сигналов тревоги, вызываемых открыванием сигнального клапана вследствие резких колебаний давления источника водоснабжения.

- Комбинированный пожарный извещатель – по СТБ 11.16.01.

- Магистральный трубопровод - трубопровод, соединяющий распределительные устройства с распределительными трубопроводами.

Максимальный тепловой пожарный извещатель - по СТБ 11.16.01.

Местное включение [пуск] установки – включение от пусковых элементов, устанавливаемых в станции пожаротушения или на сосудах с ОТВ.

Модуль газового пожаротушения – по НПБ 39.

Модульная установка газового пожаротушения – по ГОСТ 12.2.047.

Насадок - устройство для выпуска и формирования струи (струй) ОТВ.

Нормативная интенсивность подачи ОТВ - интенсивность подачи ОТВ, установленная в нормативной документации.

Нормативная огнетушащая концентрация - огнетушащая концентрация, установленная в нормативной документации.

Огнетушащий аэрозоль – ОТВ в виде продуктов горения аэрозолеобразующего состава.

ОТВ - по ГОСТ 12.1.033.

Огнетушащая концентрация - концентрация ОТВ в объеме, создающая среду, не поддерживающую горение.

Ороситель - устройство для разбрызгивания или распыления воды и/или водных растворов.

Основной водопитатель - водопитатель, обеспечивающий работу установки пожаротушения с расчетным расходом и давлением воды и/или водного раствора в течение нормируемого времени.

Параметр негерметичности помещения – величина, численно характеризующая негерметичность защищаемого помещения и определяемая как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к объему защищаемого помещения.

Питающий трубопровод - трубопровод, соединяющий узел управления с распределительными трубопроводами.

Побудительная система - трубопровод, заполненный водой, водным раствором, сжатым воздухом, или трос с тепловыми замками, предназначенные для автоматического и (или) дистанционного включения дренчерных установок пожаротушения, а также установок газового или порошкового пожаротушения

Подводящий трубопровод - трубопровод, соединяющий источник ОТВ с узлами управления.

Пожарный пост – помещение, в котором установлены приборы и аппаратура автоматических установок пожаротушения и СПС и предназначенное только для целей несения дежурства на случай пожара.

- Пожарный извещатель (далее - ПИ) – по ГОСТ 12.2.047.

- Автоматический ПИ пламени – по ГОСТ 12.2.047.

Пожарный сигнализатор - устройство для формирования сигнала о срабатывании установок пожаротушения и/или запорных устройств.

- Прибор пожарный управления – по ГОСТ 26342-84.

- Прибор приемно-контрольный пожарный – по ГОСТ 12.2.047.

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления - устройство, совмещающее в себе функции прибора приемно-контрольного пожарного и прибора пожарного управления.

Распределительный трубопровод - трубопровод с установленными на нем оросителями (насадками) для распределения ОТВ в защищаемой зоне.

Распределительное устройство - запорное устройство, устанавливаемое на трубопроводе и обеспечивающее пропуск газового ОТВ в определенный магистральный трубопровод.

Расчетное количество ОТВ - количество ОТВ, определенное в соответствии с требованиями нормативных документов и хранящееся в АУП, готовое к немедленному применению в случае возникновения пожара.

Резерв ОТВ – по ГОСТ 12.3.046.

- Ручной ПИ – по ГОСТ 12.2.047.

СПС – по СТБ 11.16.01.

- Соединительные линии – по СТБ 11.16.01.

Спринклерный ороситель - ороситель с запорным  устройством выходного отверстия, вскрывающимся при срабатывании теплового замка.

Спринклерная водозаполненная (заполненная) АУП – спринклерная АУП, все трубопроводы которой заполнены водой (водным раствором).

Спринклерная воздушная АУП – спринклерная АУП, подводящий трубопровод которой заполнен водой (водным раствором), остальные – воздухом под давлением.

Спринклерная АУП – по ГОСТ 12.2.047.

Станция пожаротушения – помещение, для размещения насосов водяных и пенных установок пожаротушения, сосудов и оборудования установок пожаротушения с другими видами ОТВ.

- Степень негерметичности помещения – выраженное в процентах отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к общей площади поверхности помещения.

Тепловой замок - запорный термочувствительный элемент, вскрывающийся при определенном  значении температуры.

- Автоматический точечный ПИ (дымовой, тепловой) – по СТБ 11.16.01.

Узел управления – совокупность запорных и сигнальных устройств с ускорителями (замедлителями) их срабатывания, трубопроводной арматуры и измерительных приборов установок водяного и пенного пожаротушения и предназначенных для их пуска и контроля за работоспособностью.

Установка локального пожаротушения по объему - установка объемного пожаротушения, воздействующая на часть объема помещения или отдельной технологической единицы.

Установка локального пожаротушения по поверхности - установка поверхностного пожаротушения, воздействующая на часть площади помещения или отдельной технологической единицы.

Установка объемного пожаротушения – по ГОСТ 12.2.047-86.

Установка поверхностного пожаротушения – по ГОСТ 12.2.047-86.

Установка пожарной сигнализации – по ГОСТ 12.2.047-86.

Установка пожаротушения - по ГОСТ 12.2.047-86.

Централизованная установка газового пожаротушения - установка газового пожаротушения, в которой баллоны с газом размещены в помещении станции пожаротушения.

- Шлейф пожарной сигнализации – по СТБ 11.16.01-98.

# 4. Общие требования к установкам пожаротушения

4.1. Установки пожаротушения следует проектировать с учетом других документов системы противопожарного нормирования и стандартизации в Республике Беларусь, а также строительных особенностей защищаемых объектов, возможностей и условий применения огнетушащих веществ.

4.2. АУП должны выполнять одновременно и функции автоматической пожарной сигнализации.

Сигналы о срабатывании и неисправности установок пожарной автоматики необходимо выводить на пункт автоматической диспетчеризации Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, за исключением специально оговоренных случаев, указанных в нормативно-технических документах.

4.3. Тип установок пожаротушения необходимо выбирать с учетом пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов.

Не допускается применение ОТВ для тушения веществ и материалов, реагирующих с ним со взрывом, разлагающихся при взаимодействии с ОТВ с выделением горючих газов, взаимодействующих с ОТВ с сильным зкзотермическим эффектом.

4.4. При устройстве АУП в зданиях и сооружениях с наличием в них отдельных помещений, где по нормам требуется только пожарная сигнализация, вместо нее, с учетом технико-экономического обоснования, допускается предусматривать защиту этих помещений АУП. В этом случае интенсивность подачи огнетушащего вещества следует принимать нормативной, а расход не должен быть диктующим.

4.5. АУП должны обеспечивать автоматическое отключение технологического, электротехнического и другого оборудования в случаях, когда его работа может привести:

- к снижению эффективности работы установки;

- к распространению пожара и продуктов сгорания;

- к поражению людей электрическим током, сильнодействующими ядовитыми веществами;

- взрыву, аварии, повреждению данного оборудования под воздействием огнетушащего вещества.

4.6. Расстояние от теплового замка побудительных систем и спринклерных оросителей до плоскости перекрытия (покрытия), потолка, имеющего сплошную конструкцию, должно быть не более 0,4 м.

Розетки спринклерных и дренчерных оросителей следует размещать на расстоянии не менее 0,08 м от плоскости перекрытия (покрытия), потолка, имеющего сплошную конструкцию.

4.7. В пределах одного защищаемого помещения следует устанавливать оросители (пеногенераторы) с выпускным отверстием одного диаметра.

- 4.8. В одном помещении должны применяться пеногенераторы только одного типа и конструкции.

4.9. Для подачи воды или воды со смачивателем следует применять оросители с установкой розеткой вверх и с установкой розеткой вниз.

4.10. Спринклерные оросители водозаполненных установок следует устанавливать розетками вверх или вниз, в воздушных и водовоздушных установках — розетками вверх.

4.11. Спринклерные оросители установок водяного пожаротушения необходимо устанавливать перпендикулярно плоскости перекрытия (покрытия), спринклерные оросители установок пенного пожаротушения - диффузором вниз под углом, не превышающим 15° к вертикали.

4.12. Спринклерные настенные оросители можно использовать в водозаполненных, воздушных и водовоздушных установках. Отражатель спринклерного настенного оросителя следует располагать параллельно плоскости пола.

4.13. Для подачи воды следует применять оросители типов ДВ (установка розеткой вверх), ДП (установка розеткой вниз) и ОЭ.

Для подачи раствора пенообразователя и получения пены следует применять оросители типов ОПД, ОПДР, ОЭ, ГЧС. ГЧСм.

Дренчерные оросители следует устанавливать с учетом их технических характеристик и карт орошения для обеспечения равномерности орошения защищаемой площади.

4.14. Запрещается применение установок объемного пожаротушения:

а) в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы ГОА;

б) в помещениях с массовым пребыванием людей (50 человек и более);

# 5. Установки пожаротушения водой, пеной высокой, низкой и средней кратности

5.1. Параметры установок пожаротушения следует определять в соответствии с таблицами 1-3. Параметры установок водяного пожаротушения со смачивателем следует определять аналогично установкам водяного пожаротушения.

5.2. Установки водяного, пенного низкой кратности, а также водяного пожаротушения со смачивателем подразделяются на спринклерные и дренчерные.

Таблица 1

| Группа помещений | Интенсивность орошения, л/cм2, не менее |  | Максимальная площадь контролируемая одним спринклерным оросителем или тепловым замком побудительной системы, м2 | Площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя, м2 | Продолжительность работы установок водяного пожаротушения, мин | Максимальное расстояние между спринклерными оросителями или легкоплавкими замками, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водой | раствором пенообразова теля |  |  |  |  |
| 1 | 0,08 | - | 12 | 120 | 30 | 4 |
| 2 | 0,12 | 0,08 | 12 | 240 | 60 | 4 |
| 3 | 0,24 | 0,12 | 12 | 240 | 60 | 4 |
| 4,1 | 0,3 | 0,15 | 12 | 360 | 60 | 4 |
| 4.2 | - | 0,17 | 9 | 360 | 60 | 3 |
| 5 | По таб- лице 2 | По таблице 2 | 9 | 180 | 60 | 3 |
| 6 | “ | “ | 9 | 180 | 60 | 3 |
| 7 | “ | “ | 9 | 180 | - | 3 |

Примечания:

1. Группы помещений приведены в приложении А к настоящим Нормам.

2. При оборудовании помещений дренчерными установками пожаротушения площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя и количества одновременно работающих секций следует определять в зависимости от технологических требований.

3. Продолжительность работы установок пенного пожаротушения с пеной низкой и средней кратности следует принимать:

15 мин - для помещений категорий А, Б, В1 по взрывопожарной опасности согласно НПБ 5;

10 мин - для помещений категорий В2 – В4 по пожарной опасности согласно НПБ 5.

4. Для установок пожаротушения, в которых в качестве средства тушения используется вода с добавкой смачивателя на основе пенообразователя общего назначения, интенсивность орошения принимается в 1,5 раза меньше, чем для водяных.

5. Для спринклерных АУП значения интенсивности орошения и площади для расчета расхода воды и раствора пенообразователя приведены для помещений высотой до 10 м, а также для фонарных помещений при суммарной площади фонарей не более 10 % площади. Высоту фонарного помещения при площади фонарей более 10 % следует принимать до покрытия фонаря. Указанные параметры АУП для помещений высотой от 10 до 20 м следует принимать по таблице 3.

6. В таблице указаны интенсивности орошения раствором пенообразователя общего назначения.

5.3. Для помещений, в которых имеется электрооборудование со степенью защиты оболочки от проникновения воды ниже «4» по ГОСТ 14254, на которое возможно попадание воды при срабатывании водяных и пенных АУП, следует предусматривать автоматическое отключение электроэнергии в соответствии с пунктом 4.5 настоящих Норм.

5.4. При устройстве установок пожаротушения в помещениях, имеющих технологическое оборудование и площадки, горизонтально или наклонно установленные вентиляционные короба с шириной или диаметром сечения свыше 0,75 м, расположенные на высоте не менее 0,7 м от плоскости пола, если они препятствуют равномерному орошению защищаемой поверхности, следует дополнительно устанавливать спринклерные или дренчерные оросители с побудительной системой под площадки, оборудование и короба.

5.5. Оросители следует устанавливать с учетом их технических характеристик и карт орошения.

5.6. Тип запорной арматуры (задвижек и вентилей), применяемой в АУП, должен обеспечивать визуальный контроль ее состояния (“закрыто”, “открыто”). Допускается использование датчиков контроля положения запорной арматуры.

##### Таблица 2

| Высота складирования, м | Группа помещений |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
|  | Интенсивность орошения, л/ см2, не менее |  |  |  |  |  |  |  |
|  | водой | Раствором пенообразователя | водой |  | Раствором пенообразователя |  | водой | Раствором пенообразователя |
| До 1 | 0,08 | 0,04 | 0,16 |  | 0,08 |  | - | 0,1 |
| Св. 1 до 2 | 0,16 | 0,08 | 0,32 |  | 0,2 |  | - | 0,2 |
| “ 2 “ 3 | 0,24 | 0,12 | 0,4 |  | 0,24 |  | - | 0,3 |
| Св. 3 до 4 | 0,32 | 0,16 | 0,4 |  | 0,32 |  | - | 0,4 |
| “ 4 “ 5,5 | 0,4 | 0,32 | 0,5 |  | 0,4 |  | - | 0,4 |

Примечания:

1. Группы помещений приведены в приложении А к настоящим Нормам.

2. В группе 6 тушение резины, РТИ, каучука, смол рекомендуется осуществлять водой со смачивателем или низкократной пеной.

3. Для складов с высотой складирования до 5,5 м и высотой помещения более 10 м значения интенсивности и площади для расчета расхода воды и раствора пенообразователя по группам 5-7 должны быть увеличены из расчета 10% на каждые 2 м высоты помещения.

4. В таблице указаны интенсивности орошения раствором пенообразователя общего назначения.

#### Таблица 3

| Высота помещения, м | Группа помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 |  | 4.1 |  |  | 4.2 |  | 1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 |
|  | Интенсивность орошения, л/ см2, не менее |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя, м2 |  |  |  |  |
|  | водой | водой | раствором пенообра-зователя | во-дой | раствором пенообра- зователя | во-дой |  | раствором пенообра-зователя | во-дой | раствором пенообра- зователя |  |  |  |  |  |
| От 10 до 12 | 0,09 | 0,13 | 0,09 | 0,26 | 0,13 | 0,33 |  | 0,17 | - | 0,20 | 132 | 264 | 264 | 396 | 475 |
| Св. 12 до 14 | 0,1 | 0,14 | 0,1 | 0,29 | 0,14 | 0,36 |  | 0,18 | - | 0,22 | 144 | 288 | 288 | 432 | 518 |
| Св. 14 до 16 | 0,11 | 0,16 | 0,11 | 0,31 | 0,16 | 0,39 |  | 0,2 | - | 0,25 | 156 | 312 | 312 | 460 | 552 |
| Св. 16 до 18 | 0,12 | 0,17 | 0,12 | 0,34 | 0,17 |  | 0,42 | 0,21 | - | 0,27 | 166 | 336 | 336 | 504 | 605 |
| Св. 18 до 20 | 0,13 | 0,18 | 0,13 | 0,36 | 0,18 |  | 0,45 | 0,23 | - | 0,30 | 180 | 360 | 360 | 540 | 650 |

1. Группы помещений приведены в приложении А к настоящим Нормам.

2. В таблице указаны интенсивности орошения раствором пенообразователя общего назначения.

## Спринклерные АУП

5.7. Спринклерные АУП водяного и пенного пожаротушения в зависимости от температуры воздуха в помещениях следует проектировать:

водозаполненными - для помещений с минимальной температурой воздуха 5 оС и выше;

воздушными - для неотапливаемых помещений зданий с минимальной температурой ниже 5 оС.

5.8. Спринклерные АУП следует проектировать для помещений высотой не более 20 м, за исключением АУП, предназначенных для защиты конструктивных элементов покрытий зданий и сооружений. В последнем случае параметры АУП для помещений высотой более 20 м следует принимать по 1-й группе помещений (по таблице 1).

5.9. Для одной секции спринклерной АУП следует принимать не более 800 спринклерных оросителей всех типов, во внутристеллажном пространстве – не более 500 оросителей. При этом общая емкость трубопроводов каждой секции воздушных АУП должна составлять не более 3,0 м3. Требования к помещениям и оборудованию складов с высотным стеллажным хранением указаны в приложении С к настоящим Нормам.

Каждая секция спринклерной АУП должна иметь самостоятельный узел управления.

При использовании узла управления с акселератором емкость трубопроводов может быть увеличена до 4,0 м3.

При защите нескольких этажей здания одной спринклерной секцией для выдачи сигнала, уточняющего адрес возникновения пожара, а также включения систем оповещения и дымоудаления необходимо устанавливать на питающих трубопроводах каждого этажа сигнализаторы потока жидкости.

Перед сигнализатором потока жидкости должна быть установлена запорная арматура с датчиками контроля положения согласно пункту 5.6.

5.10. В зданиях с балочными перекрытиями (покрытиями) класса пожарной опасности К0 и потолками, с выступающими частями высотой более 0,32 м, а в остальных случаях - более 0,2 м, спринклерные оросители следует устанавливать между балками, ребрами плит и другими выступающими элементами перекрытия (покрытия) и потолка с учетом обеспечения равномерности орошения пола.

5.11. Расстояние от отражателя спринклерного оросителя, устанавливаемого горизонтально относительно своей оси, до плоскости перекрытия (покрытия) и потолка, имеющего сплошную конструкцию, должно быть от 0,07 до 0,15 м.

5.12. В зданиях с односкатными и двухскатными покрытиями, имеющими уклон более 1/3, расстояние по горизонтали от спринклерных оросителей до стен и от спринклерных оросителей до конька покрытия должно быть не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0 и не более 0,8 м - в остальных случаях.

5.13. В местах, где имеется опасность механического повреждения, спринклерные оросители должны быть защищены специальными защитными решетками, не влияющими на их работоспособность.

5.14. Спринклерные оросители водозаполненных установок следует устанавливать розетками вверх или вниз, в воздушных и водовоздушных установках – розетками вверх.

Спринклерные оросители АУП следует устанавливать в помещениях или в оборудовании с максимальной температурой окружающего воздуха, оС:

до 41 – с температурой разрушения теплового замка 57-67°С;

от 42 до 50 - с температурой разрушения теплового замка 68-79°С;

от 51 до 70 - с температурой разрушения теплового замка 93°С;

от 71 до 100 - с температурой разрушения теплового замка 141°С;

от 101 до 140 - с температурой разрушения теплового замка 182°С;

от 141 до 200 - с температурой разрушения теплового замка 240°С.

5.15. Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К1 не должно превышать половины расстояния между спринклерными оросителями, указанными в таблице 1.

Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К2, К3 не должно превышать 1,2 м.

Расстояние между спринклерными оросителями АУП водяного пожаротушения, устанавливаемыми под гладкими перекрытиями (покрытиями) и потолками, имеющими сплошную конструкцию, должно быть не менее 1,5 м.

5.16. Тупиковые и кольцевые питающие трубопроводы должны быть оборудованы промывочными задвижками.

В тупиковых трубопроводах задвижка с диаметром питающего трубопровода с заглушкой устанавливается в конце участка, в кольцевых - в наиболее удаленном месте от узла управления.

## Дренчерные установки пожаротушения

5.17. Для автоматического включения дренчерных АУП следует использовать  следующие технические средства:

побудительные системы;

СПС;

датчики технологического оборудования.

5.18. Побудительный трубопровод дренчерных установок пожаротушения, заполненных водой или раствором пенообразователя, следует устанавливать на высоте относительно клапана не более ¼ постоянного напора (в метрах) в подводящем трубопроводе или в соответствии с технической документацией на клапан, используемый в узле управления.

5.19. Для нескольких функционально связанных дренчерных завес допускается предусматривать один узел управления. Для каждой секции пожаротушения следует предусматривать отдельный узел управления.

5.20. Расстояние между оросителями дренчерных завес следует определять из расчета расхода воды или раствора пенообразователя 1,0 л/с на 1 м ширины проема.

5.21. Заполнение помещения пеной при объемном пенном пожаротушении следует предусматривать до высоты, превышающей самую высокую точку защищаемого оборудования не менее чем на 1 м в течение не более 10 мин.

При определении общего объема защищаемого помещения объем оборудования, находящегося в помещении, не следует вычитать из защищаемого объема помещения.

5.22. При объемном пенном пожаротушении пеногенераторы должны располагаться выше отметки расчетного уровня пены в помещении.

## Трубопроводы установок пожаротушения

5.23. Трубопроводы следует проектировать из стальных труб по ГОСТ 10704, ГОСТ 3262 Муфты трубопроводные разъемные могут применяться для труб диаметром не более 200 мм.

При прокладке трубопроводов за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах и в подобных случаях их монтаж следует производить только на сварке.

5.24. Подводящие трубопроводы (наружные и внутренние), как правило, необходимо проектировать кольцевыми.

Подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления, при этом длина наружного тупикового трубопровода не должна превышать 200 м.

5.25. Кольцевые подводящие трубопроводы (наружные и внутренние) следует разделять на ремонтные участки задвижками. Размещение запорной арматуры должно обеспечивать отключение не более трёх узлов управления. При гидравлическом расчете трубопроводов выключение ремонтных участков кольцевых сетей не учитывается, при этом диаметр кольцевого трубопровода должен быть не менее диаметра подводящего трубопровода к узлам управления. К подводящим трубопроводам может подключаться производственный, хозяйственный и противопожарный трубопровод.

5.26. Подводящие трубопроводы (наружные) установок водяного пожаротушения и трубопроводы противопожарного, производственного или хозяйственно-питьевого водопровода, как правило, должны быть общими. При обосновании допускается объединение подводящих трубопроводов установок пенного пожаротушения и противопожарного водопровода.

5.27. Присоединение производственного, санитарно-технического оборудования к питающим и распределительным трубопроводам установок пожаротушения не допускается.

5.28. В спринклерных заполненных АУП на питающих трубопроводах диаметром 65 мм и более, допускается установка пожарных кранов по СНБ 2.02.05.

5.29. Расстановку внутренних пожарных кранов, подсоединяемых к трубопроводам спринклерной АУП, следует проектировать согласно СНБ 2.02.05.

5.30. Секция спринклерной АУП с 12 и более пожарными кранами должна иметь два ввода. Для спринклерных АУП с двумя секциями и более второй ввод с задвижкой допускается осуществлять от смежной секции. При этом над узлами управления необходимо предусматривать установку задвижки с ручным приводом, а подводящий трубопровод должен быть закольцован и между этими узлами управления установлена разделительная задвижка.

5.31. На одной ветви распределительного трубопровода АУП, как правило, следует устанавливать не более шести оросителей с диаметром выходного отверстия до 12 мм и не более четырех оросителей с диаметром выходного отверстия более 12 мм.

5.32. К питающим и распределительным трубопроводам спринклерных АУП допускается присоединять дренчерные завесы для орошения дверных и технологических проемов. Дренчерные завесы с побудительной системой допускается подсоединять только к питающим трубопроводам.

5.33. Диаметр трубопровода побудительной системы дренчерной установки пожаротушения должен быть не менее 15 мм.

5.34. Не допускается установка запорной арматуры на питающих и распределительных трубопроводах, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.9, 5.16, 5.28, 5.30, 5.32, 5.47.

Допускается установка пробковых кранов в верхних точках сети трубопроводов спринклерных АУП в качестве устройств для выпуска воздуха и установка крана под манометр для контроля давления перед самым удаленным и высокорасположенным оросителем. В воздушных спринклерных АУП допускается также установка устройств для спуска воды согласно п. 5.35.

5.35. Питающие и распределительные трубопроводы воздушных спринклерных АУП следует прокладывать с уклоном в сторону узла управления или спускных устройств, равным:

0,01 для труб с наружным диаметром менее 57 мм;

0,005 для труб с наружными диаметром 57 мм и более.

5.36. При давлении в сети водопровода свыше 1,0 МПа следует предусматривать мероприятия, предотвращающие повышение давления в установке пожаротушения выше установленного паспортными характеристиками применяемого технологического оборудования.

5.37. Методика расчета установок пожаротушения водой, пеной низкой и средней кратности приведена в приложении Б.

## Крепление трубопроводов

5.38. Трубопроводы должны крепиться держателями непосредственно к конструкциям здания, при этом не допускается их использование в качестве опор для других конструкций.

5.39. Трубопроводы допускается крепить к конструкциям технологических устройств в зданиях только в порядке исключения. При этом нагрузка на конструкции технологических устройств принимается не менее чем двойная расчетная для элементов крепления.

5.40. Узлы крепления труб должны устанавливаться с шагом не более 4 м. Для труб с диаметром условного прохода более 0,05 м допускается увеличение шага между узлами крепления до 6 м.

5.41. Стояки (отводы) на распределительных трубопроводах длиной более 1 м должны крепиться дополнительными держателями. Расстояние от держателя до оросителя на стояке (отводе) должно составлять не менее 0,15 м.

5.42. Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб с диаметром условного прохода 0,025 м и менее должно составлять не более 0,9 м, а с диаметром более 0,025 м - 1,2 м.

5.43. В случае прокладки трубопроводов через гильзы и пазы конструкции здания расстояние между опорными точками должно составлять не более 6 м без дополнительных креплений.

## Узлы управления

5.44. Узлы управления должны обеспечивать измерение давления до и после узла управления.

5.45. Узлы управления установок пожаротушения следует размещать в местах, с температурой воздуха 5 оС и выше, к которым обеспечен обеспечивающими свободный доступ обслуживающего персонала.

Узлы управления следует размещать в помещениях насосных станций, пожарных постов, а также других помещениях, отделённых от защищаемых помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Узлы управления, размещаемые вне специально предназначенных для этого помещений, следует выделять остекленными или сетчатыми перегородками.

5.46. В узлах управления водозаполненных спринклерных АУП для исключения ложных сигналов о срабатывании допускается предусматривать перед пожарным сигнализатором камеры задержки.

5.47. Над узлами управления спринклерных АУП допускается установка ремонтной задвижки. Над узлами управления дренчерных установок пожаротушения следует предусматривать установку задвижки для обеспечения проверки работоспособности.

5.48. Помещения узлов управления должны быть обеспечено телефонной связью со станцией пожаротушения и пожарным постом или другим помещением с персоналом, несущим круглосуточное дежурство.

## Водоснабжение установок пожаротушения

5.49.В качестве источников водоснабжения установок водяного пожаротушения следует использовать водопроводы различного назначения. Источником водоснабжения установок пенного пожаротушения должны служить водопроводы непитьевого назначения, при этом качество воды должно удовлетворять требованиям технических документов на применяемые пенообразователи. Допускается использование питьевого трубопровода при наличии устройства, обеспечивающего разрыв струи (потока) при отборе воды.

5.50. Расчетное количество воды для установок водяного пожаротушения допускается хранить в резервуарах водопроводов, где следует предусматривать устройства, не допускающие расхода указанного объема воды на другие нужды.

5.51. При определении объема резервуара для установок водяного пожаротушения следует учитывать возможность автоматического пополнения резервуаров водой в течение всего времени пожаротушения.

5.52. При объеме воды 1000 м3 и менее допускается хранить его в одном резервуаре.

5.53. Расчётное количество и резерв пенообразователя (раствора пенообразователя) необходимо хранить в разных резервуарах

5.54. При хранении готового раствора пенообразователя в резервуаре для его перемешивания следует предусматривать перфорированный трубопровод, проложенный по периметру резервуара на 0,1 м ниже расчетного уровня воды в нем.

5.55. При определении количества раствора пенообразователя для установок пенного пожаротушения следует дополнительно учитывать емкость трубопроводов установок пожаротушения.

5.56. Максимальный срок восстановления расчетного количества ОТВ для установок водяного и пенного пожаротушения следует принимать согласно СНБ 2.02.05.

5.57. В установках пожаротушения следует предусматривать автоматический водопитатель - как правило, гидропневматическую емкость, заполненную на 2/3 объема водой (не менее 0,5 м3) и сжатым воздухом.

В качестве автоматического водопитателя могут быть использованы подпитывающий насос (жокей-насос) с промежуточной емкостью не менее 40 л без резервирования, а также водопроводы различного назначения с постоянным давлением, обеспечивающим срабатывание узлов управления.

При определении расчетного давления следует учитывать остаточное давление и статическое давление воды (раствора) в питающих и распределительных трубопроводах.

При размещении гидропневматических ёмкостей должны учитываться требования СНБ 2.02.05.

5.58. В установках пожаротушения с приводом резервного пожарного насоса от двигателя внутреннего сгорания, включаемого вручную, должно предусматриваться устройство вспомогательного водопитателя, включаемого автоматически и обеспечивающего работу установок пожаротушения с расчетным расходом ОТВ в течение 10 мин.

5.59. Вспомогательный и автоматический водопитатели должны автоматически отключаться при включении насосов.

5.60. В зданиях высотой более 30 м вспомогательный и автоматический водопитатели рекомендуется размещать в верхних технических этажах.

5.61. В подземных сооружениях, как правило, необходимо предусматривать устройства для отвода воды при пожаре.

## Насосные станции

5.62. Насосные станции установок пожаротушения следует относить к первой категории по степени обеспеченности подачи воды согласно СНБ 2.02.05.

5.63. Насосные станции следует размещать в отдельном помещении зданий в первых, цокольных и подвальных этажах, они должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу.

Насосные станции допускается размещать в отдельно стоящих зданиях или пристройках.

5.64. Помещение насосной станции должно быть отделено от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3 типа.

Температура воздуха в помещении насосной станции должна быть от 5 до 35 оС, относительная влажность воздуха - не более 80 % при 25 оС.

Рабочее и аварийное освещение следует принимать согласно СНБ 2.04.05-98.

Помещение станции должно быть оборудовано телефонной связью с помещением пожарного поста.

У входа в помещение станцию должно быть световое табло «Станция пожаротушения», работающее без устройства электровыключателей.

5.65. Размещение оборудования в помещениях насосных станциях следует проектировать согласно СНБ 2.02.05.

5.66. В помещении насосной станции для подключения к установкам пожаротушения передвижной пожарной техники следует предусматривать трубопроводы с выведенными наружу патрубками, оборудованными соединительными головками.

Трубопроводы должны обеспечивать наибольший расчетный расход диктующей секции установки пожаротушения.

Снаружи соединительные головки необходимо размещать с расчетом подключения одновременно не менее двух пожарных автомобилей.

5.67. Число пожарных насосов, а также насосов-дозаторов в насосной станции следует принимать не менее двух (в том числе один - резервный).

5.68. Задвижки, устанавливаемые на трубопроводах, наполняющих резервуар ОТВ, следует устанавливать в помещении насосной станции.

5.69. Контрольно-измерительное оборудование с мерной рейкой для визуального контроля уровня ОТВ в резервуарах (емкостях) следует располагать в помещении насосной станции.

# Установки пожаротушения высокократной пеной

## Область применения

6.1. Установки пожаротушения высокократной пеной применяются для объемного и локального по объему тушения пожаров классов А, Б, В по ГОСТ 27331.

6.2. Установки локального пожаротушения по объему применяются для тушения пожара отдельных агрегатов или оборудования в тех случаях, когда применение установок пожаротушения высокократной пеной для защиты помещения в целом технически невозможно или экономически нецелесообразно.

## Проектирование

- 6.3. Оборудование, длину и диаметр трубопроводов необходимо выбирать из условия, что инерционность установок пожаротушения высокократной пеной не должна превышать 180 с.

- 6.4. Производительность установок пожаротушения высокократной пеной и количество раствора пенообразователя определяются исходя из расчетного объема защищаемых помещений в соответствии с приложением В.

- Если установка пожаротушения высокократной пеной применяется в нескольких помещениях, в качестве расчетного принимается то помещение, для защиты которого требуется наибольшее количество раствора пенообразователя.

- При применении установки пожаротушения для локального пожаротушения по объему защищаемые агрегаты или оборудование ограждаются металлической сеткой с размером ячейки не более 5 мм. Высота ограждающей конструкции должна быть на 1 м больше высоты защищаемого агрегата или оборудования и находиться от него на расстоянии не менее 0,5 м.

- 6.5. Расчетный объем локального пожаротушения определяется произведением площади основания огораживающей конструкции агрегата или оборудования на ее высоту.

- Время заполнения защищаемого объема при локальном тушении не должно превышать 180 с.

- 6.6. Генераторы пены должны размещаться в насосной станции или непосредственно в защищаемом помещении. В первом случае пена в защищаемое помещение подается либо непосредственно из выходного патрубка генератора, либо по специальным каналам, диаметр которых должен быть не менее диаметра выходного патрубка генератора, а длина не более 10 м. Во втором случае должен быть обеспечен забор свежего воздуха или применение пенообразователей способных образовывать пену в среде продуктов горения.

- 6.7. Ограждающие конструкции каналов для подачи пены должны выполняться из негорючих материалов.

- 6.8. Пена подается в защищаемое помещение таким образом, чтобы обеспечить заполнение всего объема помещения, включая выгороженные в нем участки. В верхней части защищаемых помещений, противоположной вводу пены, должен быть предусмотрен сброс давления при поступлении пены. В случае, предусмотренном п. 6.11. устройства сброса давления следует предусматривать в центральной части помещения.

- 6.9. Выходное отверстие генератора высокократной пены получаемой с помощью наддува или трубопровод пены в месте выхода его за пределы насосной станции должны быть оборудованы закрывающим устройством. Устройство должно открываться автоматически одновременно с подачей пены. Должны быть предусмотрены ручное управление этим устройством и указатели положений «открыто» и «закрыто».

- 6.10. Установки пожаротушения должны быть снабжены сетчатыми фильтрами, установленными на питающих трубопроводах перед распылителями, размер фильтрующей ячейки должен быть меньше минимального размера канала истечения распылителя.

- 6.11. Если площадь защищаемого помещения превышает 400 м2, то ввод пены необходимо осуществлять не менее чем в двух местах, расположенных в противоположных частях помещения.

- 6.12. При расположении  генераторов пены  в местах их возможного механического повреждения должна быть предусмотрена их защита.

- 6.13. Трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных труб по ГОСТ 3262.

# 7. Установки пожаротушения тонкораспыленной водой

7.1. Установки пожаротушения тонкораспыленной водой применяются для поверхностного и локального по поверхности тушения очагов пожара класса А, В.

7.2. При использовании в качестве ОТВ воды с добавками, выпадающими в осадок или образующими раздел фаз при длительном хранении, в установках пожаротушения должны быть предусмотрены устройства для их перемешивания.

7.3. Для установок пожаротушения в качестве газа-вытеснителя применяются воздух, инертные газы, СО2, N2. Сжиженные газы, применяемые в качестве вытеснителей ОТВ, не должны ухудшать параметры работы установки.

В установках пожаротушения для вытеснения ОТВ допускается применение газогенерирующих элементов.

Запрещается применение газогенерирующих элементов в качестве вытеснителей ОТВ при защите зданий и сооружениях, представляющих архитектурную или историческую ценность, в помещениях музеев, архивов, библиотек, картинных галерей, хранилищ произведений искусства и уникальных ценностей.

7.4. Установки пожаротушения должны быть снабжены сетчатыми фильтрами, установленными перед распылителем, размер фильтрующей ячейки должен быть меньше минимального сечения канала истечения распылителя.

7.5. Выходные отверстия насадков (распылителей) должны быть защищены от загрязняющих факторов внешней среды. Защитные приспособления (декоративные корпуса, колпачки) не должны ухудшать параметров работы установок пожаротушения.

7.6. Трубопроводы установок пожаротушения должны быть выполнены из оцинкованной или нержавеющей стали.

# 8. Установки газового пожаротушения

## Область применения

- 8.1. Установки газового пожаротушения применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С по ГОСТ 27331 и электрооборудования (электроустановок с напряжением не выше указанного в технической документации на используемые газовые огнетушащие вещества).

- При этом установки пожаротушения не должны применяться для тушении пожаров:

- химических веществ и их смесей, полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха;

- гидридов металлов и пирофорных веществ.

- Примечание: Тушение пожаров класса С предусматривается, если при этом не происходит образования взрывоопасной атмосферы.

- Установки объемного пожаротушения (кроме установок азотного и аргонного пожаротушения) применяются для защиты помещений (оборудования), имеющих стационарные ограждающие конструкции с параметрами негерметичности не более указанных в пункте 10.1.

- Для установок азотного пожаротушения параметр негерметичности не должен превышать 0,001 м-1.

## Классификация и состав установок пожаротушения

8.2. Технологическая часть установок пожаротушения (типовой вариант) в зависимости от способа хранения ОТВ и конструктивного исполнения содержит:

а) модульная установка пожаротушения:

модули;

распределительные трубопроводы;

насадки.

б) централизованная установка пожаротушения:

батареи пожаротушения (далее по тексту - батареи), модули или изотермические резервуары для хранения и подачи ОТВ, размещенные в помещении станции пожаротушения;

станционный коллектор и установленные на нем распределительные устройства;

магистральный и распределительный трубопроводы;

насадки.

Кроме того, в состав технологической части установок пожаротушения может входить побудительная система.

Электротехническая часть установок пожаротушения содержит приборы и устройства, указанные в разделах 12-15.

## Проектирование

ОТВ.

8.3. В установках пожаротушения применяются ОТВ, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| Сжиженные газы | Сжатые газы |
| --- | --- |
| Двуокись углерода (СО2); | Азот (N2); |
| Хладон 23 (СF3H); Хладон 125 (С2F5H); Хладон 218 (С3F8); Хладон 227ea (С3F7H); Хладон 318Ц (С4F8Ц); Шестифтористая сера (SF6). | Аргон (Ar); "Инерген": азот –52 % (об.); аргон – 40 % (об.); двуокись углерода – 8 % (об.) |

Общие требования.

8.4. При составлении проекта технологической части установки пожаротушения производят расчеты по определению:

массы ОТВ в установке пожаротушения в соответствии с приложением Е к настоящим Нормам. При этом исходные данные для расчета массы ОТВ приведены в приложении Д к настоящим Нормам;

диаметра трубопроводов установки пожаротушения, типа и количества насадков, времени подачи ОТВ (гидравлический расчет). Методика расчета для углекислотной установки пожаротушения, содержащей изотермический резервуар для хранения ОТВ, приведена в приложении Ж к настоящим Нормам;

площади проема для сброса избыточного давления в защищаемом помещении при подаче ОТВ (приложение К к настоящим Нормам).

8.5. Количество ОТВ.

При необходимости испытаний установки пожаротушения запас ОТВ на проведение указанных испытаний принимается из условия защиты помещения наименьшего объема, если нет других требований.

8.6. Временные характеристики.

8.6.1. Установка пожаротушения должна обеспечивать инерционность не более 15 с.

8.6.2 Установка пожаротушения должна обеспечить подачу не менее 95% массы ОТВ, требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий:

10 с для модульных установок пожаротушения, в которых в качестве ОТВ применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода);

15 с для централизованных установок пожаротушения, в которых в качестве ОТВ применяются сжиженные газы (кроме двуокиси углерода);

60 с для модульных и централизованных установок, в которых в качестве ОТВ применяются двуокись углерода или сжатые газы.

Номинальное значение временного интервала определяется при хранении сосуда с ОТВ при температуре 20 оС.

8.7. Сосуды для ОТВ.

8.7.1. В установках пожаротушения применяются следующие сосуды для хранения ОТВ:

модули газового пожаротушения;

батареи газового пожаротушения;

изотермические резервуары.

В централизованных установках пожаротушения сосуды с ОТВ следует размещать в станциях пожаротушения. В модульных установках пожаротушения модули могут располагаться как в самом защищаемом помещении, так и за его пределами, в непосредственной близости от него. Расстояние от сосудов с ОТВ до источников тепла (приборов отопления) должно составлять не менее 1 м.

Распределительные устройства следует размещать в помещении станции пожаротушения.

8.7.2. Размещение технологического оборудования централизованных и модульных установок пожаротушения должно обеспечивать возможность их обслуживания.

8.7.3. Сосуды с ОТВ следует размещать возможно ближе к защищаемым помещениям. При этом сосуды не следует располагать в местах, где они могут быть подвергнуты опасному воздействию факторов пожара (взрыва), механическому, химическому или иному повреждению, прямому воздействию солнечных лучей.

8.7.4. Для модулей одного типа и размера в установках пожаротушения расчетные значения по наполнению ОТВ и газом-вытеснителем должны быть одинаковыми.

8.7.5. При подключении двух и более модулей к коллектору следует применять баллоны модулей:

одного типа и размера с одинаковым наполнением ОТВ и давлением газа-вытеснителя, если в качестве ОТВ применяется сжиженный газ;

с одинаковым давлением ОТВ, если в качестве ОТВ применяется сжатый газ.

Подключение модулей к коллектору следует производить через обратный клапан или аналогичное устройство, автоматически исключающее потери ОТВ из коллектора при отключении одного из модулей.

Примечание: Если алгоритм работы установки пожаротушения предусматривает одновременную подачу ОТВ из всех модулей, подключенных к общему коллектору, то допускается не устанавливать обратные клапаны для их подключения к коллектору. При этом для герметизации коллектора при отключении модулей следует предусмотреть заглушки.

8.7.6. Сосуды в составе установок пожаротушения должны быть надежно закреплены в соответствии с эксплуатационными документами на сосуды.

8.7.7. Сосуды для хранения резерва ОТВ должны быть подключены и находиться в режиме ручного пуска.

8.7.8. В установках пожаротушения, где в качестве ОТВ используются сжиженные газы, следует предусмотреть технические средства, обеспечивающие контроль массы ОТВ в соответствии с технической документацией на модули или изотермические резервуары.

При этом модули, содержащие ОТВ - сжиженные газы без газа-вытеснителя, должны быть оборудованы устройствами контроля массы ОТВ. При использовании в качестве ОТВ сжатого газа, а также газа-вытеснителя, сосуды с ОТВ обеспечиваются устройствами контроля давления.

8.8. Трубопроводы.

8.8.1. Трубопроводы установок пожаротушения для подачи ОТВ следует выполнять из стальных труб, а также труб из латуни или нержавеющей стали. Побудительные трубопроводы следует выполнять из стальных труб. Для резьбового соединения труб следует применять фитинги из аналогичного материала.

8.8.2. Соединения трубопроводов в установках пожаротушения должны быть паяными, резьбовыми или сварными.

8.8.3. Конструкция трубопроводов должна обеспечивать возможность их продувки и слива воды после проведения гидравлических испытаний.

8.8.4. На каждом участке распределительного трубопровода следует установить грязевую ловушку.

8.8.5. Трубопроводы должны быть надежно закреплены в узлах крепления. Зазор между трубопроводом и стеной должен составлять не менее 20 мм.

Узлы крепления должны иметь защитное покрытие от коррозии.

8.8.6. Трубопроводы установок пожаротушения должны быть заземлены (занулены).

8.8.7. Для соединения модулей с трубопроводом допускается применять гибкие соединители (например, рукава высокого давления) или медные трубопроводы, прочность которых должна обеспечиваться при давлении не менее 1,5 Рраб.

8.8.8. Внутренний объем трубопроводов для подачи ОТВ не должен превышать 80 % объема жидкой фазы расчетного количества ОТВ при температуре 20 оС.

8.9. Побудительные системы.

8.9.1. Размещение термочувствительных элементов побудительных систем в защищаемых помещениях производится в соответствии с требованиями, приведенными в разделе "Установки пожаротушения водой, пеной низкой и средней кратности".

8.9.2. Диаметр условного прохода побудительных трубопроводов следует принимать равным 15 мм.

8.10. Насадки.

8.10.1. Выбор типа насадков определяется их эксплуатационными характеристиками для конкретного ОТВ, указанными в технической документации на насадки.

8.10.2. Насадки должны размещаться в защищаемом помещении с учетом его геометрии и обеспечивать распределение ОТВ по всему объему помещения с концентрацией не ниже нормативной.

8.10.3. Насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи ОТВ, плотность которых при нормальных условиях больше плотности воздуха, должны быть расположены на расстоянии не более 0,5 м от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения.

8.10.4. Разница расходов ОТВ между двумя крайними насадками на одном распределительном трубопроводе не должна превышать 20 %.

8.10.5. На входе в насадок, диаметр индивидуальных выпускных отверстий которого не превышает 3 мм, рекомендуется устанавливать фильтры.

8.10.6. В одном помещении (защищаемом объеме) должны применяться насадки только одного типа и размера.

8.10.7. Выпускные отверстия насадков должны быть ориентированы таким образом, чтобы струи ОТВ не были непосредственно направлены в постоянно открытые проемы защищаемого помещения.

8.10.8. При расположении насадков в местах их возможного механического повреждения или засорения они должны быть защищены.

Окраска насадков не допускается.

8.11. Станция пожаротушения.

8.11.1. Помещения станций пожаротушения должны быть отделены от других помещений противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа.

Помещения станции нельзя располагать под и над помещениями категорий А и Б.

Помещения станций пожаротушения, как правило, необходимо располагать в подвале, цокольном этаже или на первом этаже зданий. Допускается размещение станции пожаротушения выше первого этажа, при этом подъемно-транспортные устройства зданий, сооружений должны обеспечивать возможность доставки оборудования к месту установки и проведения эксплуатационных работ. Выход из станции следует предусматривать наружу, на лестничную клетку, имеющую выход наружу, в вестибюль или в коридор, при условии, что расстояние от выхода из станции до лестничной клетки не превышает 25 м и в этот коридор нет выходов из помещений категорий А и Б.

Примечание: Изотермические резервуары для хранения ОТВ допускается устанавливать вне помещения станции с устройством навеса для защиты от осадков и солнечной радиации с ограждением по периметру площадки. При этом следует:

предусмотреть в месте установки резервуара аварийное освещение;

выполнить мероприятия, исключающие несанкционированный доступ людей к резервуару и распределительным устройствам;

предусмотреть подъездные пути к резервуару.

8.11.2. Высота помещения станции пожаротушения должна быть не менее 2,5 м для установок, в которых применяются модули пожаротушения или баллонные батареи. Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара определяется высотой резервуара с учетом обеспечения расстояния от него до потолка не менее 1 м.

В помещениях станций пожаротушения должна быть температура от 5 до 35 оС, относительная влажность воздуха не более 80 % при 25 оС, освещенность - не менее 100 лк при люминесцентных лампах или не менее 75 лк при лампах накаливания.

Аварийное освещение должно соответствовать требованиям СНБ 2.04.05-98.

Помещения станций должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией с не менее чем двукратным воздухообменом с забором воздуха из нижней зоны, а также телефонной связью с помещением дежурного персонала, ведущим круглосуточное дежурство.

У входа в помещение станции должно быть установлено световое табло "Станция пожаротушения", работающее без устройства электровыключателей. Входная дверь должна иметь запорное устройство, исключающее несанкционированный доступ в помещение станции пожаротушения.

8.11.3. Размещение приборов и оборудования в станции пожаротушения должно обеспечивать возможность их обслуживания.

8.12. Устройства местного пуска.

Пусковые элементы устройств местного пуска должны располагаться на высоте не более 1,5 м от пола.

8.13. Объемы, площади, тип пожарной нагрузки, наличие постоянно открытых проемов, их размеры и расположение в защищаемых помещениях должны соответствовать техническому заданию на проектирование, быть учтены проектом.

8.14. Должны быть приняты меры по ликвидации технологически необоснованных проемов, установлены устройства самозакрывания и уплотнения в притворах дверей, уплотнены кабельные проходки.

8.15. В помещении должен предусматриваться постоянно открытый проем (или устройство, проем которого открывается при подаче ОТВ) для сброса давления, если его необходимость подтверждена расчетом по методике, приведенной в приложении К к настоящим Нормам.

8.16. В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусматривать воздушные затворы (заслонки или противопожарные клапаны).

Допускается не устанавливать в воздуховодах автоматически закрывающиеся затворы (заслонки), если вентиляционные проемы учтены при проектировании установок пожаротушения как постоянно открытые проемы и остановка вентиляционных потоков производится до подачи ОТВ.

Установки локального пожаротушения по объему

8.17. Установки локального пожаротушения по объему применяются для тушения пожара отдельных агрегатов или оборудования в тех случаях, когда применение установок объемного пожаротушения технически невозможно или экономически нецелесообразно.

8.18. Расчетный объем локального пожаротушения определяется произведением высоты защищаемого агрегата или оборудования на площадь проекции на поверхность пола. При этом все расчетные габариты (длина, ширина и высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на 1 м.

8.19. При локальном пожаротушении по объему следует использовать двуокись углерода.

8.20. Нормативная массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении по объему двуокисью углерода составляет 6 кг/м3.

8.21. Время подачи ОТВ при локальном тушении не должно превышать 30 с.

## Требования безопасности и охраны окружающей среды

8.22. Проектирование установок пожаротушения следует производить с учетом обеспечения выполнения требований безопасности при проведении работ по монтажу, наладке, приемке и эксплуатации установок пожаротушения, которые изложены в действующей нормативно-технической документации данного вида установок пожаротушения.

8.23. Предохранительные устройства для сброса ОТВ (газа) следует располагать таким образом, чтобы исключить травмирование персонала при их срабатывании.

К выпускным узлам предохранительных устройств изотермического резервуара следует подключить дренажные трубопроводы для отвода газа в безопасную зону.

8.24. В установках пожаротушения на участках трубопроводов, где между клапанами возможно образование замкнутых полостей для сжиженных ОТВ (например, между обратным клапаном баллонной батареи и распределительным устройством при отказе последнего), необходимо предусматривать предохранительные устройства для безопасного сброса ОТВ.

8.25. Сосуды, применяемые в установках пожаротушения, должны соответствовать требованиям технической документации.

8.26. Заземление и зануление приборов и оборудования установок пожаротушения должно выполняться согласно ПУЭ и соответствовать требованиям технической документации на оборудование.

8.27. В части охраны окружающей среды установки пожаротушения должны соответствовать требованиям технической документации к ОТВ при эксплуатации, техническом обслуживании, испытании и ремонте.

# 9. Установки порошкового пожаротушения модульного типа

## Область применения

9.1. Установки порошкового пожаротушения применяются для локализации и ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования (электроустановок под напряжением).

9.2. Установки пожаротушения могут применяться для локализации или тушения пожара на защищаемой площади, локального тушения на части площади или объема, тушения всего защищаемого объема (при соблюдении требований пунктов 9.14, 9.15, 9.24).

9.3. Установки пожаротушения не обеспечивают полного прекращения горения и не должны применяться для тушения пожаров:

горючих материалов, склонных к самовозгоранию и тлению внутри объема вещества (древесные опилки, хлопок, травяная мука);

химических веществ и их смесей, пирофорных и полимерных материалов, склонных к тлению и горению без доступа воздуха.

9.4. При проектировании установок пожаротушения следует предусматривать выполнение требований ГОСТ 12.3.046, ГОСТ 12.4.009, предъявляемых к установкам объемного пожаротушения.

9.5. По способу хранения вытесняющего газа в модуле (емкости) АУП подразделяются на: закачные (З), с газогенерирующим элементом (ГЭ), с баллоном сжатого или сжиженного газа.

9.6. Площади негерметичностей и затенений не должны превышать указанных в паспорте на МПП, при отсутствии таких данных можно допускать негерметичность в соответствии с пунктом 9.15 и затененность на краях защищаемой площади (отношение площади затенения к защищаемой площади) не более 15 %.

## Проектирование

9.7. В проектной документации на установки пожаротушения должны быть отражены параметры установок пожаротушения и правила ее эксплуатации.

9.8. Расчетная зона локального пожаротушения определяется как увеличенный на 10 % размер площади, увеличенный на 15 % размер защищаемого объема.

9.9. Объемное пожаротушение допускается предусматривать в помещениях со степенью негерметичности до 1,5 %. В помещениях объемом свыше 400 м3, как правило, применяются способы пожаротушения - локальный по площади или по объему, или по всей площади.

9.10. Максимальная длина распределительных трубопроводов и требования к ним регламентируются технической документации на МПП, трубопроводы следует выполнять из стальных труб.

9.11. Соединения трубопроводов в установках пожаротушения должны быть сварными, фланцевыми или резьбовыми.

9.12. Трубопроводы и их соединения в установках пожаротушения должны обеспечивать герметичность при испытательном давлении, равном рабочему.

9.13. МПП и насадки-распылители должны размещаться в защищаемой зоне в соответствии с технической документацией на МПП. При необходимости должна быть предусмотрена защита корпусов МПП и насадков-распылителей от возможного повреждения.

9.14. Конструкции, используемые для установки МПП или трубопроводов с насадками-распылителями, должны выдерживать воздействие нагрузки, равной пятикратному весу устанавливаемых элементов, и обеспечивать их сохранность и защиту от случайных повреждений.

9.15. Должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие возможность засорения насадков-распылителей установок пожаротушения.

9.16. Расчет количества МПП, необходимого для пожаротушения, должен осуществляться из условия обеспечения равномерного заполнения огнетушащим порошком защищаемого объема или равномерного орошения площади в соответствии с приложением Л к настоящим Нормам.

9.17. Расположение насадков-распылителей производится в соответствии с технической документацией на МПП. Если высота защищаемого оборудования выше, чем максимальная высота установки распылителей, то их размещение осуществляется ярусами.

9.18. При использовании установок пожаротушения (при обосновании в проекте) может применяться резерв МПП.

## Требования к защищаемым помещениям

9.19. В помещениях, оборудованных установками объемного пожаротушения, должны быть приняты меры по ликвидации технологически необоснованных проемов, против самооткрывания дверей.

9.20. В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений следует предусматривать воздушные затворы или противопожарные клапаны.

# 10. Установки аэрозольного пожаротушения

## Область применения

10.1. Установки аэрозольного пожаротушения применяются для тушения (ликвидации) пожаров подкласса А2 и класса В по ГОСТ 27331 объемным способом в помещениях высотой не более 10 м:

объемом до 10 м3 - с параметром негерметичности не более 0,44 м-1;

объемом от 10 до 20 м3 - не более 0,033 м-1;

объемом от 20 до 30 м3 - не более 0,028 м-1;

объемом от 30 до 50 м3 - не более 0,022 м-1;

объемом от 50 до 75 м3 - не более 0,018 м-1;

объемом от 75 до 100 м3 - не более 0,016 м-1;

объемом от 100 до 500 м3 – не более 0,008 м-1;

объемом от 500 до 1000 м3 – не более 0,006 м-1;

объемом от 1000 до 5000 м3 – не более 0,003 м-1;

объемом от 5000 до 10000 м3 – не более 0,0022 м-1.

При этом допускается наличие в указанных помещениях горючих материалов, горение которых относится к пожарам подкласса А1 по ГОСТ 27331 в количествах, не превышающих значений удельной пожарной нагрузки для помещений категорий В1-В4.

10.2. Допускается применение установок пожаротушения для защиты кабельных сооружений (полуэтажи, коллекторы, шахты) объемом до 3000 м3 и высотой не более 10 м, при значениях параметра негерметичности помещения не более 0,001 м-1 и при условии отсутствия в электросетях защищаемого сооружения устройств автоматического повторного включения.

10.3. Применение установок пожаротушения для тушения пожаров в помещениях с кабелями, электроустановками и электрооборудованием, находящимися под напряжением, допускается при условии, если значение напряжения не превышает предельно допустимого, указанного в технической документации на конкретный тип ГОА.

10.4. Запрещается применение установок пожаротушения:

в) в помещениях с изменяющейся (изменяемой) планировкой;

д) в зданиях и сооружениях, представляющих архитектурную или историческую ценность, в помещениях музеев, архивов, библиотек, картинных галерей, хранилищ произведений искусства и уникальных ценностей, хранилищах ценностей в банках.

в) в помещениях, предназначенных для размещения ЭВМ, связных процессов и телекоммуникационных узлов сетей ЭВМ, архивов магнитных носителей информации, графопостроителей, сервисной аппаратуры, системных программистов, систем подготовки данных, а также в пространствах под съёмными полами и за подвесными потолками этих помещений (за исключением персональных ЭВМ, размещаемых на рабочих местах пользователей и не требующих выделения зон обслуживания).

## Проектирование

10.5. Приведение в действие ГОА должно осуществляться с помощью электрического пуска.

10.6. Размещение ГОА в защищаемых помещениях должно исключать возможность воздействия высокотемпературных зон каждого ГОА:

а) зоны с температурой более 75 С на персонал, находящийся в защищаемом помещении или имеющий доступ в данное помещение (на случай несанкционированного или ложного срабатывания ГОА);

б) зоны с температурой более 200 С на хранимые или обращающиеся в защищаемом помещении горючие вещества и материалы;

в) зоны с температурой более 400 С на другое оборудование.

Данные о размерах опасных высокотемпературных зон ГОА необходимо принимать из технической документации на ГОА.

10.7. При необходимости следует предусматривать соответствующие конструктивные мероприятия (защитные экраны, ограждения) с целью исключения возможности контакта персонала в помещении, а также горючих материалов и оборудования с опасными высокотемпературными зонами ГОА. Конструкция защитного ограждения ГОА должна быть включена в проектную документацию на данную установку пожаротушения и выполнена с учетом рекомендаций изготовителя примененных ГОА.

10.8. Размещение ГОА в помещениях должно обеспечивать заданную интенсивность подачи, создание огнетушащей способности аэрозоля не ниже нормативной и равномерное заполнение огнетушащим аэрозолем всего объема защищаемого помещения, с учетом требований, изложенных в пунктах 10.13 и 10.21. При этом допускается размещение ГОА ярусами.

Размещать ГОА необходимо таким образом, чтобы исключить попадание аэрозольной струи в створ постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях помещения.

10.9. ГОА следует размещать на поверхности ограждающих конструкций, опорах, колоннах, специальных стойках, изготовленных из негорючих материалов, или должны быть предусмотрены специальные платы (кронштейны) из негорючих материалов под крепление ГОА с учетом требований безопасности, изложенных в технической документации на конкретный тип ГОА.

10.10. Расположение ГОА в защищаемых помещениях должно обеспечивать возможность визуального контроля целостности их корпуса, клемм для подключения цепей пуска ГОА и возможность замены неисправного генератора новым.

## Требования к защищаемым помещениям

10.11. Помещения, оборудованные установками пожаротушения, должны быть оснащены указателями о наличии в них установок пожаротушения. У входов в защищаемые помещения должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009, ГОСТ 12.3.046-91.

10.12. Помещения, оборудованные установками пожаротушения, должны быть по возможности герметизированы. Должны быть приняты меры по ликвидации технологически не обоснованных проемов, против самооткрывания дверей от избыточного давления, определенного в соответствии с обязательным приложением Н к настоящим Нормам.

10.13. В системах воздуховодов общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха защищаемых помещений необходимо предусматривать воздушные затворы или противопожарные клапаны.

## Требования безопасности

10.14. В проектах установок пожаротушения должны быть предусмотрены мероприятия по исключению случайного пуска установок пожаротушения и воздействия опасных факторов работы ГОА на персонал (токсичности огнетушащего аэрозоля, высокой температуры аэрозольной струи и корпуса ГОА, травмирования человека при его передвижении в условиях полной потери видимости).

# 11. Автономные установки пожаротушения

11.1. С помощью автономных установок пожаротушения допускается защищать здания, сооружения, помещения и оборудование, подлежащие защите АУП, за исключением помещений с пребыванием людей. В особых случаях для защиты помещений, в которых по производственной необходимости требуется краткосрочное пребывание людей для проведения регламентных, ремонтных и других работ, допускается применение автономных установок пожаротушения при условии, что время эвакуации, определяемое по ГОСТ 12.1.004, не должно превышать 10 с.

Для защиты помещений с пребыванием людей не должны применяться автономные установки пожаротушения  с использованием двуокиси углерода (СО2), азота (N2), аргона (Аr).

11.2. Область применения и расчет количества ОТВ для каждого типа автономных установок пожаротушения должны соответствовать совпадающей по виду ОТВ АУП с учетом ограничений, изложенных в пункте 11.3.

11.3. В состав автономной установки пожаротушения должны входить:

устройства, выполняющие функции хранения и подачи ОТВ;

устройства обнаружения пожара;

устройства, обеспечивающие автоматический пуск;

средства, выдающие сигнал о пожаре или срабатывании автономной установки пожаротушения.

11.4. Размещение устройств, выполняющих функции хранения и подачи ОТВ, и устройств обнаружения пожара определяется специальными рекомендациями.

# 12. Аппаратура управления установок пожаротушения

## Установки водяного и пенного пожаротушения

Аппаратура управления

12.1. Аппаратура управления установок водяного и пенного пожаротушения должна обеспечивать:

а) формирование команды на автоматический пуск АУП;

б) автоматический пуск рабочих насосов (пожарных и насосов-дозаторов);

в) автоматический пуск резервных насосов (пожарного и насоса-дозатора) в случае отказа пуска или невыхода рабочих насосов на режим в течение установленного времени;

г) автоматическое включение электроприводов запорной арматуры;

д) автоматический пуск и отключение дренажного насоса;

е) местный, а при необходимости дистанционный пуск и отключение насосов;

ж) местное управление устройствами компенсации утечки ОТВ и сжатого воздуха из трубопроводов и гидропневматических емкостей;

з) автоматическое переключение цепей управления, сигнализации с основного ввода электроснабжения на резервный при исчезновении напряжения на основном вводе, с последующим переключением на основной ввод электроснабжения при восстановлении напряжения на нем, за исключением электрических цепей управления местным пуском насосов и световой сигнализации о наличии напряжения на вводах;

и) возможность отключения и восстановления режима автоматического пуска насосов;

к) автоматический контроль:

соединительных линий приемно-контрольных приборов СПС и приборов управления, предназначенных для выдачи команды на автоматическое включение пожарных насосов, насосов-дозаторов - на обрыв и короткое замыкание;

соединительных линий световых и звуковых оповещателей - на обрыв и короткое замыкание;

электрических цепей запорных устройств с электроприводом - на обрыв;

приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, формирующих команду на автоматическое включение пожарных насосов и насосов-дозаторов - на обрыв и короткое замыкание;

электрических цепей дистанционного пуска установки пожаротушения - на обрыв и короткое замыкание;

л) автоматический контроль аварийного уровня в резервуаре, в дренажном приямке, в емкости с пенообразователем при раздельном хранении;

м) автоматический контроль давления в гидропневмобаке и в питающих трубопроводах воздушных спринклерных АУП;

н) контроль исправности световой и звуковой сигнализации (по вызову);

о) отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации;

п) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении повторного сигнала о пожаре от СПС;

р) временную задержку на запуск АУП (при необходимости);

с) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта;

т) формирование команды на включение системы оповещения и дымоудаления;

12.2. В помещении насосной станции следует размещать следующие устройства:

местного пуска и остановки насосов;

местного пуска и остановки компрессора.

12.3. Устройства отключения и восстановления режима автоматического пуска установок пожаротушения должны быть размещены в помещении станции пожаротушения.

Сигнализация

12.4. Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска АУП объемного пожаротушения.

12.5. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям);

пуске насосов;

начале работы установки с указанием помещений, в которые подаётся ОТВ;

об отключении автоматического пуска насосов и АУП;

неисправности установок пожаротушения по пунктам 12.1 - к), м), исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения АУП, об отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие, неисправности цепей электроуправления запорных устройств, о снижении ниже допустимого уровня воды и давления воздуха.

об аварийном уровне в пожарном резервуаре, ёмкости с пенообразователем, дренажном приямке (общий сигнал);

б) световая сигнализация:

о наличии напряжения на основном или резервном вводах электроснабжения электрооборудования, установленного в помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом несущим круглосуточное дежурство;

об отключении звуковой сигнализации о пожаре;

об отключении звуковой сигнализации о неисправности;

о положении задвижек с электроприводом (открыты, закрыты).

12.6. В помещении насосной станции следует предусматривать световую сигнализацию:

а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;

б) отключении автоматического пуска пожарных насосов, насосов-дозаторов, дренажного насоса;

в) неисправности электрических цепей приборов, регистрирующих срабатывание узлов управления, выдающих команду на включение установок пожаротушения и запорных устройств (с расшифровкой по направлениям);

г) неисправности электрических цепей управления запорных устройств с электроприводом (с расшифровкой по направлениям);

д) отсутствии полного открытия задвижек запорных устройств с электроприводом в режиме подачи команды на их открытие (с расшифровкой по направлениям);

е) аварийном уровне в пожарном резервуаре, емкости с пенообразователем, в дренажном приямке (общий сигнал).

Если электрозадвижки установлены вне помещения насосной станции, то сигналы, указанные в пунктах г) и д), выдаются по месту установки электрозадвижек.

12.7. Звуковой сигнал о пожаре, запуске пожарных насосов и срабатывании установки должен отличаться тональностью или характером звука от сигнала о неисправности.

## Установки газового и порошкового пожаротушения

Аппаратура управления

12.8. Аппаратура управления установок газового и порошкового пожаротушения должна обеспечивать:

а) формирование команды на автоматический пуск АУП;

б) отключение и восстановление режима автоматического пуска АУП;

в) автоматическое переключение электрических цепей управления с основного на резервный ввод электроснабжения при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод при восстановлении на нем напряжения;

г) дистанционный пуск установок пожаротушения (у входов в защищаемые помещения, допускается в помещении пожарного поста);

д) автоматический контроль:

соединительных линий приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации и приборов управления (на обрыв и короткое замыкание);

соединительных линий световой и звуковой сигнализации на обрыв и короткое замыкание;

исправности электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств (определение обрыва);

давления в пусковых баллонах и побудительном трубопроводе, для установок газового пожаротушения;

цепей дистанционного пуска установок пожаротушения на обрыв и короткое замыкание;

е) контроль звуковой и световой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей;

ж) отключение звуковой сигнализации, при сохранении световой сигнализации;

з) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении повторного сигнала о пожаре от СПС;

и) задержку выпуска огнетушащего вещества (после подачи светового и звукового оповещения о пожаре) при автоматическом и дистанционном пуске на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов и, но не менее, чем на 30 с. Необходимое время эвакуации следует определять по ГОСТ 12.1.004;

к) блокировку автоматического пуска АУП с индикацией блокированного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение;

л) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта;

м) формирование команды на отключение вентиляции;

н) формирование команды на включение системы оповещения.

12.9. Устройства дистанционного пуска установок пожаротушения следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

12.10. На дверях в помещениях, защищаемых газовыми АУП необходимо предусматривать устройства, отключающие автоматический пуск АУП при их открывании.

Размещение устройств отключения автоматического пуска допускается в помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

12.11. В помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, следует предусматривать устройства восстановления автоматического пуска АУП.

При наличии защиты от несанкционированного доступа устройства восстановления автоматического пуска могут быть размещены у входов в защищаемые помещения.

Сигнализация

12.12. В помещениях, защищаемых установками газового или порошкового пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009. Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией.

Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска АУП.

12.13. В помещении станции пожаротушения установок газового пожаротушения должна быть предусмотрена световая сигнализация:

а) о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (по вызову);

б) о падении давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах до предельно допустимого значения, указанного в технической документации на установки газового пожаротушения (общий сигнал);

в) о неисправности электрических цепей пиропатронов, электровоспламенителей и других пусковых устройств (по вызову с расшифровкой по направлениям или допускается выполнение визуальной индикации);

г) о срабатывании установок пожаротушения (с расшифровкой по направлениям).

12.14. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям);

о срабатывании установок пожаротушения (с расшифровкой по направлениям и прохождении огнетушащего вещества к защищаемому помещению);

о неисправности установок пожаротушения: по пункту 12.9 –д); падении давления в побудительных трубопроводах и пусковых баллонах до предельно допустимого значения, указанного в технической документации на установки газового пожаротушения; исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения (общий сигнал);

б) световая сигнализация:

о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения,

об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям);

об отключении звуковой сигнализации о пожаре;

об отключении звуковой сигнализации о неисправности.

12.15. Звуковой сигнал о пожаре, срабатывании АУП должен отличаться тональностью или характером звука от сигнала о неисправности.

## Установки аэрозольного пожаротушения

Аппаратура управления

12.16. Аппаратура управления установок аэрозольного пожаротушения, должна обеспечивать:

а) формирование команды на автоматический пуск АУП;

б) отключение и восстановление режима автоматического пуска АУП;

в) автоматическое переключение электрических цепей управления с основного на резервный ввод электроснабжения при исчезновении напряжения на рабочем вводе с последующим переключением на основной ввод при восстановлении напряжения на нем;

г) дистанционный пуск установок пожаротушения (у входов в защищаемые помещения);

д) автоматический контроль:

соединительных линий приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации и приборов управления (на обрыв и короткое замыкание);

соединительных линий световой и звуковой сигнализации (на обрыв и короткое замыкание);

исправности электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств (определение обрыва);

цепей дистанционного пуска установок пожаротушения на обрыв и короткое замыкание;

е) контроль звуковой и световой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей;

ж) отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации;

з) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от СПС;

и) задержку выпуска огнетушащего вещества на время, необходимое для эвакуации людей, остановки вентиляционного оборудования, систем кондиционирования, закрытия воздушных заслонок, противопожарных клапанов после подачи светового и звукового оповещения о пожаре, но не менее чем на 30 с. Необходимое время эвакуации следует определять по ГОСТ 12.1.004;

к) блокировку автоматического пуска АУП с индикацией блокированного состояния при открывании дверей в защищаемое помещение;

л) формирование команды на управление технологическим оборудованием и инженерными системами объекта;

м) формирование команды на отключение вентиляции;

н) формирование команды на включение системы оповещения.

12.17. Устройства дистанционного пуска установок пожаротушения следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

12.18. На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, отключающие автоматический пуск АУП при их открывании.

Размещение устройств отключения автоматического пуска допускается в помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

12.19. В помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, следует предусматривать устройства восстановления автоматического пуска АУП.

При наличии защиты от несанкционированного доступа устройства восстановления автоматического пуска АУП могут быть размещены у входов в защищаемые помещения.

Сигнализация

12.20. В помещениях, защищаемых АУП аэрозольного пожаротушения, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией.

Перед входами в защищаемые помещения необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска АУП.

12.21. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям);

неисправности установок пожаротушения по пункту 12.17-д) (общий сигнал);

исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;

б) световая сигнализация:

о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;

отключении автоматического пуска (с расшифровкой по направлениям);

отключении звуковой сигнализации о пожаре;

отключении звуковой сигнализации о неисправности.

12.22. Звуковой сигнал о пожаре, срабатывании АУП должен отличаться тональностью или характером звука от сигнала о неисправности.

Примечание: В случае применения на объекте дымовых ПИ необходимо предусматривать мероприятия, исключающие ложные срабатывания указанных ПИ в помещениях, смежных с теми, в которых произошло срабатывание установки пожаротушения.

## Установки пожаротушения тонкораспыленной водой

Аппаратура управления

12.23. Аппаратура управления установок пожаротушения тонкораспыленной водой, должна обеспечивать:

а) формирование команды на автоматический пуск АУП;

б) отключение и восстановление режима автоматического пуска АУП;

в) автоматическое переключение электрических цепей управления с основного на резервный ввод электроснабжения при исчезновении напряжения на основном вводе с последующим переключением на основной ввод при восстановлении на нем напряжения;

г) дистанционный пуск установок пожаротушения (у входов в защищаемое помещение);

д) автоматический контроль:

соединительных линий приемно-контрольных приборов пожарной сигнализации и приборов управления (на обрыв и короткое замыкание);

соединительных линий световой и звуковой сигнализации на обрыв и короткое замыкание;

исправности электрических цепей управления пусковыми устройствами и цепей пусковых устройств (определение обрыва);

цепей дистанционного пуска установок пожаротушения на обрыв и короткое замыкание;

е) контроль звуковой и световой сигнализации (по вызову), в том числе оповещателей;

ж) отключение звуковой сигнализации при сохранении световой сигнализации;

з) автоматическое включение звуковой сигнализации при поступлении следующего сигнала о пожаре от СПС;

и) формирование команды на управление технологическим оборудованием объекта (при необходимости);

к) формирование команды для включения системы оповещения (при необходимости).

12.24. Устройства дистанционного пуска установок следует размещать у эвакуационных выходов снаружи защищаемого помещения. Указанные устройства должны быть защищены в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Размещение устройств дистанционного пуска допускается в помещениях пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

12.25. На дверях в защищаемые помещения необходимо предусматривать устройства, отключающие автоматический пуск.

Размещение устройств отключения автоматического пуска допускается в помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство.

12.26. В помещении пожарного поста или в другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, следует предусматривать устройства восстановления автоматического пуска АУП.

При наличии защиты от несанкционированного доступа устройства восстановления автоматического пуска АУП могут быть размещены у входов в защищаемые помещения.

Сигнализация

12.27. В помещениях, защищаемых АУП тонкораспыленной водой, и перед входами в них должна предусматриваться сигнализация в соответствии с ГОСТ 12.4.009.

Смежные помещения, имеющие выходы только через защищаемые помещения, должны быть оборудованы аналогичной сигнализацией.

Перед входами в помещения, защищаемые АУП тонкораспыленной водой, необходимо предусматривать сигнализацию об отключении автоматического пуска АУП.

12.28. В помещении пожарного поста или другом помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, должна быть предусмотрена:

а) световая и звуковая сигнализация:

о возникновении пожара (с расшифровкой по направлениям);

о срабатывании установок пожаротушения (с расшифровкой по направлениям);

о неисправности установок пожаротушения по пункту 12.24 –д);

об исчезновении напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;

б) световая сигнализация:

о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;

об отключении автоматического пуска (с расшифровкой по защищаемым помещениям);

об отключении звуковой сигнализации о пожаре;

об отключении звуковой сигнализации о неисправности.

12.29. Звуковой сигнал о пожаре, срабатывании АУП должен отличаться тональностью или характером звука от сигнала о неисправности.

# 13. Системы пожарной сигнализации

## Общие положения при выборе типов ПИ для защищаемого объекта

13.1. Выбор типа точечного дымового ПИ следует производить в соответствии с его способностью обнаруживать различные типы дымов.

13.2. ПИ пламени применяются, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается появление открытого пламени.

13.3. Спектральная чувствительность ПИ пламени должна соответствовать спектру излучения пламени горючих материалов, находящихся в зоне контроля извещателя. ПИ пламени следует применять для обнаружения загорания тех видов горючих веществ и материалов, которые перечислены в технической документации на ПИ.

13.4.Тепловые ПИ применяются, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается значительное тепловыделение.

Дифференциальные и максимально-дифференциальные тепловые ПИ применяются для обнаружения очага пожара, если в зоне контроля не предполагается резких перепадов температуры, не связанных с возникновением пожара, способных вызвать срабатывание ПИ этих типов.

Максимальные тепловые ПИ не рекомендуется применять в помещениях:

с низкими температурами (ниже 0 оС);

представляющих архитектурную или историческую ценность, в помещениях музеев, архивов, библиотек, картинных галерей, хранилищ произведений искусства и уникальных ценностей, хранилищах ценностей в банках.

13.5. При выборе тепловых пожарных извещателей следует учитывать, что температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных извещателей должна быть не менее чем на 20 ° С выше максимально допустимой температуры воздуха в помещении.

13.6. Газовые ПИ рекомендуется применять, если в зоне контроля в случае возникновения пожара на его начальной стадии предполагается выделение определенного вида газов в концентрациях, которые могут вызвать срабатывание ПИ. Газовые ПИ не следует применять в помещениях, в которых при отсутствии пожара могут появляться газы в концентрациях, вызывающих срабатывание ПИ.

13.7. В том случае, когда в зоне контроля доминирующий фактор пожара не определен, рекомендуется применять комбинированные автоматические ПИ.

13.8. Выбор типов автоматических ПИ в зависимости от назначения защищаемых помещений и вида пожарной нагрузки рекомендуется производить в соответствии с приложением П к настоящим Нормам.

13.9. ПИ и пожарные приемно-контрольные приборы следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.

13.10. Дымовые ПИ, питаемые по шлейфу пожарной сигнализации и имеющие встроенный звуковой оповещатель, рекомендуется применять для оперативного, локального оповещения и определения места пожара в помещениях, в которых одновременно выполняются следующие условия:

основным фактором возникновения очага пожара в начальной стадии является появление дыма;

в защищаемых помещениях возможно присутствие людей.

Такие извещатели должны включаться в единую СПС с выводом тревожных извещений на прибор приемно-контрольный пожарный, расположенный в помещении дежурного персонала.

Примечание:

Данные извещатели рекомендуется применять в гостиницах, в лечебных учреждениях, в экспозиционных залах музеев, в картинных галереях, в читальных залах библиотек, в помещениях торговли, в вычислительных центрах.

13.11. Одним шлейфом СПС с неадресными ПИ допускается оборудовать зону контроля, включающую:

помещения, расположенные на разных этажах, при суммарной площади здания 300 кв. м. и менее;

не более десяти помещений суммарной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этаже здания и имеющих выход в одно и то же помещение (коридор, холл, вестибюль), либо непосредственно наружу с одной стороны здания;

не более двадцати помещений суммарной площадью не более 1600 м2, расположенных на одном этаже здания и имеющих выход в одно и то же помещение (коридор, холл, вестибюль), либо выход наружу, при наличии выносной световой сигнализации о срабатывании ПИ над входом в каждое контролируемое помещение, либо непосредственно наружу с одной стороны здания.

Примечание: помещения, защищаемые одним шлейфом пожарной сигнализации могут иметь выход в одно и то же помещение (коридор, холл, вестибюль) не более чем через одно смежное помещение.

## Требования к организации зон контроля СПС

13.12. Выход в одно и то же помещение (коридор, холл, вестибюль) допускается предусматривать не более чем через одно смежное помещение.

13.13. Максимальное количество и площадь помещений, защищаемых одним шлейфом с адресными ПИ, определяется техническими возможностями приемно-контрольной аппаратуры, техническими характеристиками включаемых в шлейф ПИ и не зависит от расположения помещений в здании.

## Размещение ПИ

13.14. Количество ПИ определяется необходимостью обнаружения пожара по всей площади помещений, а количество ПИ пламени – и площадью оборудования.

13.15. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух ПИ.

13.16. В защищаемом помещении (зоне) допускается устанавливать один ПИ, если одновременно выполняются следующие условия:

а) площадь помещения не больше площади, защищаемой ПИ, указанной в технической документации на него, и не больше средней площади, указанной в таблицах 5, 8;

б) обеспечивается автоматический контроль работоспособности ПИ, подтверждающий выполнение им своих функций с выдачей извещения о неисправности на приемно-контрольный прибор;

в) обеспечивается идентификация неисправного ПИ приемно-контрольным прибором;

г) по сигналу с ПИ не формируется сигнал на запуск аппаратуры управления, производящей включение АУП , или дымоудаления, или систем оповещения о пожаре.

Кроме этого должна быть обеспечена возможность замены неисправного ПИ за установленное время.

13.17. Точечные ПИ следует устанавливать, как правило, под перекрытием и подвесными потолками, имеющими сплошную конструкцию. В обоснованных случаях допускается их установка на стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.

При установке точечных ПИ под перекрытием и подвесными потолками, имеющими сплошную конструкцию, их рекомендуется размещать на расстоянии от стен не менее 0,1 м.

При установке точечных ПИ на стенах, специальной арматуре или креплении на тросах их рекомендуется размещать на расстоянии не менее 0,1 м от стен. Расстояние от плоскости перекрытия и подвесного потолка, имеющего сплошную конструкцию, включая габариты ПИ, не должно превышать 0,3 м.

При подвеске ПИ на тросе должны быть обеспечены их устойчивые положение и ориентация в пространстве.

13.18. Размещение точечных тепловых и дымовых ПИ следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от ПИ до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

13.19. Точечные дымовые и тепловые ПИ следует устанавливать в каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.

Если строительные конструкции выступают от потолка на расстояние более 0,4 м, а образуемые ими отсеки по ширине меньше 0,75 м, контролируемая ПИ площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 40 %.

При наличии на потолке выступающих частей от 0,08 до 0,4 м контролируемая ПИ площадь, указанная в таблицах 5, 8, уменьшается на 25 %.

При наличии в контролируемом помещении коробов, технологических площадок шириной 0,75 м и более, имеющих сплошную конструкцию, отстоящую по нижней отметке от потолка на расстоянии более 0,4 м и не менее 1,3 м от плоскости пола, под ними необходимо дополнительно устанавливать ПИ.

13.20. Точечные дымовые и тепловые ПИ следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние края которых отстоят от потолка на 0,6 м и менее.

13.21. При установке точечных дымовых ПИ в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояния, указанные в таблице 5, допускается увеличивать в 1,5 раза.

13.22. ПИ, установленные под фальшполом, над фальшпотолком, должны быть адресными либо подключены к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, и должна быть обеспечена возможность определения их места расположения. Конструкция перекрытий фальшпола и фальшпотолка должна обеспечивать доступ к ПИ для их обслуживания.

13.23. В местах, где имеется опасность механического повреждения ПИ, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не влияющая на его работоспособность.

13.24. В случае установки в одной зоне контроля разнотипных ПИ, их размещение производится в соответствии с требованиями настоящих норм на каждый тип ПИ.

В случае применения комбинированных (тепловой-дымовой) ПИ, их следует устанавливать по таблице 8.

13.25. Для помещений, в которых в соответствии с приложением П к настоящим Нормам возможно применение как дымовых, так и тепловых ПИ, допускается их совместное применение. В этом случае размещение извещателей производится по таблице 8.

Точечные дымовые ПИ

13.26. Площадь, контролируемая одним точечным дымовым ПИ, а также максимальное расстояние между ПИ, ПИ и стеной, за исключением случаев, оговоренных в пункте 13.20, необходимо определять по таблице 5, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на ПИ.

Таблица 5

| Высота защищаемого помещения, м | Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м2 | Максимальное расстояние, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | между извещателями | от извещателя до стены |
| До 3,5 | До 85 | 9,0 | 4,5 |
| Св. 3,5 до 6,0 | До 70 | 8,5 | 4,0 |
| Св. 6,0 до 10,0 | До 65 | 8,0 | 4,0 |
| Св. 10,5 до 12,0 | До 55 | 7,5 | 3,5 |

Линейные дымовые ПИ

13.27. Излучатель и приёмник линейного дымового ПИ следует устанавливать на конструкциях таким образом, чтоб оптическая ось проходила на расстоянии не более 0,4 метра от плоскости перекрытия (покрытия) или подвесного потолка, имеющего сплошную конструкцию.

13.28. Расстояние между БИ и БП определяется технической характеристикой ПИ.

13.29. При контроле защищаемой зоны двумя и более линейными дымовыми пожарными извещателями, максимальное расстояние между их оптическими осями, оптической осью и стеной в зависимости от высоты установки блоков пожарных извещателей следует определять по таблице 6.

Таблица 6

| Высота установки ПИ, м | Максимальное расстояние между оптическими осями ПИ, м | Максимальное расстояние от оптической оси ПИ до стены, м |
| --- | --- | --- |
| До 3,5 | 9 | 4,5 |
| Св. 3,5 до 6 | 8,5 | 4 |
| Св. 6 до 10 | 8 | 4 |
| Св. 10 до 12 | 7,5 | 3,5 |

13.30. В помещениях высотой свыше 12 и до 18 м ПИ следует, как правило, устанавливать в два яруса, в соответствии с таблицей 7, при этом:

первый ярус ПИ следует располагать на расстоянии 1,5-2 м от верхнего уровня пожарной нагрузки, но не менее 4 м от плоскости пола;

второй ярус ПИ следует располагать на расстоянии не более 0,4 м от уровня покрытия;

оптические оси  первого и второго ярусов следует располагать параллельно друг другу;

расстояние между проекциями оптических осей первого и второго ярусов на горизонтальную плоскость не должно превышать 3,75 м.

13.31. Извещатели следует устанавливать таким образом, чтобы минимальное расстояние от его оптической оси до стен и окружающих предметов было не менее 0,5 м.

Таблица 7

| Высота защищаемого помещения, м | Ярус | Высота установки ПИ, м | Максимальное расстояние, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | между оптическими осями ПИ | от оптической оси ПИ до стены |
| Св. 12 до 18 | 1 | 1,5-2 от уровня пожарной нагрузки, не менее 4 от плоскости пола | 7,5 | 3,5 |
|  | 2 | Не более 0,4 от покрытия | 7,5 | 3,5 |

Точечные тепловые ПИ

13.32. Площадь, контролируемая одним точечным тепловым ПИ, а также максимальное расстояние между ПИ и ПИ и стеной при квадратной схеме размещения ПИ на потолке без выступающих частей необходимо определять по таблице 8, но не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на ПИ.

Таблица 8

| Высота защищаемого помещения, м | Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м2 | Максимальное расстояние, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | между извещателями | от извещателя до стены |
| До 3,5 | До 25 | 5 | 2,5 |
| Св. 3,5 до 6 | До 20 | 4,5 | 2 |
| Св. 6 до 9 | До 15 | 4 | 2 |

13.33. Точечные тепловые пожарные извещатели следует располагать на расстоянии не менее 500 мм от теплоизлучающих светильников.

Линейные тепловые пожарные извещатели

13.34. Линейные тепловые пожарные извещатели, (ЛТПИ) (термокабель) следует, как правило, прокладывать совместно или в непосредственном контакте с пожарной нагрузкой.

13.35. ЛТПИ допускается устанавливать под перекрытием над пожарной нагрузкой, в соответствии с таблицей 8, при этом, значения величин, указанных в таблице, не должны превышать соответствующих значений величин, указанных в технической документации изготовителя.

При стеллажном хранении материалов допускается прокладывать ЛТПИ по верху ярусов и стеллажей.

13.36. При использовании ЛТПИ с точечными чувствительными элементами расстояние между этими элементами не должно превышать расстояний между извещателями, указанными в таблице 9.

Таблица 9

| Высота установки извещателя, м | Максимальное расстояние, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | между чувствительными элементами извещателя | от чувствительного элемента извещателя до стены |
| До 3,5 | 5 | 2,5 |
| От 3,5 до 6 | 4,5 | 2,2 |
| От 6 до 9 | 4 | 2 |

Извещатели пламени

13.37. Пожарные извещатели пламени должны устанавливаться в помещениях, на покрытиях, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений.

13.38. Каждая точка защищаемой поверхности должна контролироваться не менее чем двумя извещателями пламени, их ориентацию на защищаемую поверхность рекомендуется производить с противоположных направлений.

13.39. Контролируемую извещателем пламени площадь помещения или оборудования следует определять, исходя из значения угла обзора извещателя или максимальной дальности обнаружения пламени конкретной пожарной нагрузки, указанной в технической документации.

Ручные пожарные извещатели

13.40. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать внутри и вне зданий и сооружений на стенах и конструкциях на высоте 1,5 м от уровня земли или пола, в легкодоступных местах.

13.41. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на расстоянии:

не менее 0,5 м от органов управления различным электрооборудованием (выключателей, переключателей);

не менее 0,75 м от различных предметов, мебели, оборудования;

в местах, удалённых от электромагнитов, постоянных магнитов, и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя (требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которого происходит при переключении магнитоуправляемого контакта);

не более 50 м друг от друга внутри зданий;

не более 150 м друг от друга вне зданий.

Места обязательной установки ручных пожарных извещателей в зависимости от назначения приведены в приложении Р к настоящим Нормам.

13.42. Места установки ручных пожарных извещателей должны иметь искусственное освещение.

Газовые пожарные извещатели.

13.43. Газовые пожарные извещатели следует устанавливать в помещениях на потолке, стенах и других строительных конструкциях зданий и сооружений в соответствии с инструкцией по эксплуатации этих извещателей и рекомендациями специализированных организаций.

## Приборы приемно-контрольные, приборы управления. Аппаратура и ее размещение

13.44. Резерв емкости приборов приемно-контрольных пожарных (ППКП) (количество шлейфов), предназначенных для работы с неадресными пожарными извещателями, должен быть не менее 10 % при числе шлейфов у ППКП более десяти.

13.45. ППКП и приборы пожарные управления (ППУ), как правило, следует устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В обоснованных случаях допускается установка ППКП и ППУ в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении передачи извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов связи. В указанном случае помещение, где установлено ППКП, должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа. В здании следует предусматривать не более одной, а при реконструкции – не более двух СПС.

13.46. ППКП и приборы пожарные управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее, чем на 100 мм.

13.47. Расстояние от верхнего края ППКП и ППУ до перекрытия помещения, выполненного из горючих материалов, должно быть не менее 1 м.

13.48. При смежном расположении нескольких ППКП и ППУ расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

13.49. ППКП и ППУ следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной аппаратуры была 0,8-1,5 м.

13.50. Помещение дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, должно располагаться, как правило, на первом или в цокольном этажах зданий. Допускается размещение указанного помещения выше первого этажа, при этом выход из него должен быть в вестибюль или коридор, примыкающий к лестничной клетке, имеющей непосредственный выход наружу здания.

13.51. Расстояние от двери помещения дежурного персонала до лестничной клетки ведущей наружу, не должно превышать 25 м.

13.52. Помещение дежурного персонала, ведущего круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:

площадь не менее 15 м2, в обоснованных случаях не менее 8 м2;

температура воздуха в пределах 18-25 °С при относительной влажности не более 80 %;

наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения, которое должно соответствовать ПУЭ;

освещенность помещений в соответствии с СНБ 2.04.05;

наличие естественной или искусственной вентиляции согласно СНиП 2.04.05;

наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.

не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания кроме герметизированных.

13.53. ППКП, ППУ и другое оборудование следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромеханических и других воздействий в местах их размещения.

13.54. Приборы, по сигналу с которых производится запуск АУП, установок дымоудаления и оповещение о пожаре, должны быть устойчивы к воздействию внешних помех.

## Шлейфы пожарной сигнализации. Соединительные и питающие линии систем пожарной сигнализации и аппаратуры управления

13.55. Выбор проводов и кабелей, способы их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации должен производиться в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06-85, ВСН 116-87, требованиями настоящего раздела и технической документации на приборы и оборудование СПС.

13.56. Шлейфы и иные соединительные линии установок пожарной сигнализации необходимо выполнять с условием обеспечения автоматического контроля целостности их по всей длине.

13.57. Шлейфы пожарной сигнализации следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями с медными жилами.

Шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи, если технической документацией на ППКП не предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.

13.58. Шлейфы пожарной сигнализации радиального типа, как правило, следует присоединять к ППКП посредством соединительных коробок, кроссов.

В случаях, когда система пожарной сигнализации не предназначена для управления АУП, системами оповещения, дымоудаления и иными инженерными системами пожарной безопасности объекта, для подключения шлейфов пожарной сигнализации радиального типа напряжением до 60 В к ППКП могут использоваться соединительные линии, выполняемые телефонными кабелями с медными жилами комплексной сети связи объекта при условии выделения каналов связи. При этом выделенные свободные пары от кросса до распределительных коробок, используемых при монтаже шлейфов пожарной сигнализации, следует располагать группами в пределах каждой распределительной коробки и маркировать красной краской.

13.59. Соединительные линии, выполненные телефонными и контрольными кабелями, должны иметь резервный запас жил кабелей и клемм соединительных коробок, соответственно, не менее 10 %.

13.60. При монтаже системы пожарной сигнализации с ППКП информационной емкостью до 20 шлейфов допускается подключать шлейфы пожарной сигнализации радиального типа непосредственно к ППКП.

13.61. Шлейфы пожарной сигнализации кольцевого типа следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями связи, при этом начало и конец кольцевого шлейфа необходимо подключать к соответствующим клеммам ППКП.

13.62. Диаметр медных жил проводов и кабелей связи должен быть определен из расчета допустимого падения напряжения, но не менее 0,4 мм.

13.63. Линии электропитания ППКП, ППУ, а также линии управления АУП следует выполнять самостоятельными проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных конструкций класса КО или огнестойкими проводами и кабелями либо кабелями и проводами, прокладываемыми в стальных трубах.

13.64. Прокладку силовых и контрольных кабелей следует выполнять в соответствии с ПУЭ, СНиП 3.05.06, а кабелей и проводов связи - в соответствии с ВСН 116-87, а также с учетом требований настоящего раздела.

13.65. Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации, линий управления АУП и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке.

Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч из негорючего материала.

13.66. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей должно быть не менее 0,5 м.

Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок.

Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных осветительных проводов и контрольных кабелей.

13.67. В помещениях с наличием электромагнитных полей и наводок, шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации должны быть защищены от наводок.

13.68. При необходимости защиты шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации от электромагнитных наводок следует применять экранированные или неэкранированные провода и кабели, прокладываемые в металлических трубах, коробах. При этом экранирующие элементы должны быть заземлены.

13.69. Наружные электропроводки систем пожарной сигнализации следует, как правило, прокладывать в земле или в канализации.

При невозможности прокладки указанным способом допускается их прокладка по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами, на тросах или на опорах между зданиями вне улиц и дорог в соответствии с требованиями ПУЭ.

13.70. Основную и резервную кабельные линии электропитания систем пожарной сигнализации следует прокладывать по разным трассам, исключающим возможность их одновременного выхода из строя при загорании на контролируемом объекте. Прокладку таких линий, как правило, следует выполнять по разным кабельным сооружениям.

Допускается параллельная прокладка указанных линий по стенам помещений при расстоянии между ними в свету не менее 1 м.

Допускается совместная прокладка указанных кабельных линий при условии прокладки хотя бы одной из них в коробе (трубе), выполненной из негорючих материалов с пределом огнестойкости 0,75 ч.

13.71. В конце шлейфа пожарной сигнализации рекомендуется предусматривать устройство, обеспечивающее визуальный контроль его включенного состояния (например, извещатель или иное устройство) с проблесковым сигналом.

# 14. Взаимосвязь систем пожарной сигнализации c другими
системами, технологическим и электротехническим
оборудованием зданий и сооружений

14.1. Аппаратура СПС должна формировать команды на управление автоматическими установками пожаротушения или дымоудаления или оповещения о пожаре не менее чем от двух автоматических ПИ. Каждую точку защищаемой поверхности зоны необходимо контролировать не менее чем двумя ПИ.

Допускается формирование команды на управление оповещением типа СО-1, СО-2, СО-3 по СНБ 2.02.02 от одного пожарного извещателя, при этом для систем оповещения СО-2 и СО-3 следует применять оборудование, реализующее функции, повышающие достоверность обнаружения пожара (например, перезапрос состояния ПИ).

14.2. Рекомендуется запуск системы дымоудаления осуществлять от дымовых пожарных извещателей.

# 15. Электропитание СПС и установок пожаротушения.

15.1. По степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники установок пожаротушения и СПС следует относить к I категории согласно Правилам устройства электроустановок (ПУЭ), за исключением электродвигателей компрессора, насосов дренажного и подкачки пенообразователя, относящихся к III категории электроснабжения, а также случаев, указанных в пунктах 15.2, 15.3.

15.2. Питание электроприемников следует осуществлять согласно ПУЭ с учетом требований пунктов 15.3, 15.4.

15.3. При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в пункте 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания (ББП), которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течении 24 часов и в режиме "Тревога" не менее 3 ч.

15.4. При отсутствии по местным условиям возможности осуществлять питание электроприемников, указанных в пункте 15.1, от двух независимых источников допускается, по согласованию с заказчиком проектно-сметной документации, осуществлять их питание от одного источника - от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, с устройством автоматического ввода резерва (АВР), как правило, на стороне низкого напряжения.

15.5. Место размещения устройства АВР - децентрализованно у электроприемников I категории надежности электроснабжения - определяется в зависимости от взаиморасположения и условий прокладки питающих линий до удалённых электроприемников.

15.6. Для электроприемников установок пожаротушения I категории надежности электроснабжения, имеющих включаемый автоматически технологический резерв (при наличии одного рабочего и одного резервного насосов), устройство АВР не требуется.

15.7. В случае питания электроприемников установок пожаротушения и СПС от резервного ввода допускается при необходимости обеспечивать электропитание указанных электроприемников за счет отключения на объекте электроприемников II и III категории надежности электроснабжения.

15.8. Защиту электрических цепей установок пожаротушения и СПС необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ.

Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления установок пожаротушения, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего вещества к очагу пожара.

# 16. Защитное заземление и зануление. Требования безопасности и охраны окружающей среды

16.1. Элементы электротехнического оборудования установок пожаротушения и СПС должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.007.0 по способу защиты человека от поражения человека электрическим током.

16.2. Защитное заземление (зануление) электрооборудования установок пожаротушения и СПС должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода- изготовителя.

16.3. Устройства местного пуска установок пожаротушения должны быть ограждены от случайного доступа и опломбированы, за исключением устройств местного пуска, установленных в помещениях станции пожаротушения или пожарных постов.

16.4. При использовании для защиты различных объектов радиоизотопных дымовых пожарных извещателей должны быть соблюдены требования радиационной безопасности.

# Приложение А
(обязательное)
Группы помещений (производств и технологических процессов) по степени опасности развития пожара в зависимости от их функционального назначения и пожарной нагрузки сгораемых материалов

Таблица А 1

| Группа помещений | Перечень характерных помещений, производств, технологических процессов |
| --- | --- |
| 1 | Помещения книгохранилищ, библиотек, цирков, хранения сгораемых музейных ценностей, фондохранилищ, музеев и выставок, картинных галерей, концертных и киноконцертных залов, ЭВМ, магазинов, зданий управлений, гостиниц, больниц |
| 2 | Помещения деревообрабатывающего, текстильного, трикотажного, текстильно-галантерейного, табачного, обувного, кожевенного, мехового, целлюлозно-бумажного и печатного производств; окрасочных, пропиточных, малярных, смесеприготовительных, обезжиривания, консервации и расконсервации, промывки деталей с применением ЛВЖ и ГЖ; производства ваты, искусственных и пленочных материалов; швейной промышленности; производств с применением резинотехнических изделий; предприятий по обслуживанию автомобилей (категория помещений В3) |
| 3 | Помещения для производства резинотехнических изделий |
| 4.1 | Помещения для производства горючих натуральных и синтетических волокон, окрасочные и сушильные камеры, участки открытой окраски и сушки; краскоприготовительных, лакоприготовительных, клееприготовительных с применением ЛВЖ и ГЖ (категория помещений В2) |
| 4.2 | Машинные залы компрессорных станций, станций регенерации, гидрирования, экстракции и помещения других производств, перерабатывающих горючие газы, бензин, спирты, эфиры и другие ЛВЖ и ГЖ (категория помещений В1). |
| 5 | Склады несгораемых материалов в сгораемой упаковке. Склады трудносгораемых материалов |
| 6 | Склады твердых сгораемых материалов, в том числе резины, РТИ, каучука, смолы |
| 7 | Склады лаков, красок, ЛВЖ, ГЖ |
| Примечания: 1. Группы помещений определены по их функциональному назначению. В тех случаях, когда невозможно подобрать аналогичные производства, группу следует определять по категории помещения. 2. Категория помещений определяется НПБ - 5. 3. Пожарная нагрузка определяется в соответствии с приложением Г. 4. Параметры установок водяного и пенного пожаротушения для складских помещений, встроенных в здания, помещения которых относятся к 1-й группе, следует принимать по 2-й группе помещений. |  |

# Приложение Б
(рекомендуемое)
Методика расчета установок пожаротушения водой, пеной низкой и средней кратности

Б.1. Исходными данными для расчета установок пожаротушения являются параметры, приведенные в пункте 5.1.

Б.3. Диаметры трубопроводов установок пожаротушения следует определять гидравлическим расчетом, при этом скорость движения воды и раствора пенообразователя в трубопроводах должна составлять не более 10 м/с.

Б.4. Гидравлический расчет трубопроводов следует выполнять при условии водоснабжения этих установок пожаротушения только от основного водопитателя.

Б.6. Расчетный расход воды, раствора пенообразователя Qd, л/с, через ороситель (генератор) следует определять по формуле

Qd =   k  H, (1)

где k - коэффициент производительности оросителя (генератора), принимаемый по технической документации на изделие; Н - свободный напор перед оросителем (генератором), м.

Свободный напор перед оросителем не должен превышать предельных величин (максимальных и минимальных), установленных технической документацией.

Б.7. Расход воды, раствора пенообразователя необходимо определять произведением нормативной интенсивности орошения на площадь для расчета расхода воды, раствора пенообразователя.

Расход воды, раствора пенообразователя на внутренний противопожарный водопровод должен суммироваться с расходом огнетушащего вещества на АУП.

Необходимость суммирования расходов воды, раствора пенообразователя спринклерной и дренчерной установок пожаротушения определяется технологическими требованиями.

Таблица Б.1

| Трубы | Диаметр условного прохода, мм | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм | Значение k1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cтальные электросварные (ГОСТ 10704) | 15 20 25 32 40 50 65 80 100 100 100 100 125 125 125 150 150 150 200 250 300 350 | 18 25 32 40 45 57 76 89 108 108 114 114* 133 133* 140 152 159 159* 219* 273* 325* 377* | 2,0 2,0 2,2 2,2 2,2 2,5 2,8 2,8 2,8 3,0 2,8 3,0* 3,2 3,5* 3,2 3,2 3,2 4,0* 4,0* 4,0* 4,0* 5,0* | 0,0755 0,75 3,44 13,97 28,7 110 572 1429 4322 4231 5872 5757 13530 13190 18070 28690 36920 34880 209900 711300 1856000 4062000 |
| Стальные водогазопроводные (ГОСТ 3262-75) | 15 20 25 32 40 50 65 80 90 100 125 150 | 21,3 26,8 33,5 42,3 48 60 75,5 88,5 101 114 140 165 | 2,5 2,5 2,8 2,8 3,0 3,0 3,2 3,5 3,5 4,0 4,0 4,0 | 0,18 0,926 3,65 16,5 34,5 135 517 1262 2725 5205 16940 43000 |

Примечание: Трубы с параметрами, отмеченными знаком “*”, применяются в сетях наружного водоснабжения.

Б.8. Потери напора на расчетном участке трубопроводов Н1, м, определяются по формуле

Η1=Q2Β, (2)

где Q - расход воды, раствора пенообразователя на расчетном участке трубопровода, л/с; Β - характеристика трубопровода, определяется по формуле

Β=k1l, (3)

где k1 - коэффициент, принимается по таблице 1; l - длина расчетного участка трубопровода, м.

Потери напора в узлах управления установок Н2, м, определяются по формуле

Η2=e⋅Q2, (4)

где е - коэффициент потерь напора в узле управления, принимается по технической документации на клапаны; Q - расчетный расход воды, раствора пенообразователя через узлы управления, л/с.

Б.9. Объем раствора пенообразователя V1, м3, при объемном пожаротушении определяется по формуле

V1=k2⋅Vk3, (5)

где k2 - коэффициент разрушения пены, принимается по таблице 2; V - геометрический объем защищаемого помещения м3; k3 - кратность пены.

Таблица Б.2

| Горючие материалы защищаемого производства | Коэффициент разрушения пены k2 |
| --- | --- |
| Твердые Жидкие | 3 4 |

Число одновременно работающих генераторов пены n1 определяется по формуле

n1=V1Ql⋅t, (6)

где Qd - производительность одного генератора по раствору пенообразователя, м3/мин; t - продолжительность работы установки пожаротушения с пеной средней кратности, мин, принимается по таблице 2.

# Приложение В
(рекомендуемое)
Методика расчета параметров установок пожаротушения пеной высокой кратности.

В.1. Определяется расчетный объем V (м3) защищаемого помещения или объем локального пожаротушения. За расчетный принимается объем помещения до высоты, превышающей самую высокую точку защищаемого оборудования не менее чем на 1 м, за исключением величины объема сплошных (непроницаемых) строительных несгораемых элементов (колонны, балки, фундаменты).

В.2. Выбирается тип и марка генератора высокократной пены и устанавливается его производительность по пене q (дм3 мин-1).

В.3. Определяется производительность системы по раствору пенообразователя, м3 с-1:

Q=n⋅q60⋅103. 			(2)

В.4. По технической документации устанавливается объемная концентрация пенообразователя в растворе c (%).

В.5. Определяется запас ОТВ, м3:

Vпен = cQt10-260	 (3)

# Приложение Г
(рекомендуемое)
Определение пожарной нагрузки

Г.1. Пожарную нагрузку (P) в МДжм-2 вычисляют по формуле

P=Pn+Ps, ( 1 )

где Pn - временная пожарная нагрузка (средняя), Мдж.м-2; Ps - постоянная пожарная нагрузка (средняя), МДжм-2.

Г.2. Во временную пожарную нагрузку включаются вещества и материалы, обращающиеся в производствах, в том числе технологическое и санитарно-техническое оборудование, изоляция, материалы, находящиеся в расходных складах, способные гореть.

Г.3. В постоянную пожарную нагрузку включаются находящиеся в строительных конструкциях вещества и материалы, способные гореть, за исключением материалов, содержащихся в конструкциях классов КО и К1.

Г.4. Временную и постоянную пожарную нагрузку вычисляют по формулам:

Pn=i=1jMi⋅HiS,

Ps=i=1RMi⋅HiS		(3)

где Mi— масса i-го вещества или материала, кг;

Hi — количество тепла, выделяемого одним килограммом при сгорании i—го вещества или материала, Мдж·кг-1;

S — площадь зданий и сооружений или их частей, м2;

j— число видов веществ и материалов временной пожарной нагрузки;

R — число видов веществ и материалов постоянной пожарной нагрузки.

# Приложение Д
(обязательное)
Исходные данные для расчета массы газовых огнетушащих веществ

Таблица Д.1

Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного азота (N2 ) .

Плотность газа при Р = 101,3 кПа и Т=20 С составляет 1,17 кг  м-3.

| Наименование горючего материала | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % объемн. |
| --- | --- | --- |
| Н-гептан | ГОСТ 25823-83 | 34,6 |
| Этанол |  | 36,0 |
| Бензин А-76 |  | 33,8 |
| Масло машинное |  | 27,8 |

Таблица Д.2

Нормативная объемная огнетушащая концентрация газообразного аргона (Ar ).

Плотность газа при Р= 101,3 кПа и Т = 20С составляет 1,66 кгм-3 .

| Наименование горючего материала | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % объемн. |
| --- | --- | --- |
| Н-гептан | ГОСТ 25823-83 | 39,0 |
| Этанол |  | 46,8 |
| Бензин А-76 |  | 44,3 |
| Масло машинное |  | 36,1 |

Таблица Д.3

Нормативная объемная огнетушащая концентрация двуокиси углерода (СО2) .

Плотность паров при Р= 101,3 кПа и Т= 20 С составляет 1,88 кгм-3.

| Наименование горючего материала | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % объемн. |
| --- | --- | --- |
| Н- гептан | ГОСТ 25823- 83 | 35,7 |
| Этанол | ГОСТ 18300-72 | 42,5 |
| Гексан |  | 35,7 |
| Ацетон |  | 34,0 |
| Бензин |  | 37,0 |
| Керосин |  | 34,0 |
| Пропан |  | 35,0 |

Таблица Д.4

Нормативная объемная огнетушащая концентрация шестифтористой серы ( SF6) .

Плотность паров при P = 101,3 кПа и Т = 20С составляет 6 , 474 кг м-3

| Наименование горючего материала | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % объемн. |
| --- | --- | --- |
| Н - Гептан | ГОСТ 25823-83 | 10,0 |
| Этанол | ГОСТ 18300-72 | 14,4 |
| Ацетон |  | 10, 8 |
| Трансформаторное масло |  | 7,2 |

Таблица Д.5

Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 23 (CF3H ).

Плотность паров при Р= 101,3 кПа и Т= 20 С составляет 2,93 кг  м-3 .

| Наименование горючего материала | ГОСТ, ТУ , ОСТ | Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % объемн. |
| --- | --- | --- |
| Н-гептан | ГОСТ 25823-83 | 14,6 |

Таблица Д.6

Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 125 (C2F5H).

Плотность паров при Р= 101,3 кПа и Т= 20 С составляет 5,208 кг  м-3.

| Наименование горючего материала | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % объемн. |
| --- | --- | --- |
| Н-гептан | ГОСТ 25823-83 | 9,8 |
| Этанол | ГОСТ 18300-72 | 11,7 |
| Вакуумное масло |  | 9,5 |

Таблица Д.7

Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 218 (C3F8 ).

Плотность паров при Р= 101,3 кПа и Т = 20 С составляет 7,85 кг  м-3.

| Наименование горючего материала | ГОСТ , ТУ . ОСТ | Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % объемн. |
| --- | --- | --- |
| Н-гептан | ГОСТ 25823-83 | 7,2 |
| Толуол |  | 5,4 |
| Бензин А-76 |  | 6,7 |
| Растворитель 647 |  | 6,1 |

Таблица Д.8

Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 227 еа (C3F7H).

Плотность паров при Р= 101,3 кПа и Т= 20 С составляет 7,28 кгм-3.

| Наименование горючего материала | ГОСТ, ТУ, ОСТ | Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % объемн. |
| --- | --- | --- |
| Н-гептан | ГОСТ 25823-83 | 7,2 |
| Толуол |  | 6,0 |
| Бензин А-76 |  | 7,3 |
| Растворитель 647 |  | 7,3 |

Таблица Д.9

Нормативная объемная огнетушащая концентрация хладона 318 Ц (C4F8ц).

Плотность паров при Р= 101,3 кПа и Т= 20 С составляет 8,438 кг м-3.

| Наименование горючего материала | ГОСТ , ТУ , ОСТ | Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % объемн. |
| --- | --- | --- |
| Н-гептан | ГОСТ 25823-83 | 7,8 |
| Этанол | ГОСТ 18300-72 | 7,8 |
| Ацетон |  | 7,2 |
| Керосин |  | 7,2 |
| Толуол |  | 5,5 |

Таблица Д.10

Нормативная объемная огнетушащая концентрация газового состава "Инерген" (азот (N2) – 52 % об.; аргон (Ar) – 40 % об.; двуокись углерода (СО2) – 8 % об.).

Плотность паров при Р= 101,3 кПа и Т= 20 С составляет 1,42 кг м-3.

| Наименование горючего материала | ГОСТ , ТУ , ОСТ | Нормативная объемная огнетушащая концентрация, % объемн. |
| --- | --- | --- |
| Н-гептан | ГОСТ 25823-83 | 36,5 |
| Этанол | ГОСТ 18300-72 | 36,0 |
| Масло машинное |  | 28,3 |
| Ацетон технический | ГОСТ2768-84 | 37,2 |

Примечание: нормативную объемную огнетушащую концентрацию перечисленных выше газовых огнетушащих веществ для тушения пожара класса А2 следует принимать равной нормативной объемной огнетушащей концентрации для тушения н-гептана.

Таблица Д.11

Поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения защищаемого объекта относительно уровня моря.

| Высота, м | Поправочный коэффициент К3 |
| --- | --- |
| 0,0 | 1,00 |
| 300 | 0,96 |
| 600 | 0,93 |
| 900 | 0,89 |
| 1200 | 0,86 |
| 1500 | 0,82 |
| 1800 | 0,78 |
| 2100 | 0,75 |

# Приложение Е
(рекомендуемое)
Методика расчета массы ГОТВ для установок газового
пожаротушения при тушении объемным способом.

Е.1. Расчетная масса газового ОТВ (Мг), которая должна храниться в установке газового пожаротушения, определяется по формуле :

Мг = К1 [ Мр +Мтр + Мб  n ] (1)

Мр - масса газового ОТВ, предназначенная для создания в объеме помещения огнетушащей концентрации при отсутствии искусственной вентиляции воздуха, определяется по формулам:

- для ОТВ-сжиженных газов, за исключением двуокиси углерода

Мр = Vр  1  (1 + К 2 )  Сн100−Сн		 (2)

- для ОТВ -сжатых газов и двуокиси углерода

Мр =Vр 1(1 + К2 )  ln 100100−Сн			(3)

где: Vр - расчетный объем защищаемого помещения, м3.

В расчетный объем помещения включается его внутренний геометрический объем, в том числе объем системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления (до герметичных клапанов или заслонок). Объем оборудования, находящегося в помещении, из него не вычитается, за исключением объема сплошных (непроницаемых) строительных несгораемых элементов (колонны, балки, фундаменты);

К1 - коэффициент, учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из сосудов с ГОТВ;

К2 - коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы помещения;

1 - плотность газового огнетушащего вещества с учетом высоты защищаемого объекта относительно уровня моря для минимальной температуры в помещении Тм, кг м-3, определяется по формуле:

1 = 0  Т0Тм  К 3 , (4)

где: 0 - плотность паров газового огнетушащего вещества при температуре Т0 = 293 К (20 С) и атмосферном давлении 101,3 кПа;

Тм - минимальная температура воздуха в защищаемом помещении, К;

К3 - поправочный коэффициент, учитывающий высоту расположения объекта относительно уровня моря, значения которого приведены в таблице 11.Д приложения Д;

Сн - нормативная объемная концентрация ГОТВ, % об.

Значения нормативных огнетушащих концентраций ГОТВ (Сн) приведены в приложении Д.

Масса остатка ГОТВ в трубопроводах (Mтр) определяется по формуле:

Mтр = Vтр   ГОТВ - остаток ГОТВ в трубопроводах , кг, (5)

где: Vтр - объем всей трубопроводной разводки установки газового пожаротушения, м3 ;

 ГОТВ - плотность остатка ГОТВ при давлении, которое имеется в трубопроводе после окончания истечения массы (Мр) газового огнетушащего вещества в защищаемое помещение.

Мбn - произведение остатка ГОТВ в модуле (Мб) установки пожаротушения, который принимается по технической документации на модуль, кг, на количество (n) модулей в установке.

В помещениях, в которых при нормальном функционировании возможны значительные колебания объема (склады, хранилища, гаражи и) и/или температуры, при расчете массы ГОТВ в качестве расчетного объема используют максимально возможный объем помещения и минимальную температуру.

Примечание: Для жидких горючих веществ, не приведенных в приложении Д, нормативная объемная огнетушащая концентрация может быть определена как произведение минимальной объемной огнетушащей концентрация на коэффициент безопасности 1,2 для всех ГОТВ за исключением двуокиси углерода, для последней коэффициент безопасности равен 1,7. Нормативная объемная огнетушащая концентрация двуокиси углерода должна быть не менее 34 % об.

Е.1.1. Коэффициенты уравнения (1) определяются следующим образом.

Е.1.1.1. Коэффициент, учитывающий утечки газового огнетушащего вещества из сосудов:

К1 = 1,05

Е.1.1.2. Коэффициент, учитывающий потери газового огнетушащего вещества через проемы помещения:

К2 = П    под    Н , (6)

где: П- параметр, учитывающий расположение проемов по высоте защищаемого помещения, м0,5  с –1;

Н - высота помещения, м.

под - нормативное время подачи ГОТВ в защищаемое помещение.

Численные значения параметра П выбираются следующим образом :

П = 0, 65 - при расположении проемов одновременно в нижней ( 0 - 0, 2) Н и верхней зоне помещения ( 0, 8 - 1,0) Н или одновременно на потолке и на полу помещения, причем площади проемов в нижней и верхней части примерно равны и составляют половину суммарной площади проемов;

П = 0,1 - при расположении проемов только в верхней зоне (0,8 - 1,0) Н защищаемого помещения (или на потолке);

П = 0,25 - при расположении проемов только в нижней зоне (0 - 0,2) Н защищаемого помещения (или на полу);

П = 0,4 - при примерно равномерном распределении площади проемов по всей высоте защищаемого помещения и во всех остальных случаях.

δ=FнVр - параметр негерметичности помещения , м-1,

где: Fн - суммарная площадь проемов, м2 ;

Е 2. Исходными данными для расчета и проектирования установок  газового пожаротушения являются:

перечень помещений и наличие пространств фальшполов и подвесных потолков, подлежащих защите установками газового пожаротушения;

количество помещений (направлений), подлежащих одновременной защите установками газового пожаротушения;

геометрические параметры помещения (конфигурация помещения, длина, ширина и высота ограждающих конструкций);

конструкция перекрытий и расположение инженерных коммуникаций;

площадь постоянно открытых проемов в ограждающих конструкциях и их расположение;

предельно допустимое давление в защищаемом помещении;

диапазон температуры, давления и влажности в защищаемом помещении и в помещении, в котором размещаются составные части установок газового пожаротушения;

перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов, находящихся в помещении, и соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331;

тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки;

наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления;

характеристика технологического оборудования;

категория помещений и классы зон по ПУЭ;

наличие людей и пути их эвакуации.

Исходные данные входят в состав задания на проектирование, которое согласовывают с организацией-разработчиком установок газового пожаротушения и включают в состав проектной документации.

# Приложение Ж
(рекомендуемое)
Методика гидравлического расчета АУП углекислотного пожаротушения низкого давления

Ж.1. Среднее за время подачи двуокиси углерода давление в изотермическом резервуаре рm, МПа, определяется по формуле

pm=0,5⋅(p1+p2),		 			 (1)

где р1 - давление в резервуаре при хранении двуокиси углерода, МПа;

р2 - давление в резервуаре в конце выпуска расчетного количества двуокиси углерода, МПа, определяется по рисунку 1.

Ж.2. Средний расход двуокиси углерода Qm, кг/с, определяется по формуле

Qm=mt,							 (2)

где m - расчетное количество двуокиси углерода, кг;

t – нормативное время подачи двуокиси углерода, с.

Ж.3. Внутренний диаметр питающего (магистрального) трубопровода di, м, определяется по формуле

di=9,6⋅10−3⋅k4−2⋅Qm2⋅l10,19, 	(3)

где k4- множитель, определяется по таблице Ж.1;

l1 - длина питающего (магистрального) трубопровода по проекту, м.

Таблица Ж.1

| рm, МПа | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Множитель k4 | 0,68 | 0,79 | 0,85 | 0,92 | 1,0 | 1,09 |

Ж.4. Среднее давление в питающем (магистральном) трубопроводе в точке ввода его в защищаемое помещение

p3p4=2+0,568⋅ln1−2⋅10−11⋅Qm2⋅l2di5,25⋅k42,	 	(4)

где l2- эквивалентная длина трубопроводов от изотермического резервуара до точки, в которой определяется давление, м:

l2=l1+69⋅di1,25⋅ε1,						 (5)

где 1 - сумма коэффициентов сопротивления фасонных частей трубопроводов.

Ж.5. Среднее давление 	pm'=0,5⋅(p3+p4),			 (6)

где р3 - давление в точке ввода питающего (магистрального) трубопровода в защищаемое помещение, МПа;

р4 - давление в конце питающего (магистрального) трубопровода, МПа.

Ж.6. Средний расход через насадок Q’m, кг/с определяется по формуле

Qm'=4,1⋅103⋅μ⋅k5⋅A3⋅exp1,76⋅pm',		(7)

где  - коэффициент расхода через насадок;

A3 - площадь выпускного отверстия насадка, м;

k5 - коэффициент, определяемый по формуле

k5=0,93+0,031,025−0,5⋅pm',				(8)

Ж.7. Количество насадков 1 определяется по формуле

ξ1=QmQm'

Ж.8. Внутренний диаметр распределительного трубопровода d’i, м, рассчитывается из условия di'≥1,4⋅d⋅ξ1,		 	 (9)

где d - диаметр выпускного отверстия насадка.

Рисунок. 1 - 	График для определения давления в изотермическом резервуаре в конце выпуска расчетного количества двуокиси углерода

Примечание: Относительная масса двуокиси углерода m4 определяется по формуле:

m4=m5−mm5;

где m5 - начальная масса двуокиси углерода, кг.

# Приложение К
(рекомендуемое)
Методика расчета площади проема для сброса избыточного давления в помещениях, защищаемых установками газового пожаротушения

Площадь проема для сброса избыточного давления Fс определяется по формуле:

Fc≥К2⋅К3⋅Мр0,7⋅К1⋅τпод⋅ρ1⋅7⋅106⋅Ра⋅ρвРпр+РаРа−ΣF,м2

Рпр- предельно-допустимое избыточное давление в помещении, МПа;

Ра - атмосферное давление, МПа;

в - плотность воздуха в условиях эксплуатации защищаемого помещения, кг м-3;

К2- коэффициент запаса, принимаемый равным 1,2;

К3- коэффициент, учитывающий изменение давления ГОТВ при его подаче;

под - время подачи ГОТВ, определяемое из гидравлического расчета, с;

F- площадь постоянно открытых проемов (кроме сбросного проема) в ограждающих конструкциях помещения, м2.

Значения величин Мр, К1, 1 определяются в соответствии с приложением Е.

Для ОТВ-сжиженных газов коэффициент К2=1.

Для ОТВ-сжатых газов коэффициент К2 принимается равным:

- для азота - 2,4;

- для аргона -2,66;

- для состава “Инерген” - 2,44.

Если значение выражения в правой части неравенства (1) меньше или равно нулю, то проем (устройство) для сброса избыточного давления не требуется.

# Приложение Л
(рекомендуемое)
Общие положения по расчету модульных установок пожаротушения

Л.1. Исходными данными для расчета и проектирования установок пожаротушения являются:

- геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота);

- площадь открытых проемов в ограждающих конструкциях;

- рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении;

- перечень веществ, материалов, находящихся в помещении и показатели их пожарной опасности , соответствующий им класс пожара по ГОСТ 27331;

- тип, величина и схема распределения пожарной нагрузки;

- наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления;

- характеристика и расстановка технологического оборудования;

- категория помещений и классы зон по ПУЭ;

- наличие людей и пути их эвакуации.

-техническая документация на МПП.

Л.2. Расчет установок пожаротушения включает:

- определение количества МПП, предназначенных для тушения пожара;

- определение времени эвакуации, при их наличии;

- определение времени работы установок пожаротушения;

- определение необходимого запаса ОПС, модулей, комплектующих;

- определение типа и необходимого количества извещателей (при необходимости) для обеспечения срабатывания установки, сигнально-пусковых устройств, источников питания для запуска установки (для случаев по пункту 9.5.).

Л.3. Методика расчета количества модулей для модульных установок порошкового пожаротушения

Л.3.1. Объемное пожаротушение

Л.3.1.1. Тушение всего объема

Количество МПП для защиты объема помещения определяется по формуле:		N=VV⋅1⋅2⋅3⋅4				(1)

N- количество МПП, необходимое для защиты помещения, шт.;

Vn 	- объем защищаемого помещения, м3;

Vн	- объем, защищаемый одним МПП выбранного типа, определяется по ТД на МПП,м3 (с учетом геометрии распыла-формы и размеров защищаемого объема заявленного производителем);

к1= 1  1,2 коэффициент неравномерности распыления порошка. При размещении насадков-распылителей на границе максимально допустимой (по ТД на МПП) высоты к1= 1,2 или определяется по ТД на МПП.

к2- коэффициент запаса, учитывающий затененность возможного очага загорания, зависящий от отношения площади затененной оборудованием S3 к защищаемой площади Sy и определяется как:

2=1+1,33SSy;ðSSy≤0,15

SЗ	- площадь затенения, - определяется как площадь части защищаемого участка, на которой возможно образование очага возгорания, к которому движение порошка от насадка-распылителя по прямой линии преграждается непроницаемыми для порошка элементами конструкции.

При SSy>0,15 рекомендуется установка дополнительных МПП непосредственно в затененной зоне или в положении, устраняющем затенение; при выполнении этого условия k2принимается равным 1.

к3 -коэффициент, учитывающий изменение огнетушащей эффективности используемого порошка по отношению к горючему веществу в защищаемой зоне по сравнении с бензином А-76. Определяется по таблице Л.1.

к4 - коэффициент, учитывающий степень негерметичности помещения. к4 = 1 + В Fнег , где Fнег = F/ Fпом отношение суммарной площади негерметичности (проемов, щелей) F к общей поверхности помещения Fпом, В определяется по рисунку 2.

В

20

10

0	0,5	1,0

Fн/ F,	Fв/ F

Рисунок 2

Fн- площадь негерметичности в нижней части помещения, Fв - площадь негерметичности в верхней части помещения.

Для установок импульсного пожаротушения коэффициент В может определяться по ТД на МПП.

Л.3.1.2. Локальное пожаротушение по объему

Расчет ведется аналогично, как и при объемном пожаротушении с учетом пунктов 9.13 - 9.15. Локальный объем, Vн- защищаемый одним МПП определяется по ТД на МПП (с учетом геометрии распыла-формы и размеров локального защищаемого объема заявленного производителем), а защищаемый объем Vз определяется как объем объекта увеличенный на 15 %.

При локальном тушении по объему принимается к4 =1,3, допускается принимать другие значения к4, приведенные в ТД на модуль или обоснованные в проекте.

Л.3.2. Пожаротушение по площади

Л.3.2.1. Тушение по всей площади

Количество МПП, необходимое для пожаротушения по площади защищаемого помещения определяется по формуле:

N=SS⋅1⋅2⋅3 к4		, где	 (2)

N	- количество МПП, шт.;

Sу	- площадь защищаемого помещения, ограниченная ограждающими конструкциями, стенами, м2;

Sн 	- защищаемая площадь одним МПП, определяется по ТД на МПП, м2 (с учетом геометрии распыла - размеров защищаемой площади заявленной производителем).

Значения коэффициентов определяются в соответствии с разделом 2, значение коэффициента к4 принимается равным 1,2, допускается принимать другие значения к4, приведенные в ТД на модуль или обоснованные в проекте.

Л.3.3. Локальное пожаротушение по площади

Расчет ведется аналогично, как и при пожаротушении по площади с учетом требований пунктов 9.13 - 9.15. При этом принимается, Sн- локальная площадь- защищаемая одним МПП определяется по ТД на МПП (с учетом геометрии распыла-формы и размеров локальной защищаемой площади заявленной производителем), а защищаемая площадь- Sз определяется как площадь объекта увеличенная на 10 %.

При локальном тушении по площади принимается к4 =1,3, допускается принимать другие значения к4, приведенные в ТД на модуль или обоснованные в проекте.

В качестве Sн может приниматься площадь максимального ранга очага класса “В”, тушение которого обеспечивается данным МПП (определяется по ТД на МПП, м2). Площадь возможного горения, в этом случае, не должна превышать значений максимального ранга очага класса “В”, указанных в ТД на МПП(для этого могут быть приняты проектные решения по ее ограничению).

Примечание к приложению.

В случае получения при расчете количества модулей дробных чисел за окончательное число принимается следующее по порядку большее целое число.

При защите по площади, с учетом конструктивных и технологических особенностей защищаемого объекта(с обоснованием в проекте), допускается запуск модулей по алгоритмам , обеспечивающим позонную защиту. В этом случае, с учетом возможного распространения горения во все стороны из любой точки защищаемого объекта, за защищаемую зону принимается площадь возможного пожара , определяемая в соответствии с приложением 8 ГОСТ 12.1.004, увеличенная на 10 %. При этом должно обеспечиваться срабатывание модулей за время, не превышающее время образования возможной зоны-площади пожара.

Таблица Л.1

Коэффициент Кз сравнительной эффективности огнетушащих

порошков при тушении различных веществ

| № п/п | Горючее вещество | Пирант-А | ПСБ-3М |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин А-76 | 1 | 0,9 |
| 2 | Дизельное топливо | 0,9 | 0,8 |
| 3 | Трансформаторное масло | 0,8 | 0,8 |
| 4 | Бензол | 1,1 | 1 |
| 5 | Изопропанол | 1,2 | 1,1 |
| 6 | Древесина | 2,0 | - |
| 7 | Резина | 1,5 | - |

# Приложение М
(обязательное)
Методика расчета установок аэрозольного пожаротушения

М.1. Исходными данными для расчета и проектирования установок пожаротушения являются:

а) назначение помещения;

б) геометрические размеры помещения (объем, площадь ограждающих конструкций, высота);

в) наличие и площадь постоянно открытых проемов, включая щели между строительными конструкциями и другие технологические или строительные неплотности, их распределение по высоте помещения;

г) наличие и характеристика остекления;

д) наличие и характеристика систем вентиляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления;

е) перечень и показатели пожарной опасности веществ и материалов по ГОСТ 12.1.044, находящихся или обращающихся в помещении и соответствующий им класс (подкласс) пожара по ГОСТ 27331;

ж) величина, характер, а также схема распределения пожарной нагрузки (приложение Г);

з) расстановка и характеристика технологического оборудования;

и) категория помещений и классы зон по ПУЭ;

к) рабочая температура, давление и влажность в защищаемом помещении;

л) наличие людей и возможность их эвакуации до пуска установок пожаротушения;

м) предельно допустимые давление и температура в защищаемом помещении (из условия прочности строительных конструкций или размещенного в помещении оборудования).

Расчет установок пожаротушения включает:

а) определение суммарной массы заряда аэрозолеобразующего состава АОС, обеспечивающей ликвидацию (тушение) пожара объемным способом;

б) выбор типа и определение необходимого количества ГОА;

в) определение необходимого алгоритма пуска ГОА;

г) определение уточненных параметров установок пожаротушения (в случае, если в результате расчета требуется корректировка количества ГОА и алгоритма пуска ГОА);

д) определение запаса ГОА.

Суммарная масса заряда аэрозолеобразующего состава, необходимая для ликвидации (тушения) пожара объемным способом в помещении заданного объема и негерметичности, определяется по формуле (1):

МАОС =К1  К2  К3  К4  qн  V , кг 	 (1)

где:	V - объем защищаемого помещения, м3;

qн - нормативная огнетушащая способность для того материала или вещества, находящегося в защищаемом помещении, для которого значение qн является наибольшим (величина qн должна быть указана в технической документации на ГОА), кг  м-3 ;

К1 - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения аэрозоля по высоте помещения;

К2 - коэффициент, учитывающий влияние негерметичности защищаемого помещения;

К3 - коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей в аварийном режиме эксплуатации;

К4 - коэффициент, учитывающий особенности тушения кабелей при различной их ориентации в пространстве.

М.1.1 Коэффициенты уравнения (1) определяются следующим образом:

М.1.1.1 Коэффициент К1 принимается равным:

К1 = 1,0, при высоте помещения не более 3,0 м;

К1 = 1,15, при высоте помещения от 3,0 до 5,0 м;

К1 = 1,25, при высоте помещения от 5,0 до 8,0 м;

К1 = 1,4, при высоте помещения от 8,0 до 10 м.

М.1.1.2 Коэффициент К2 определяется по формуле:

К2 = 1 + U*  л						(2)

где: U* - определенное по таблице значение относительной интенсивности подачи аэрозоля при данных значениях параметра негерметичности  и параметра распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения , с-1;

л - время ликвидации пламенного горения в защищаемом помещении, с.

Значение л определяется опытным путем и должно составлять не менее 5 с.

 - параметр негерметичности защищаемого помещения, определяемый как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов (F) к объему защищаемого помещения (V),

δ=FV

 - параметр распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, определяемый как отношение площади постоянно открытых проемов, расположенных в верхней половине защищаемого помещения (Fв), к суммарной площади постоянно открытых

Ψ=FвF⋅100, %

М.1.1.3 Коэффициент К3 принимается равным:

К3 = 1,5 - для кабельных сооружений;

К3 = 1,0 - для других сооружений.

М.1.1.4 Коэффициент К4 принимается равным:

К4 = 1,15 - при расположении продольной оси кабельного сооружения под углом более 45O к горизонту (вертикальные, наклонные кабельные коллекторы, туннели, коридоры и кабельные шахты);

К4 = 1,0 - в остальных случаях.

М.1.2 При определении расчетного объема защищаемого помещения (V) объем оборудования, размещаемого в нем, из общего объема не вычитается.

М.1.3 При наличии данных натурных испытаний в защищаемом помещении по тушению горючих материалов конкретными типами ГОА, суммарная масса зарядов АОС для защиты заданного объема помещения может определяться с учетом результатов указанных испытаний.

М.2. Определение необходимого общего количества ГОА в установке аэрозольного пожаротушения.

М.2.1 Общее количество ГОА (N) должно определяться следующим условием:

сумма масс зарядов АОС всех ГОА, входящих в установку аэрозольного пожаротушения, должна быть не меньше суммарной массы зарядов АОС, вычисленной по формуле (1):

i=N

mГОА i  МАОС 					 (3)

i=1

где: mГОА - масса заряда АОС в одном ГОА, кг.

М.2.2. При наличии в установках аэрозольного пожаротушения однотипных генераторов, общее количество ГОА должно определяться по формуле (4):

МАОС

N __________ , шт.	 	 (4)

mГОА

Полученное дробное значение N округляется в большую сторону до целого числа.

М.2.3. Рекомендуется общее количество ГОА (N) откорректировать в сторону увеличения с учетом вероятности срабатывания применяемых ГОА для обеспечения заданной заказчиком надежности установок аэрозольного пожаротушения.

М.3. Определение алгоритма пуска ГОА.

М.3.1 Пуск генераторов может производиться одновременно (одной группой) или, с целью снижения избыточного давления в помещении, несколькими группами без перерывов в подаче огнетушащего аэрозоля.

Количество генераторов в группе n определяется из условия соблюдения требований пунктов 4.2 и 4.3.

М.3.2 Во время работы каждой группы ГОА относительная интенсивность подачи аэрозоля должна удовлетворять условию U  U* ( пункт М.1.1.2 приложения М).

где: U - относительная интенсивность подачи аэрозоля (отношение интенсивности подачи огнетушащего аэрозоля к нормативной огнетушащей способности аэрозоля для данного типа ГОА, U = I / qн ), с-1;

I - интенсивность подачи огнетушащего аэрозоля в защищаемое помещение (отношение суммарной массы заряда АОС в группе ГОА установок аэрозольного пожаротушения к времени работы группы ГОА установок аэрозольного пожаротушения и объему защищаемого помещения), кгм-3с-1.

М.3.3 Избыточное давление в течение всего времени работы установки аэрозольного пожаротушения (приложение Н) не должно превышать предельно допустимого давления в помещении (с учетом остекления).

Если требования пунктов 4.2 и 4.3 выполнить не представляется возможным, то применение установок аэрозольного пожаротушения в данном случае запрещается.

Количество групп ГОА (j) определяется из условия, чтобы общее количество ГОА в установках аэрозольного пожаротушения было не меньше определенного в пунктах 3.1, 3.2, 3.3.

М.4. Определение уточненных параметров установок аэрозольного пожаротушения.

М.4.1 Параметры установок аэрозольного пожаротушения после определения количества групп ГОА (j) и количества ГОА в группе (n) подлежат уточнению по формулам (5, 6, 7):

j=J i=n

N* =   n i  N (5)

j=1 i=1

i=N

M*АОС =  mГОА i  MАОС (6)

i=1

j=J

*УАП =  гр j (7)

j=1

где: УАП - время работы установки аэрозольного пожаротушения (промежуток времени от момента подачи сигнала на пуск установки аэрозольного пожаротушения до окончания работы последнего ГОА), с.

гр - время работы группы ГОА установки аэрозольного пожаротушения (промежуток времени от момента поддачи сигнала на пуск генераторов данной группы ГОА установки аэрозольного пожаротушения до окончания работы последнего ГОА группы), с.

М.4.2 Во избежание превышения давления в помещении выше предельно допустимого необходимо провести поверочный расчет давления при использовании установок аэрозольного пожаротушения с уточненными параметрами на избыточное давление в помещении в соответствии с приложением Н к настоящим нормам. Если полученное в результате поверочного расчета давление превысит предельно допустимое, то необходимо увеличить время работы установки аэрозольного пожаротушения, что может быть достигнуто увеличением количества групп ГОА (J) при соответствующем уменьшении количества ГОА в группе (n) и(или) применением ГОА с более длительным временем работы. Далее необходимо провести расчет уточненных параметров установки аэрозольного пожаротушения, начиная с пункта 1 приложения М настоящих норм.

М.5. Определение запаса ГОА.

Установки аэрозольного пожаротушения, кроме расчетного количества ГОА, должны иметь 100% запас (по каждому типу ГОА).

При наличии на объекте нескольких установок аэрозольного пожаротушения запас ГОА предусматривается в количестве достаточном для восстановления работоспособности установки, сработавшей в любом из защищаемых помещений объекта.

Генераторы должны храниться на складе объекта или на складе организации, осуществляющей сервисное обслуживание установок аэрозольного пожаротушения.

Таблица М.1

| Относительная интенсивность подачи аэрозоля в помещение, U*, с-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр негерметичности, , м-1 | При параметре распределения негерметичности по высоте защищаемого помещения, , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 0,000 0,001 0,002 0,003 0,004 0,005 0,006 0,007 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 0,013 0,014 0,015 0,016 0,017 0,018 0,019 0,020 0,021 0,022 0,023 0,024 0,025 0,026 0,027 0,028 0,029 0,030 0,031 0,032 0,033 0,034 0,035 0,036 0,037 0,038 0,039 0,040 | 0,0050 0,0056 0,0063 0,0069 0,0076 0,0082 0,0089 0,0095 0,0101 0,0108 0,0114 0,0120 0,0127 0,0133 0,0139 0,0146 0,0152 0,0158 0,0165 0,0171 0,0177 0,0183 0,0190 0,0196 0,0202 0,0208 0,0214 0,0221 0,0227 0,0233 0,0239 0,0245 0,0251 0,0258 0,0264 0,0270 0,0276 0,0282 0,0288 0,0294 0,0300 | 0,0050 0,0061 0,0073 0,0084 0,0095 0,0106 0,0117 0,0128 0,0139 0,0150 0,0161 0,0172 0,0183 0,0194 0,0205 0,0216 0,0227 0,0237 0,0248 0,0259 0,0269 0,0280 0,0291 0,0301 0,0312 0,0322 0,0333 0,0343 0,0354 0,0364 0,0375 0,0385 0,0395 0,0406 0,0416 0,0426 0,0436 0,0446 0,0457 0,0467 0,0477 | 0,0050 0,0073 0,0096 0,0119 0,0142 0,0164 0,0187 0,0209 0,0231 0,0254 0,0275 0,0297 0,0319 0,0340 0,0362 0,0383 0,0404 0,0425 0,0446 0,0467 0,0487 0,0508 0,0528 0,0549 0,0569 0,0589 0,0609 0,0629 0,0648 0,0668 0,0687 0,0707 0,0726 0,0745 0,0764 0,0783 0,0802 0,0820 0,0839 0,0857 0,0876 | 0,0050 0,0098 0,0146 0,0193 0,0240 0,0286 0,0331 0,0376 0,0420 0,0463 0,0506 0,0549 0,0591 0,0632 0,0673 0,0713 0,0753 0,0792 0,0831 0,0870 0,0908 0,0945 0,0982 0,1019 0,1055 0,1091 0,1126 0,1161 0,1195 0,1229 0,1263 0,1296 0,1329 0,1362 0,1394 0,1426 0,1458 0,1489 0,1520 0,1550 0,1580 | 0,0050 0,0123 0,0195 0,0265 0,0334 0,0402 0,0468 0,0532 0,0596 0,0658 0,0719 0,0779 0,0838 0,0896 0,0952 0,1008 0,1062 0,1116 0,1169 0,1220 0,1271 0,1321 0,1370 0,1418 0,1465 0,1512 0,1558 0,1603 0,1647 0,1691 0,1734 0,1776 0,1817 0,1858 0,1898 0,1938 0,1977 0,2015 0,2053 0,2090 0,2127 | 0,0050 0,0149 0,0244 0,0337 0,0428 0,0516 0,0602 0,0685 0,0767 0,0846 0,0923 0,0999 0,1072 0,1144 0,1214 0,1282 0,1349 0,1414 0,1477 0,1540 0,1600 0,1660 0,1718 0,1775 0,1830 0,1885 0,1938 0,1990 0,2041 0,2092 0,2141 0,2189 0,2236 0,2282 0,2327 0,2372 0,2415 0,2458 0,2500 0,2541 0,2582 | 0,0050 0,0173 0,0291 0,0406 0,0516 0,0623 0,0726 0,0826 0,0923 0,1016 0,1107 0,1195 0,1281 0,1363 0,1444 0,1522 0,1598 0,1672 0,1744 0,1814 0,1882 0,1948 0,2012 0,2075 0,2136 0,2196 0,2254 0,2311 0,2366 0,2420 0,2473 0,2525 0,2575 0,2625 0,2673 0,2720 0,2766 0,2811 0,2855 0,2898 0,2940 | 0,0050 0,0177 0,0299 0,0416 0,0530 0,0639 0,0745 0,0847 0,0946 0,1042 0,1135 0,1224 0,1311 0,1396 0,1477 0,1557 0,1634 0,1709 0,1781 0,1852 0,1921 0,1988 0,2053 0,2116 0,2178 0,2238 0,2297 0,2354 0,2410 0,2464 0,2517 0,2569 0,2619 0,2669 0,2717 0,2764 0,2810 0,2855 0,2899 0,2943 0,2985 | 0,0050 0,0177 0,0299 0,0416 0,0530 0,0639 0,0745 0,0847 0,0946 0,1042 0,1135 0,1224 0,1311 0,1396 0,1477 0,1557 0,1634 0,1709 0,1781 0,1852 0,1921 0,1988 0,2053 0,2116 0,2178 0,2238 0,2297 0,2354 0,2410 0,2464 0,2517 0,2569 0,2619 0,2669 0,2717 0,2764 0,2810 0,2855 0,2899 0,2943 0,2985 | 0,0050 0,0148 0,0244 0,0336 0,0426 0,0513 0,0597 0,0679 0,0759 0,0837 0,0912 0,0985 0,1057 0,1126 0,1194 0,1260 0,1324 0,1386 0,1448 0,1507 0,1565 0,1622 0,1677 0,1731 0,1784 0,1836 0,1886 0,1935 0,1984 0,2031 0,2077 0,2122 0,2166 0,2210 0,2252 0,2294 0,2334 0,2374 0,2413 0,2451 0,2489 | 0,0050 0,0114 0,0176 0,0237 0,0297 0,0355 0,0413 0,0469 0,0523 0,0577 0,0630 0,0681 0,0732 0,0781 0,0830 0,0878 0,0924 0,0970 0,1015 0,1059 0,1103 0,1145 0,1187 0,1228 0,1268 0,1308 0,1347 0,1385 0,1423 0,1459 0,1496 0,1531 0,1567 0,1601 0,1635 0,1668 0,1701 0,1734 0,1766 0,1797 0,1828 | 0,0050 0,0091 0,0132 0,0172 0,0211 0,0250 0,0288 0,0326 0,0362 0,0399 0,0434 0,0470 0,0504 0,0538 0,0572 0,0605 0,0638 0,0670 0,0702 0,0733 0,0764 0,0794 0,0824 0,0854 0,0883 0,0911 0,0940 0,0968 0,0995 0,1022 0,1049 0,1075 0,1102 0,1127 0,1153 0,1178 0,1203 0,1227 0,1251 0,1275 0,1298 |

# Приложение Н
(обязательное)
Методика расчета избыточного давления при подаче
огнетушащего аэрозоля в помещение

Н.1. Расчет величины избыточного давления Рm при подаче огнетушащего аэрозоля в герметичное помещение (=0) определяется по формуле:

Рm=0,0265⋅Q⋅MAOCS⋅τАУАП⋅1−exp−0,0114⋅S⋅τАУАПV, кПа

где: Q - удельное тепловыделение при работе ГОА (количество теплоты, выделяемое при работе ГОА в защищаемое помещение, отнесенное к единице массы АОС, указывается в ТД на ГОА), Джкг-1.

S - суммарная площадь ограждающих конструкций защищаемого помещения (сумма площадей поверхности стен, пола и потолка защищаемого помещения), м2.

Н.2. Избыточное давление в негерметичных помещениях определяется по формуле:

Рm = k Аn	(2)

где А - безразмерный параметр, описываемый выражением

А=1,13⋅10−81−4,4⋅10−3⋅S⋅τАУАПV⋅Q⋅Jδ						(3)

k, n – коэффициенты, составляющие:

при 0,01  А  1,2	k=20 кПА, n = 1,7;

при А  1,2		k=32 кПА, n = 0,2.

Если параметр А< 0,01 расчет давления не проводится и считается, что АУАП удовлетворяет условию Рm < Pпред .

Значения величин MАОС, АУАП, I, V, , определяются в соответствии с приложением М.

# Приложение П
(рекомендуемое)
Таблица выбора типов пи в
зависимости от назначения защищаемого помещения и вида горючей нагрузки

Таблица П 1

| Перечень характерных помещений производств, технологических процессов | Вид ПИ |
| --- | --- |
| 1.Производственные здания 1.1. С производством и хранением: - изделий из древесины синтетических смол, синтетических волокон полимерных материалов, текстильных, текстильно-галантерейных, швейных, обувных, кожевенных, табачных, меховых, и целлюлозно-бумажных изделий, целлулоида, резины, резинотехнических изделий, горючих рентгеновских и кинофотопленок, хлопка; | тепловой, дымовой, пламени |
| - лаков, красок, растворителей, ЛВЖ, ГЖ, смазочных материалов, химических реактивов, спиртоводочной продукции; | тепловой, пламени |
| - щелочных металлов, металлических порошков; | пламени |
| - муки, комбикормов, других продуктов и материалов с выделением пыли. | тепловой, пламени |
| 1.2. С производством: бумаги, картона, обоев, животноводческой и птицеводческой продукции. | тепловой, дымовой, пламени |
| - С хранением: негорючих материалов в горючей упаковке, твердых горючих материалов. | тепловой, дымовой, пламени |
| Помещения с вычислительной техникой, радиоаппаратурой, АТС | дымовой |
| 2. Специальные сооружения: 2.1. Помещения (сооружения) для прокладки кабелей, помещения для трансформаторов и распределительных устройств, электрощитовые; | дымовой, тепловой |
| 2.2. Помещения для оборудования и трубопроводов по перекачки горючих жидкостей и масел, для испытаний двигателей внутреннего сгорания и топливной аппаратуры, наполнения баллонов горючими газами; | тепловой, пламени |
| 2.3. Помещения предприятий по обслуживанию автомобилей. | тепловой, дымовой, пламени |
| 3. Административные, бытовые и общественные здания и сооружения: 3.1.Зрительные, репетиционные, лекционные, читальные и конференц-залы, кулуарные, фойе, холлы, коридоры, гардеробные, книгохранилища, архивы, пространства за подвесными потолками; | дымовой |
| 3.2. Артистические, костюмерные, реставрационные мастерские, кино - светопроекционные, аппаратные, фотолаборатории | тепловой, дымовой, пламени |
| 3.3 Административно-хозяйственные помещения, машиносчетные станции, пульты управления, жилые помещения; | дымовой, тепловой |
| 3.4. Больничные палаты, помещения предприятий торговли, общественного питания, служебные комнаты, жилые помещения гостиниц и общежитий; | дымовой, тепловой |
| 3.5. Помещения музеев и выставок | дымовой, тепловой, пламени |

# Приложение Р
(обязательное)
места установки ручных ПИ в зависимости от назначений помещений

Таблица Р.1

| Перечень характерных помещений | Место установки |
| --- | --- |
| 1. Производственные здания, сооружения и помещения, ( цеха, склады) 1.1. Одноэтажные | Вдоль эвакуационных путей, в коридорах, у выходов из цехов, складов, вблизи локальных установок пожаротушения с ручным пуском. |
| 1.2. Многоэтажные | То же, а также на лестничных площадках каждого этажа. |
| 2. Кабельные сооружения (туннели, этажи) | У входа в туннель, на этаж, у аварийных выходов из туннеля, канала, у разветвления каналов, туннелей. |
| 3. Административно-бытовые и общественные здания | В коридорах, холлах, вестибюлях, на лестничных площадках, у эвакуационных выходов, у выхода из здания. |

Приложение С
(обязательное)

Требования к помещениям и оборудованию складов с высотным

стеллажным хранением

- Стеллажи должны иметь горизонтальные экраны с шагом по высоте не более 4,0 м.

- Экраны необходимо изготавливать из негорючего материала.

- Экраны должны перекрывать все горизонтальное сечение стеллажа, в том числе и зазоры между спаренными стеллажами. Экраны и днища тары и поддонов должны иметь отверстия диаметром 10 мм, расположенные равномерно, со стороной квадрата 150 мм.

- В стеллажах должны быть предусмотрены поперечные проходы высотой не менее 2 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м. Проходы в пределах стеллажей необходимо отделять от конструкций стеллажей противопожарными перегородками.

- Вытяжные шахты (люки) дымоудаления следует располагать над проходами между стеллажами.

- Экраны не должны препятствовать погрузочно-разгрузочным работам.

- Трубчатые несущие конструкции стеллажей могут быть использованы для транспортирования огнетушащего вещества при условии обеспечения прочности, пропускной способности и герметичности этих конструкций.

- Во внутристеллажном пространстве следует применять оросители типа СВ с установкой розетками вниз.