технический кодекс  	ТКП 316 (02300) -2011

УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

ТЭХНIЧНАЯ АБСЛУГОУВАННЕ СІСТЭМ ПАЖАРНАЙ АЎТАМАТЫКІ.

АРГАНІЗАЦЫЯ І ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ РАБОТ

Издание официальное

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь Минск 2011

| УДК 614.849 | МКС 13.220.10 | КП 02 |
| --- | --- | --- |
| Ключевые слова: техническое обслуживание, регламент технического обслуживания, ремонт, текущий ремонт,система пожарной автоматики |  |  |

Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию 
и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН учреждением «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

ВНЕСЕН учреждением «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций» Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 июня 2011 г. № 34

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой на территории Республики Беларусь РД 25 964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», ОСТ 25 992-82 «Система технического обслуживания установок пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Виды контроля. Организация контроля» в части, касающейся систем пожарной безопасности).

4 Срок первой проверки – 2015 год, периодичность проверки – 5 лет

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

Издан на русском языке

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ТЭХНIЧНАЯ АБСЛУГОУВАННЕ СІСТЭМ ПАЖАРНАЙ АЎТАМАТЫКІ. АРГАНІЗАЦЫЯ І ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ РАБОТ Technical maintenance of fire automation systems. Arrangement and work procedures

Дата введения 01.09.2011

### 1 Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на техническое обслуживание систем пожарной автоматики (далее – ПА), в части систем пожарной сигнализации (далее – СПС), передачи извещений о пожаре (далее – СПИ), оповещения и управления эвакуацией людей (далее – СО), противодымной вентиляции (далее – ПДВ) и установок автоматического пожаротушения (далее – УП).

Настоящий технический кодекс устанавливает порядок организации и проведения технического обслуживания ПА.

Обслуживание СПИ проводится в части устройств объектовых оконечных.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования 
и стандартизации (далее — ТНПА):

ТР ЕАЭС 043/2017 О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

ТКП 181-2009 (02230) Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей

ТКП 45-2.02-315-2018 (33020) Пожарная безопасность зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-2.02-317-2018 (33020) Пожарная автоматика зданий и сооружений. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-3.02-90-2008 (02250) Производственные здания. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-3.02-95-2008 (02250) Складские здания. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-3.02-324-2018 (33020) Жилые здания. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-3.02-325-2018 (33020) Общественные здания. Строительные нормы проектирования

СТБ 11.0.02-95 Система стандартов пожарной безопасности. Пожарная безопасность. Общие термины и определения

СТБ 11.16.02-2007 Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Устройства электроснабжения технических средств противопожарной защиты. Общие технические условия

СТБ 11.16.04-2009  Система стандартов пожарной безопасности. Системы пожарной сигнализации. Системы пожарной сигнализации адресные. Общие технические условия

Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверять действие ТНПА по Перечню ТНПА по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, и по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

### 3 Термины, определения и сокращения

В настоящем техническом кодексе применяются термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1 внешний осмотр: Визуальный контроль ПА документацией, то есть технического состояния ПА по внешним признакам (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно), в случае необходимости, средствами контроля.

3.2 внешний влияющий фактор: Природно-климатическая или промышленная помеха, которая ухудшает или может ухудшить качество функционирования ПА.

3.3 восстановление: Процесс перевода ПА в работоспособное состояние из неработоспособного состояния.

3.5 извещение: Сообщение, несущее информацию об изменении контролируемых параметров состояния систем или технических средств передаваемое с помощью электромагнитных, электрических, световых или (и) звуковых сигналов.

3.7 исправность (исправное состояние): Состояние ПА при котором она соответствуют всем требованиям ТНПА и (или) конструкторской (проектной) документации и обеспечивается работоспособность системы.

3.8 капитальный ремонт: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса ПА с заменой или восстановлением любых ее частей, включая базовые.

3.9 контроль технического состояния: Определение вида технического состояния ПА.

3.10 произвольное срабатывание: срабатывание, которое происходит при отсутствии контролируемых изменений технического средства или состояния систем и (или) опасных факторов пожара.

3.11 внеплановое техническое обслуживание ПА: Техническое обслуживание, выполняемое вне графика с целью установления и устранения причин отказов, поступления произвольных срабатываний, других нарушений в работе ПА.

3.12 неработоспособность (неработоспособное состояние): Состояние ПА, при котором значения хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям ТНПА и (или) конструкторской (проектной) документации.

3.13 объект: Здание и сооружение (независимо от назначения), наружная установка, место открытого хранения материалов, в пределах которых возможно присутствие людей и (или) материальных ценностей с учетом технологических процессов, оборудования, изделий.

3.14 операция технического обслуживания: Законченная часть технического обслуживания составной части ПА.

3.15 отказ: Событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния ПА.

3.16 периодичность технического обслуживания: Интервал времени или наработка между данным видом технического обслуживания и последующим таким же видом или другим большей сложности.

Примечание. Под видом технического обслуживания ПА понимают техническое обслуживание, выделяемое по одному из признаков: этапу существования, периодичности, объему работ, условиями эксплуатации, регламентации и т.д.

3.17 плановое техническое обслуживание ПА: Техническое обслуживание, предусмотренное техническими нормативными правовыми актами, выполняемое с периодичностью и в объеме, установленными в них, независимо от технического состояния ПА на начало его проведения;

3.18 предельное состояние: Состояние ПА, при котором ее дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление ее работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.

3.19 проверка работоспособности: Определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и системой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением.

3.20 продолжительность технического обслуживания: Календарное время проведения одного технического обслуживания .

3.21 профилактические работы: Работы планово-предупредительного характера для поддержания технических средств и системы в целом в работоспособном состоянии.

3.22 работоспособность (работоспособное состояние): Состояние ПА, при котором значения всех параметров, характеризующихся способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям ТНПА и (или) конструкторской (проектной) документации.

3.23 ремонт: Комплекс мероприятий по восстановлению исправности или работоспособности и восстановлению ресурсов ПА или их составных частей.

3.24 регламент технического обслуживания (регламент): Комплекс операций, выполняемых при техническом обслуживании, предусмотренный техническими нормативными правовыми актами, проводимый с установленной периодичностью.

3.25 сбой в работе ПА: Событие, заключающееся в кратковременном нарушении работоспособного состояния ПА.

3.26 средний ремонт: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и частичного восстановления ресурса системы (средства) с заменой или восстановлением отдельных составных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния составных частей, выполняемом в объеме, установленном в ТНПА.

3.27 средства технического обслуживания: Средства технологического оснащения и сооружения, предназначенные для выполнения технического обслуживания (ремонта).

3.28 текущий ремонт: Ремонт, выполняемый на месте эксплуатации для обеспечения или восстановления работоспособности ПА, и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей (деталей).

3.29 техническое обслуживание: Комплекс работ по поддержанию работоспособности или исправности ПА в течение их срока службы при использовании по назначению.

3.30 техническое состояние: Совокупность подверженных изменению в процессе эксплуатации свойств ПА, характеризуемая в определенный момент времени признаками, установленными ТНПА и (или) конструкторской (проектной) документацией на ПА.

Примечание. Видами технического состояния являются исправность, работоспособность, неисправность, неработоспособность и т.д.

3.32 система пожарной автоматики: Совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта (ТР ЕАЭС 043/2017).

3.33 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Совокупность технических средств, предназначенных для информирования людей о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации (ТР ЕАЭС 043/2017).

3.34 объектовое оконечное устройство: Составная часть системы передачи извещений о пожаре, предназначенная для передачи по каналам связи на ретрансляторы или пульт централизованного  наблюдения  извещений  от  компонентов  системы  пожарной  сигнализации  (автоматической установки пожаротушения), а также (при наличии обратного канала связи) для приема команд управления от ретрансляторов или пульта централизованного наблюдения (СТБ 11.16.10).

3.35 линия  связи: Совокупность  элементов,  обеспечивающих  передачу  сигналов между  компонентами системы пожарной сигнализации и (или) подачу элетропитания (ГОСТ 30737).

3.36 соединительная линия: Провода и кабели, обеспечивающие соединение между компонентами ППУ, а также ППУ с другими устройствами (СТБ 11.14.01).

3.37 визуальный контроль: Органолептический  контроль,  осуществляемый  органами  зрения (ГОСТ 16504).

3.38 оперативный (дежурный) персонал: Персонал, уполномоченный осуществлять постоянный контроль за поступающими сигналами от ПА и оперативное реагирование на них в порядке, установленном в инструкции о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при поступлении сигнала на приемно-контрольное оборудование системы.

4. Общие положения

4.1 Назначением технического обслуживания является поддержание ПА в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации. Основными задачами технического обслуживания являются:

- контроль технического состояния ПА.

- проверка соответствия установки и регулировки ПА их электрических параметров обязательных для соблюдения требований технических нормативным правовых актов и (или) конструкторской (проектной) документации;

- приведение установки, настройки и регулировки ПА, их электрических параметров требованиям ТНПА и (или) конструкторской (проектной) документации;

- ликвидация последствий воздействия на ПА внешних влияющих факторов;

- выявление и устранение причин отказов (произвольных срабатываний) ПА и устранение неисправностей;

- определение предельного состояния ПА, при котором их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной;

- анализ и обобщение информации о техническом обслуживании ПА;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания ПА.

4.2 Прием (передача) ПА на техническое обслуживание осуществляется, в течение месяца после приемки ПА в эксплуатацию или окончания срока действия (расторжения) предыдущего договора на техническое обслуживание.

Техническое обслуживание ПА может осуществляться как организациями, которым ПА принадлежат на праве собственности или ином законном основании (далее – Собственник), так и сторонними организациями по договорам (далее - Исполнителями), заключаемым с субъектами хозяйствования (далее - Заказчиками).

4.3 Различают следующие виды технического обслуживания:

- плановое;

- внеплановое;

- ремонт.

4.4 Плановое техническое обслуживание проводится в объеме регламентов технического обслуживания № 1 и № 2 (далее Регламент № 1 и Регламент № 2 ).

Периодичность проведения работ по Регламентам № 1 и № 2 определяется с учетом рекомендаций завода-изготовителя средств противопожарной защиты, состояния ПА, наличия данных о произвольных срабатываниях, отказах, сроках и условиях эксплуатации, но не реже сроков, установленных пунктами 4.4.1 и 4.4.2 настоящего технического кодекса.

Организацией, осуществляющей техническое обслуживание ПДВ в соответствии с пунктом 4.2 настоящего технического кодекса, обеспечивается проведение периодических испытаний ПДВ в сроки и в порядке, установленными ТНПА.

4.4.1 Регламент № 1 включает в себя выполнение работ по внешнему осмотру, проверке работоспособности и исправности системы, устранению выявленных недостатков в настройке и работе системы, проверки остаточной емкости резервного источника питания, проверки прохождения сигналов о пожаре и неисправности на пункт диспетчеризации пожарной автоматики, проверки срабатывания сблокированных с ПА оборудования и инженерных систем. Периодичность проведения Регламента № 1, не реже одного раза в месяц.

4.4.2 Регламент № 2 включает в себя чистку элементов системы, измерение параметров системы (в том числе измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции, сопротивления защитного заземления приборов и др.), контроль качества пенообразователя и (или) его раствора. Периодичность проведения указанных работ не реже одного раза в квартал.

4.5 Внеплановое техническое обслуживание проводится при выдаче системой сигнализации 3-х и более произвольных срабатываний в одной и той же зоне контроля (по вине части системы, включенной в один шлейф) в течение 30 календарных дней, жалобах Заказчика на работу ПА, по решению лиц, ответственных за содержание в работоспособном и исправном состоянии ПА.

4.6 Различают следующие виды ремонта:

- текущий;

- капитальный.

4.6.1 Текущий ремонт проводится с целью восстановления работоспособного состояния ПА в процессе их эксплуатации без изменения проектных решений, а также с целью восстановления исправности и частичного восстановления ресурса систем, как правило, после проведения ремонтов в отдельных помещениях, объектов, оснащенных системами, сопровождавшихся нарушением свойств и целостности проводов и кабелей ПА а также при необходимости замены отдельных технических средств или их элементов, выработавших свой ресурс с составлением акта согласно приложению Е.

4.6.3 Капитальный ремонт системы проводится с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления её ресурса, как правило, при реконструкции объектов, или при достижении предельного состояния ПА, что выявляется в ходе её технического освидетельствования в установленном порядке.

Капитальный ремонт не проводится в рамках технического обслуживания.

4.7 На техническое обслуживание принимаются исправные и работоспособные ПА, принятые в эксплуатацию в установленном Законодательством порядке.

Не допускается принятие на техническое обслуживание отдельных частей (элементов, оборудования) СПС, УП, ПДВ и СО.

На техническое обслуживание могут быть приняты системы, требующие текущего ремонта с обязательным отражением неисправностей в дефектной ведомости (приложение В) и их устранением в течение месяца с момента приема на техническое обслуживание. В случае осуществления технического обслуживания по договорам приведение систем в работоспособное и исправное состояние обеспечивается Заказчиком. До восстановления работоспособности и исправности систем владельцем ПА или Заказчиком (при осуществлении технического обслуживания по договорам) должны быть приняты дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности защищаемых объектов.

4.8 С целью определения технической возможности и экономической целесообразности использования ПА по назначению после 5 лет с момента ввода в эксплуатацию и в дальнейшем не реже 1 раза в 5 лет (с учетом рекомендаций последнего акта технического освидетельствования) должно проводиться их техническое освидетельствование. Техническое освидетельствование проводится комиссией в составе представителей Заказчика и Исполнителя, а в случае осуществления технического обслуживания владельцем ПА – комиссиями, назначенными руководителем. Техническое освидетельствование систем оформляется актом согласно приложению М. Техническое освидетельствование должно обеспечиваться Заказчиком.

ПА должны освидетельствоваться по следующим критериям:

- работоспособность и исправность системы;

- соответствие системы проектной документации (при наличии), на основании которой она введена в эксплуатацию;

- соответствие научно-техническому уровню;

- ремонтопригодность и возможность восстановления системы;

- соответствие технических характеристик системы эксплуатационной документации завода-изготовителя средств противопожарной защиты.

По результатам проведенного освидетельствования принимаются следующие виды решений:

- провести текущий или капитальный ремонт системы по приведению ее в соответствие с требованиями ТНПА;

- продлить срок эксплуатации системы, при условии ее работоспособности и исправности, соответствия проектной и (или) эксплуатационной документации.

Для каждого из решений устанавливается срок реализации.

4.9 Для проведения работ по техническому обслуживанию СПС и (или) СО, линий связи и соединительных линий УП, ПДВ в штате организации должен быть инженерно-технический работник и не менее трех электромонтеров охранно-пожарной сигнализации. Дополнительно для технического обслуживания УП в штате юридического лица должен быть монтажник санитарно-технических систем и оборудования, а для технического обслуживания ПДВ - слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования.

Для изучения новых технических средств противопожарной защиты, используемых при техническом обслуживании, совершенствования навыков при техническом обслуживании технических средств противопожарной защиты, должно быть организовано повышение квалификации занятых техническим обслуживанием специалистов и работников в специализированных учебных заведениях не реже одного раза в 5 лет.

Наименование профессий и должностей, квалификационные разряды, характеристики выполняемых работ, знания и образование работников должны соответствовать Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих (ЕТКС).

4.10 Для технического обслуживания и ремонта ПА в организациях, осуществляющих данный вид работ, должен быть обеспечен круглосуточный прием сообщений (с регистрацией времени их поступления в журнале учета вызовов согласно приложению С) об отказах, неисправностях и срабатываниях установок, а также реагирования на них в соответствии с пунктом 6.4 настоящего технического кодекса, а для технического обслуживания УП и ПДВ также и аварийные бригады (не менее двух специалистов), работающие круглосуточно.

Минимальный перечень необходимого для осуществления указанной деятельности инструмента и оборудования приведен в приложении Н. Перечень должен быть дополнен инструментом и оборудованием, необходимым для проведения работ по техническому обслуживанию, предусмотренных эксплуатационной документацией изготовителя  средств противопожарной защиты.

Оборудование, инструмент для технического обслуживания, агрегаты, узлы, контрольно-измерительные и другие приборы, элементы и изделия средств противопожарной защиты должны храниться в складских помещениях, и применяться в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями, другими нормативными документами, а сроки их эксплуатации и поверки должны соответствовать нормативным.

Журнал учета вызовов оформляется один на принятые на техническое обслуживание объекты и храниться у лица, ответственного за круглосуточный прием и регистрацию сообщений об отказах, неисправностях и срабатываниях систем.

4.11 У юридического лица осуществляющего техническое обслуживание ПА должны быть разработаны и функционировать:

4.11.1 Система контроля за качеством осуществления деятельности (система контроля качества организации создается с учетом конкретных задач, видов деятельности, условий работы и структуры организации. Ответственность, полномочия и взаимодействие персонала, который руководит, выполняет работу, влияющую на качество, должны быть определены и документально оформлены (приказы, должностные инструкции и т.п.);

4.11.2 Система подготовки (переподготовки) специалистов (система подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов должна быть направлена на обучение всех категорий работающих приемам и методам, необходимым для качественной работы на конкретной должности, поддержания необходимого уровня знаний и умений и обеспечения понимания работниками политики юридического лица в области качества).

5. Порядок приема систем на техническое обслуживание

5.1. В случаях, когда техническое обслуживание системы планируется осуществлять персоналом собственника, прием её на техническое обслуживание оформляется приказом (распоряжением) руководителя организации 
с назначением:

– лица, ответственного за эксплуатацию ПА и контроль качества выполняемых работ по их техническому обслуживанию;

– обслуживающего персонала, непосредственно выполняющего работы по техническому обслуживанию ПА (с учетом требований пункта 4.9 настоящего технического кодекса);

– оперативного (дежурного) персонала.

В случаях, когда техническое обслуживание системы осуществляется Собственником, на него распространяются обязанности Заказчика и Исполнителя, установленные настоящим кодексом.

5.2 В случаях, когда системы принимаются на техническое обслуживание Исполнителем, оформляется двусторонний договор с владельцем ПА. Примерная форма договора приведена в приложении Г.

Одновременно с заключением договора на техническое обслуживание системы Заказчиком оформляется приказ (распоряжение) с назначением:

– лица, ответственного за эксплуатацию ПА и контроль качества выполняемых работ по их техническому обслуживанию;

– оперативного (дежурного) персонала.

5.3 Для заключениюя двухстороннего договора на техническое обслуживание системы комиссией (в составе владельца и Исполнителя) проводится ее первичное обследование с составлением акта (приложение А) с целью определения технического состояния и принятия решения о возможности приема ПА на техническое обслуживание с учетом требований пункта 4.7 настоящего технического кодекса.

Акт первичного обследования составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у собственника, другой – у Исполнителя.

В случае не принятия на техническое обслуживание ПА по результатам первичного обследования Исполнитель информирует местный орган государственного пожарного надзора с направлением копии акта в течении 5 рабочих дней.

Первичное обследование необходимо осуществлять специалистами необходимой квалификации.

5.6 На день проведения первичного обследования Заказчик обязан:

- пригласить представителей организаций, проводивших монтаж и наладку на данном объекте, если первичное обследование проводится в период гарантийных сроков на монтажно-наладочные работы;

- представить комиссии эксплуатационные документы на ПА проектную документацию;

- обеспечить Исполнителя, (при необходимости), средствами подъема на высоту и средствами индивидуальной защиты согласно правилам охраны труда, действующим на объектах.

5.13 При приеме на техническое обслуживание ПА организацией, осуществляющей техническое обслуживание, на каждую систему в отдельности оформляется следующая документация:

– журнал регистрации работ по техническому обслуживанию;

– журнал инструктажа оперативного (дежурного) персонала;

– утвержденный перечень работ по техническому обслуживанию;

– паспорт системы;

- перечень защищаемых ПА помещений и зон контроля с указанием количества и типа установленных извещателей (оросителей  и т.п.);

- схема установок пожаротушения автоматических с указанием направлений подачи огнетушащего средства и способа приведения их в действие.

- инструкция по эксплуатации ПА и действий оперативного персонала при поступлении сигналов на приемно-контрольное оборудование.

Схема установок пожаротушения автоматических с указанием направлений подачи огнетушащего средства и способа приведения их в действие и инструкция по эксплуатации ПА и действий оперативного персонала при поступлении сигналов на приемно-контрольное оборудование размещаются в помещении пожарного поста на видном месте.

Перечисленные журналы и паспорт системы хранятся на объекте у лиц, ответственных за содержание в работоспособном и исправном состоянии ПА. Актуализация сведений в паспорте системы проводится организацией, осуществляющим техническое обслуживание ПА.

Примечание - перечисленные журналы могут быть оформлены соответствующими разделами в одном журнале.

6. Организация и порядок проведения работ по техническому обслуживанию

6.1 Работы по техническому обслуживанию проводятся по графику, утверждаемому руководителем организации, осуществляющей техническое обслуживание системы.

В случаях, когда техническое обслуживание производится по договорам, графики согласовываются с Заказчиком.

6.2 Каждый вид работ по техническому обслуживанию системы должен быть зафиксирован персоналом организации, проводившей техническое обслуживание, в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию системы с указанием ее результатов, заверенных подписями исполнителя и лица, принявшего работы.

Страницы журнала регистрации работ по техническому обслуживанию системы должны быть пронумерованы и прошнурованы.

Записи должны содержать описание выполненных работ. Допускается описание заменять ссылкой на виды работ (например, "Р-1"). Записи должны заканчиваться текстом: "Система сдана Заказчику в работоспособном состоянии для дальнейшей эксплуатации в автоматическом режиме". В журнале по техническому обслуживанию и текущему ремонту должны быть указаны Ф.И.О. всех исполнителей.

Лицо, ответственное за эксплуатацию и контроль качества технического обслуживания системы, после контроля объема и качества выполненных работ должно ознакомиться с записью в "Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию системы", сделать свои замечания о проделанной работе или сделать запись "Замечаний нет" и заверить подписью.

Лицо, ответственное за эксплуатацию и контроль качества технического обслуживания системы Заказчика объекта несет ответственность за качество принятых работ.

6.3 В случаях, когда техническое обслуживание осуществляется по договорам, «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию системы» ведется в двух экземплярах, один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой – у Исполнителя.

Записи в журналах должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями представителя Исполнителя и ответственного лица Заказчика.

Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию системы хранится в течение года после окончания его ведения или расторжения договора на техническое обслуживание системы у собственника и у Исполнителя соответственно.

6.4 При обнаружении неисправности (отказа) системы оперативным (дежурным) персоналом должен быть сделан вызов организации, осуществляющей техническое обслуживание ПА, который отражается в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию системы, в котором должны фиксироваться дата и время вызова, данные лица, принявшего вызов, и принятые меры.

Организация, осуществляющая техническое обслуживание ПА, независимо от формы поступившего вызова от представителя обслуживаемого объекта, должна фиксировать его и принятые по нему меры в журнале учета вызовов (приложение С).

В случае отказа системы обслуживающий персонал обязан прибыть на обслуживаемый объект по вызову представителя объекта в сроки, определенные договором. Эти сроки должны быть: для г. Минска и областных центров – не более 3 часов, для остальных городов и населенных пунктов – не более 7 часов.

6.5 Лицо, устранившее  неисправность (отказ), обязано произвести запись об этом в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию системы (приложение Т), с учетом требований пункта 6.2 настоящего технического кодекса.

6.6 Журнал учета вызовов ведется один на все обслуживаемые объекты и должен храниться в течение одного года после окончания его ведения.

6.7 В случае отключения одного, или нескольких элементов ПА или системы в целом, для выполнения ремонтных работ, которые не могут быть выполнены непосредственно на объекте в объеме текущего ремонта, должен  быть  оформлен  «Акт временного прекращения работ по техническому обслуживанию системы» (приложение З).

6.8 После окончания ремонтных работ и включения системы должен оформить «Акт приемки на техническое обслуживание системы» (приложение И) и возобновить техническое обслуживание.

6.10 Контроль работоспособности элементов систем осуществляется в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителей.

6.11 При техническом обслуживании ПА запрещается уничтожение (удаление) электронного журнала событий приборов приемно-контрольных и управления, временные показатели приборов должны быть синхронизированы с реальными.

7. Организация контроля качества технического обслуживания

7.1 Контроль качества технического обслуживания систем проводится организациями, осуществляющими техническое обслуживание и Заказчиком.

7.2 Для проведения контроля за качеством работ по техническому обслуживанию систем руководителем юридического лица, осуществляющего техническое обслуживание, назначается инженерно-технический работник соответствующего профиля.

При большом объеме работ по техническому обслуживанию для контроля за качеством работ могут создаваться службы (отделы, группы) контроля за качеством технического обслуживания, возглавляемые инженерно-техническим работником.

Не допускается проводить контроль за качеством работ по техническому обслуживанию работникам, непосредственно выполняющим работы по техническому обслуживанию данных систем.

Осуществление контроля за качеством работ по техническому обслуживанию работниками, непосредственно выполнявшими эти работы, не допускается.

7.3 Контроль качества технического обслуживания систем осуществляется с целью:

- выявления отклонений от требований к качеству выполняемых работ, установленных в ТНПА (инструкциях по эксплуатации технических средств, технических условиях, настоящем техническом кодексе), а также в договорах на техническое обслуживание систем ;

- выявления причин, вызвавших эти отклонения;

- разработки мероприятий по устранению нарушений, повышению качества обслуживания.

7.4 Устанавливаются следующие виды контроля:

- входной;

- плановый;

- внеплановый.

7.4.1 Входной контроль – контроль за качеством технических средств и материалов, поступающих для использования при техническом обслуживании.

7.4.2 Плановый контроль качества технического обслуживания – контроль, который должен осуществляться по план-графику, утверждённому руководителем юридического лица, проводящего техническое обслуживание. Плановый контроль проводится не реже одного раза в квартал, а также в месяце, предшествующем месяцу окончания действия договора на техническое обслуживание.

7.4.3 Внеплановый контроль качества обслуживания – контроль, который должен осуществляться оперативно по претензиям, вызовам, представителей обслуживаемого объекта, предложениям (рекомендациям) органов государственного пожарного надзора.

7.4.4 Результаты контроля оформляются актами (приложения К, Л). Акт оформляется в двух экземплярах и хранится до истечения срока действия договора у собственника и у Исполнителя соответственно.

7.5 Все виды контроля качества технического обслуживания, кроме входного, должны осуществляться непосредственно на объекте, оборудованном системой и принятом на техническое обслуживание.

7.6 При осуществлении технического обслуживания системы по договорам контроль качества технического обслуживания должен осуществляться как инженерно-техническими работниками (службой контроля качества технического обслуживания) Исполнителя, ответственными за обеспечение качества технического обслуживания, так и ответственными лицами Заказчика.

При осуществлении технического обслуживания системы собственником ПА контроль качества технического обслуживания должен осуществляться комиссией, состав которой определяет руководитель организации соответствующим приказом (распоряжением).

7.7 Входной контроль качества.

7.7.1 Входной контроль качества технических средств, материалов и комплектующих изделий должен осуществляться работниками, назначенными приказом Исполнителя.

В случаях, когда техническое обслуживание осуществляется владельцем ПА, входной контроль осуществляется лицами, ответственными за обеспечение качества технического обслуживания системы.

7.7.2 Входному контролю должны подвергаться технические средства, материалы и комплектующие изделия согласно инструкции по входному контролю, разрабатываемой организацией, проводящей техническое обслуживание ПА, а также согласно требованиям ТНПА.

При проведении входного контроля комплектующих изделий ПА проводится сравнение технических характеристик указанных на маркировке с эксплуатационной и товарно-сопроводительной документацией, визуальный контроль их технического состояния, проверка комплектности, наличия документов об оценке соответствия (для изделий подлежащих обязательному подтверждению соответствия), гарантийных сроков хранения (годности).

Отметка о результатах входного контроля отражается в эксплуатационной или товарно-сопроводительной документации.

7.8.Плановый контроль качества технического обслуживания.

7.8.2 Плановый контроль качества технического обслуживания должен проводиться организацией, осуществляющей техническое обслуживание ПА, по графику непосредственно на объектах в присутствии его представителя и лица, осуществляющего техническое обслуживание.

7.8.3 При проведении планового контроля качества технического обслуживания должны быть проверены:

- техническое состояние системы в период завершения работ по техническому обслуживанию на данном объекте;

- техническое состояние системы после проведения регламентных работ;

- обеспечение ПА проектной документацией, и инструкциями по эксплуатации;

- соблюдение графика технического обслуживания;

- соблюдение сроков прибытия по вызовам на объекты и отражение результатов работ по вызову в соответствующих журналах;

- соблюдение объемов работ по техническому обслуживанию и их качество;

- своевременность и качество заполнения журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту системы;

- наличие замечаний и претензий и работы, выполненные по ним;

- проведение инструктажа по правилам охраны труда с персоналом, осуществляющим техническое обслуживание системы;

- наличие материалов, инструментов, измерительных приборов, а так же их комплектность и своевременность поверки;

- выполнение мероприятий по повышению качества технического обслуживания;

- устранение недостатков, отмеченных предыдущим контролем.

7.8.5 Результат контроля должен фиксироваться в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту, а при обслуживании системы по договорам - как в экземпляре Исполнителя, так и в экземпляре Заказчика за подписью проверяющего инженерно-технического работника, представителя Заказчика и лиц, осуществляющих техническое обслуживание системы. Записи должны быть строго идентичны.

7.8.7 Контроль за устранением недостатков и причин, их вызвавших, отмеченных в акте, и выполнением плана мероприятий по устранению замечаний должны осуществлять бригадир (мастер, прораб и др.), осуществляющий непосредственное руководство лицами, осуществляющими техническое обслуживание системы, служба контроля качества технического обслуживания или инженерно-технический работник, а так же ответственное лицо объекта.

7.9 Внеплановый контроль качества технического обслуживания.

7.9.1. Ответственный инженерно-технический работник организации, осуществляющей техническое обслуживание, должен по результатам контроля (отчетам контролеров) и надзорно-профилактических мероприятий проведенных органами государственного пожарного надзора, а также по претензиям обслуживаемого объекта организовывать проведение внепланового контроля за качеством технического обслуживания.

7.9.2 Внеплановый контроль качества технического обслуживания проводится инженерно-техническим работником (службой контроля качества технического обслуживания), ответственного за обеспечение качества технического обслуживания, совместно с ответственными лицами объекта.

7.9.3 При проведении внепланового контроля качества технического обслуживания должны быть проверены показатели, проверяемые при плановом контроле, и дополнительно показатели, явившиеся причиной претензий, вызова или предложений (рекомендаций) органов государственного пожарного надзора.

7.9.4 Результаты внепланового контроля должны быть оформлены актом (приложение Л). Порядок отражения результатов внепланового контроля должен быть аналогичен, как и для планового контроля.

8. Основные обязанности Заказчика

8.3. В течение срока действия договора Заказчик обязан:

8.3.4 Осуществлять приемку работ Исполнителя (проверить полноту выполненных работ по техническому обслуживанию ПА) с оформлением соответствующей документации.

8.3.5 Осуществлять визуальный контроль за работоспособностью системы.

8.3.6 Проводить проверку знаний о порядке действий оперативного (дежурного) персонала при получении сигналов, поступающих от системы не реже 1 раза в 6 месяцев.

8.3.8 Знать наименование и местонахождение защищаемых помещений и зон (контролируемых, блокируемых и т.п.), порядок вызова Исполнителя, знать и выполнять инструкции по эксплуатации, а также правила охраны труда при эксплуатации систем .

8.3.9 Информировать Исполнителя о случаях отказов и произвольных срабатваниях систем в течение часа с момента обнаружения.

8.3.10 Принять меры по повышению уровня пожарной безопасности в случае временного прекращения работ по техническому обслуживанию СПС, УП, ПДВ Исполнителем, при невозможности нормального функционирования систем

8.3.11 Обеспечить запас оросителей, насадок и пожарных извещателей на объекте не менее 10% от числа смонтированных.

8.3.12 Информировать Исполнителя о начале строительно-монтажных работ на объекте для предотвращения и минимизации последующих затрат по восстановлению систем.

8.3.13 Информировать исполнителя об изменении объемно-планировочных решений, наименования, функционального назначения помещений.

8.3.14 В случаях, когда техническое обслуживание осуществляется владельцем ПА, представители объектов обязаны обеспечить выполнение требований пунктов 8.3.4 - 8.3.7 настоящего технического кодекса.

8.4  Лицо, ответственное за эксплуатацию ПА и контроль качества выполняемых работ по их техническому обслуживанию, обязано:

8.4.1. обеспечить поддержание системы в работоспособном и исправном состоянии;

8.4.2. знать порядок проверки работоспособности УПА, ПДЗ;

8.4.3. обеспечить контроль за своевременным и качественным техническим обслуживанием;

8.4.4. обеспечить подготовку обслуживающего (при наличии) и оперативного персонала предприятия, а также инструктажи работников, работающих в защищаемых системами помещениях;

8.4.5. обеспечить ведение и сохранность документации на техническое обслуживание систем, приведенной в пункте 5.13 настоящего технического кодекса;

8.4.6. обеспечить незамедлительное принятие мер по устранению выявленных недостатков при эксплуатации систем;

8.4.7. принимать работы по техническому обслуживанию у Исполнителя, с отметкой в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию систем.

8.5 Оперативный (дежурный) персонал обязан:

8.5.1. осуществлять контроль за состоянием систем;

8.5.2. знать технические характеристики систем и принцип их действия;

8.5.3. знать наименование, местонахождение и пожарную опасность защищаемых помещений;

8.5.4. знать порядок действий и незамедлительно их выполнять при поступлении сигналов от оборудования систем;

8.5.5. знать порядок ведения журнала регистрации работ по техническому обслуживанию систем;

8.5.6. сообщить незамедлительно о неисправностях  (отказах) систем лицу, ответственному  за их эксплуатацию, а также принять меры по устранению выявленных недостатков.

8.6. Оперативному (дежурному) персоналу запрещается оставлять приемно-контрольную аппаратуру без присмотра (за исключением случаев, когда приемно-контрольная аппаратура направляет сигнал о пожаре на пульт централизованного наблюдения).

8.7. В случае отсутствия лица, ответственного за эксплуатацию систем, и (ли) оперативного (дежурного) персонала их обязанности выполняет Заказчик.

9. Основные права и обязанности организации, осуществляющей техническое обслуживание

9.1 Организации, осуществляющие техническое обслуживание обязаны:

9.1.1 Проводить техническое обслуживание в полном объеме в установленные сроки.

9.1.3 Проводить инструктаж по порядку действий оперативного (дежурного) персонала обслуживаемого объекта в случае поступления сигналов на приемно-контрольное оборудование и оказывать ему помощь в вопросах правильного содержания и технической эксплуатации систем. Первичный инструктаж проводится при приеме систем на техническое обслуживание, затем раз в год или по заявкам обслуживаемого объекта при смене оперативного персонала с производством отметок об инструктаже в журнале инструктажа оперативного (дежурного).персонала.

9.1.5 Выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности, в том числе действующих на объекте.

9.1.6 Проводить работы по техническому обслуживанию квалифицированным персоналом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III, в установленные сроки в соответствии с требованиями настоящего технического кодекса.

9.1.7 Осуществлять контроль за работой персонала, непосредственно осуществляющего техническое обслуживание систем.

9.1.8 Организовывать подготовку, профессиональное обучение и переподготовку персонала, осуществляющего техническое обслуживание систем.

9.1.9 Обеспечить персонал средствами индивидуальной защиты, а также измерительными приборами, слесарным инструментом и другим оборудованием, необходимым для осуществления технического обслуживания.

9.1.10 Вести учет поступающих вызовов от обслуживаемого объекта в журнале учета вызовов и устранять недостатки по ним.

9.1.11 Поддерживать систему в работоспособном и исправном состоянии.

9.1.12 Прибыть на обслуживаемый объект по требованию Заказчика и (или) работников органов государственного пожарного надзора для оценки работоспособности и исправности обслуживаемых систем, а также для установления причин произвольных срабатываний.

9.1.13 В течение суток с момента расторжения договора на техническое обслуживание и (или) временного прекращения  технического обслуживания ПА (с составлением акта в соответствии с пунктом 6.7 настоящего кодекса) письменно проинформировать территориальный орган государственного пожарного надзора.

9.1.14 Осуществлять контроль за правильным содержанием и организацией эксплуатации системы персоналом обслуживаемого объекта.

9.1.15 Предъявить выполненные работы лицу, ответственному за эксплуатацию ПА и контроль качества выполняемых работ по их техническому обслуживанию.

9.2. Обслуживающий персонал обязан знать устройство и принцип работы систем на объекте.

Приложение А

(обязательное)

АКТ первичного обследования

___________________________________________

(наименование системы )

| Город (район) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | " ___" ____________ 20 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комиссия в составе представителей: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование предприятия, эксплуатирующего систему) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (далее – Заказчика) в лице |  |  |  |  |  |  |  | _____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, фамилия, инициалы) с одной стороны и _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (далее – Исполнителя) |  |  |  |  |
|  |  |  | (предприятие, принимающее систему на ТО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице | ______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с другой стороны, |  |  |  |
| а так же |  | должность, фамилия, инициалы) ____________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование монтажной организации или предприятия, передающего систему на ТО) в лице _______________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| произвела обследование |  |  |  |  |  |  | _______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | , смонтированной на |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (наименование системы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта, оснащенного системой и его адрес) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование технических средств и элементов ПА (тип установок, приемно-контрольных приборов, пожарных извещателей, оповещателей и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование монтажной организации |  |  |  |  |  | _____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование предприятия, смонтировавшего систему, дата монтажа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПА смонтированы по проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________ |  |  |  |  |  |  |
| (наименование проектной организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При обследовании установлено: |  |  |  |  |  |  |  |  | _________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать техническое состояние системы, неисправности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| проектная и техническая документация, акты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _______________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (указать состояние документации, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отсутствующие документы, замечания по имеющимся документам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выводы и предложения по обследованию (нужное подчеркнуть): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПА исправна и работоспособна. Принять ПА на ТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПА не исправна. Провести текущий ремонт и принять на ТО. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ПА требует капитального ремонта. Не принимать ПА на ТО. Определить целесообразность дальнейшего использования ПА по назначению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Настоящий акт составлен в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | экземплярах. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись, фамилия) (подпись, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации, участвовавшей в работе комиссии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, фамилия) |  |  |  |  |  |

Приложение В

(Рекомендуемое)

Форма дефектной ведомости

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| Наименование систем и их неисправных технических средств (элементов) | Неисправный узел или деталь | Проявление дефекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Выводы и предложения :_________________________________________________

______________________________________________________________________

Исполнитель ____________			Заказчик ____________

(должность, ФИО, подпись ) 				(должность, ФИО, подпись )

(

" ___ " _________________ 20 __ г.

Приложение Г

(Рекомендуемое)

Форма договора на техническое обслуживание системы

ДОГОВОР №

на техническое обслуживание системы

г.__________________________ "____"_____________20___ г.

___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,

(наименование предприятия, организации)

в лице руководителя ___________________________, действующего на основании

( должность, фамилия, имя, отчество)

______________ и специального разрешения (лицензии) на право осуществления

деятельности по обеспечению пожарной безопасности, выданной Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на основании

решения от «__» ________ 20 __ г. № ____ , и ______________________________

(наименование предприятия, организации)

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________, с другой стороны, заключили

(устав, положение и т.п.)

договор о нижеследующем:

Предмет договора

1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию платных услуг по техническому обслуживанию системы ______________________________

(наименование системы)

(в дальнейшем – работа) на объекте Заказчика _____________________________,

(наименование объекта)

расположенном ______________________ (далее – объект), а Заказчик обязуется

(адрес объекта)

принимать результаты работы Исполнителя и оплачивать работу.

Общие условия

2. Работа включает в себя:

проведение планового технического обслуживания системы __________________

(наименование системы)

(далее – системы), в объеме регламентов технического обслуживания № 1 и № 2, состоящего в проверке работоспособности системы, её внешнем осмотре, а также проведении профилактических работ планово-предупредительного характера для поддержания системы в работоспособном и исправном состоянии в соответствии с законодательством и технической документацией предприятий-изготовителей;

обучение работников Заказчика правилам пользования оборудованием.

3. Техническое обслуживание системы проводится в объеме

Регламента № 1 _________________________________________ в соответствии с _____________________________________________________________________,

(периодичность ТКП, акт комиссии)

Регламента № 2 _________________________________________ в соответствии с _____________________________________________________________________ .

(периодичность ТКП, акт комиссии)

Техническое обслуживание должно выполняться в сроки, предусмотренные в согласованных с Заказчиком графиках проведения регламентов технического обслуживания (далее – графики), составляемых Исполнителем в соответствии с законодательством и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

Текущий и средний ремонт оборудования, обучение работников Заказчика правилам пользования оборудованием, осуществляются по заявкам Заказчика (далее – заявки), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

4. Работа по техническому обслуживанию считается выполненной за текущий месяц после проверки её Заказчиком, заполнения «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту» в установленном порядке и заверения записей в журнале подписями полномочных представителей Заказчика и Исполнителя.

Обязанности и права сторон

5. Исполнитель обязан:

5.1 поддерживать систему в работоспособном и исправном состоянии;

5.2 выполнить работу в соответствии с условиями настоящего договора;

5.3 проводить техническое обслуживание в соответствии с графиками, согласованными с Заказчиком;

5.4 переносить по согласованию с Заказчиком сроки выполнения планового технического обслуживания;

5.5 оформить в 2-х экземплярах «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту» где отражать все результаты работ по техническому обслуживанию системы, в том числе и по контролю качества технического обслуживания;

5.6 обеспечить прибытие на объект по вызову Заказчика для выполнения текущего ремонта в течение ________________________________________ часов

_____________________________________________________________________ ;

(указать особенности исполнения, например, без учета выходных и праздничных дней, в будние дни и т.п.)

5.7 вести учет поступающих вызовов Заказчика (на текущий ремонт, разбирательство с причинами отказов, сбоев и т.п.), а также результатов проведенных по ним работ;

5.8 проводить техническое обслуживание персоналом, имеющим необходимую квалификацию и группу по электробезопасности;

5.9 проводить за отдельную плату средний ремонт оборудования, вышедшего в послегарантийный период, в условиях ремонтных мастерских, а в случае предельного состояния оборудования, когда восстановление работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно, выдавать заключение Заказчику на его списание для дальнейшей его замены за счет средств Заказчика;

5.10 обучить работников Заказчика правилам пользования оборудованием;

5.11 обеспечить Заказчика инструкциями по эксплуатации оборудования;

5.12 соблюдать внутриобъектовый режим, нормы и правила по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и пожарной безопасности, действующие у Заказчика;

5.13 проводить техническое освидетельствование системы после 5-ти лет её эксплуатации, в дальнейшем в сроки, устанавливаемые комиссией из представителей Заказчика, Исполнителя.

6. Исполнитель вправе:

6.1 контролировать выполнение Заказчиком условий настоящего договора;

6.2 временно прекращать работы при отключениях Заказчиком части или всей системы, связанных с ремонтом защищаемых помещений, наличием дефектов, устранение которых находится за пределами возможностей Исполнителя, в случае невыполнения условий договора или по результатам технического освидетельствования, о чем должна производиться запись в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту»;

6.3 в случаях принятия (издания) актов законодательства, влекущих изменение тарифов на услуги Исполнителя, в одностороннем порядке изменять цену настоящего договора, с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 15 дней с момента изменения тарифов;

6.4 требовать от Заказчика оплаты работ.

7. Заказчик обязан:

7.1 выполнять условия настоящего договора;

7.2 назначить работника (ов), ответственного (ых) за эксплуатацию системы, включив в его (их) обязанности приемку работ по техническому обслуживанию системы от Исполнителя по полноте и качеству с подтверждением их в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту»;

7.3 информировать Исполнителя о случаях отказов и ложных срабатываний системы, требующих установления причин и их устранения;

7.4 подавать Исполнителю заявки на проведение текущих ремонтов обслуживаемой им системы;

7.5 осуществлять эксплуатацию системы в соответствии с технической документацией производителя оборудования и инструкцией по эксплуатации оборудования, разработанной Исполнителем;

7.6 обеспечить работникам Исполнителя возможность свободного доступа в помещения объекта, в которых должна быть выполнена работа;

7.7 обеспечить работникам Исполнителя безопасные условия труда, предоставив им исправный инвентарь, необходимый для выполнения работы (подъемно-транспортные средства и средства подъема на высоту: лестницы, стремянки и иной инвентарь);

7.8 обеспечить в пределах объектов исправность телефонных линий и бесперебойность системы электропитания системы;

7.9 создавать Исполнителю необходимые условия для хранения ЗИПа, инструмента, приспособлений и обеспечивать их сохранность;

7.10 предоставлять Исполнителю необходимую документацию;

7.11 проводить инструктажи персонала Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующих на объекте, ответственным лицом Заказчика с отметкой в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту», обеспечивать средствами индивидуальной защиты;

7.12 осуществлять приемку работ, подтверждая это подписью в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту», и оплачивать работу в соответствии с условиями настоящего договора;

7.13 в случае выявления некачественного выполнения работ Исполнителем не принимать их до полного устранения недостатков, установив срок исполнения;

7.14 обеспечить сохранность находящегося у Заказчика «Журнала регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту» и другой технической документации.

8. Заказчик вправе:

8.1 контролировать фактический объем и качество работ, выполняемых Исполнителем согласно настоящему договору;

8.2 переносить по согласованию с Исполнителем сроки выполнения работ;

8.3 задерживать оплату при несвоевременном некачественном выполнении работ Исполнителем;

8.4 предъявлять претензии в период гарантийного срока:

- заводам-изготовителям – при поставке некомплектных, некачественных или несоответствующим стандартам приборов и оборудования;

- монтажным организациям – при обнаружении некачественного монтажа.

Цена и порядок расчетов

9. Цена настоящего договора определяется на основании тарифов на услуги Исполнителя по техническому обслуживанию оборудования, формируемых в соответствии с законодательством.

Цена настоящего договора указана в Расчете стоимости работ по техническому обслуживанию системы, прилагаемом к договору и являющимся его неотъемлемой частью.

10. Расчеты за выполненные работы по техническому обслуживанию производятся на основании актов выполненных работ согласно записям в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту». Оплата работ осуществляется Заказчиком в течение 5 банковских дней с даты окончания текущего месяца путем перечисления Заказчиком на расчетный счет Исполнителя стоимость выполненных работ согласно настоящего договора, указанной в Актах выполненных работ Исполнителя, выставляемых Заказчику в тот же срок.

11. Помимо оплаты стоимости выполненных работ по договору Заказчик также оплачивает Исполнителю на основании акта приемки-сдачи выполненных работ в срок, установленный пунктом 9 данного договора:

11.1 стоимость оборудования, приобретенного Исполнителем и установленного на объектах Заказчика;

11.2 стоимость материалов, запасных частей и отдельных технических средств приобретенных Исполнителем и использованных при текущих ремонтах;

11.3 стоимость материалов и работ Исполнителя по устранению неисправностей оборудования, возникших по вине Заказчика или в результате воздействия непреодолимой силы, по заявкам в объеме среднего ремонта, связанного с заменой соединительных линий, шлейфов сигнализации, линий электропитания, радиоэлементов технических средств или дополнительной установкой оборудования, модернизацией системы.

Форс-мажорные обстоятельства

12. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае, если это оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события чрезвычайного характера, возникшие после заключения настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть, предотвратить либо оказать на них влияние разумными мерами (стихийные бедствия – землетрясения, наводнения, ураганы и т.п.; военные действия, массовые беспорядки).

Если названные в настоящем пункте обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательства в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

Ответственность сторон

13. В случае, когда работа выполнена Исполнителем с отступлениями от настоящего договора, ухудшающими ее результат, Исполнитель обязан устранить недостатки работы безвозмездно в срок, оговоренный сторонами, либо соразмерно уменьшить цену настоящего договора при отсутствии возможности устранения этих недостатков.

14. В случае несвоевременной оплаты стоимости работ по договору, определенной в соответствии с пунктами 8 и 9 данного договора, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,2 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, с шестого банковского дня с даты окончания месяца.

15. В случае нарушения сроков выполнения работ по плановому техническому обслуживанию Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

16. В случае необоснованного отказа Заказчика от приемки выполненной работы, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Срок действия договора

17. Настоящий договор действует с "___" __________ 20__г. 
по "___" __________ 20__г.

Если за ________ до истечения срока действия настоящего договора ни одна из сторон не потребует прекращения данного договора, действие договора является продленным на тот же срок и на тех же условиях неограниченное количество раз.

Порядок изменения, дополнения и расторжения договора

18. Условия настоящего договора могут быть изменены только по соглашению сторон путем подписания дополнительных соглашений к данному договору.

19. Настоящий договор может быть расторгнут:

по взаимному согласию сторон на основании письменного соглашения об этом;

по инициативе одной из сторон с предварительным письменным уведомлением об этом другой стороны не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты прекращения договора с обоснованием причины расторжения договора. К моменту прекращения действия (расторжения) Договора стороны обязаны произвести взаиморасчеты.

Заключительные положения

20. Настоящий договор с приложениями составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый находится у Исполнителя, второй – у Заказчика.

21. Все споры по настоящему договору разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия  в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

22. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| ИСПОЛНИТЕЛЬ (юридический адрес, банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика Исполнителя) (подпись) | ЗАКАЗЧИК (полное наименование, юридический адрес, банковские реквизиты, учетный номер налогоплательщика Заказчика охранной услуги) (подпись) |
| --- | --- |

Приложение Д

(Обязательное)

Форма паспорта системы

Паспорт системы

Общие сведения

Наименование предприятия Заказчика, реквизиты _______________

__________________________________________________________

| Наименование объекта | Тип системы | Наименование организации, выполнившей проект, дата выпуска проекта | Наименование организации, выполнившей монтаж и наладку, дата сдачи в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Состав системы.

| Наименование объекта | Наименование установленных технических средств (элементов), количество | Год начала эксплуатации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Сведения о проведенных заменах (дополнениях) системы

| Наименование контролируемой зоны (помещения) | Наименование замененных (дополнительно установленных) технических средств (элементов) | Дата | Основание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Приложения:

1. Проект на систему (акт обследования) либо его копия.

2. Паспорта на технические средства с отметками о дате продажи, входном контроле, сертификации (для технических средств противопожарной защиты, подлежащих обязательной сертификации в Республике Беларусь). При утрате Заказчиком паспортов оформляются их дубликаты.

3. Руководства по эксплуатации технических средств.

4. Акт приемки работ по замене элементов технических средств и систем.

5. Акт приемки на техническое обслуживание системы.

6. Акт технического освидетельствования системы (при его составлении).

7. Акты временного прекращения работ по техническому обслуживанию системы (при их составлении).

8. Акты проведения планового контроля качества технического обслуживания.

9. Акты проведения внепланового контроля качества технического обслуживания.

10. Перечни регламентных работ №1,№2.

| Паспорт составил Согласовано |  |  |
| --- | --- | --- |
| должность Исполнителя |  | должность Заказчика |
| подпись, инициалы, фамилия подпись, инициалы, фамилия |  |  |
| " __ " ___________ 20 __ г. " __ " __________ 20 __ г. |  |  |

Приложение Е

(рекомендуемое)

Форма акта

приемки работ по замене элементов технических средств и систем

Акт

приемки работ по замене элементов технических средств и систем

__________________________________

(наименование объекта)

Город (район) " " ______________ 20__ г.

Заказчик услуг___________________

наименование организации, адрес

Исполнитель ______________________

наименование подразделения, адрес

Профессия Ф.И.О. обслуживающего лица _________________________________

Наименование и адрес объекта_______________________________

_________________________________________________________

| № п/п | Наименование запасных частей, материалов | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
|  | ИТОГО |  |

Работы выполнены «___» _______200__г. _________ _________

подпись	 ФИО

Установленные запасные части, материалы подлежат списанию за счет__________________________________________________________________

Подтверждаю _________________________________________________________

должность, подпись заказчика (МОЛ), фамилия, печать (штамп) организации

Сдал	Принял

Исполнитель__________________ Заказчик____________________

должность, подпись, фамилия		 должность, подпись, фамилия

Дата подписания «__» ____ 200__г.  Дата подписания «__» ____ 200__г.

Бухгалтер ________________ «___» ________ 200___г.

ФИО, подпись

Приложение З

(Обязательное)

Форма акта

временного прекращения работ по техническому обслуживанию системы

АКТ

временного прекращения работ по техническому

обслуживанию системы

___________________________________________

(наименование системы)

| Город (район) |  |  |  |  |  | " ___" _________ 20 __ г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настоящий акт составлен в том, что работы по техническому обслуживанию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование системы ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| согласно договору № |  |  |  |  | от " ___" ____________ 20 г. |  |  |  |  |
| на | ___________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| временно прекращаются с "___" _________20 __ г. по нижеследующим причинам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по техническому обслуживанию будут возобновлены после окончания ремонтных работ согласно действующему договору с учетом изменений в объеме и стоимости работ по техническому обслуживанию, если таковые произойдут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Представитель Заказчика Представитель Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| должность |  |  |  |  |  |  | должность |  |  |
| (подпись, фамилия) (подпись, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение И

(Обязательное)

форма акта приемки на техническое обслуживание системы

АКТ

приемки на техническое обслуживание системы

___________________________________________

(наименование системы и объекта, на котором УПА принимается на техническое обслуживание)

| Город (район) |  |  |  |  |  |  |  |  | " ___" __________ 20 __ г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мы, нижеподписавшиеся: представитель Заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование предприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| должность, фамилия, имя, отчество) с одной стороны и представителя Исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование предприятия) |  |  |
| в лице |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (должность, фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с другой стороны составили настоящий акт в том, что согласно договору № _________ от " __ " ________ 20 ___ г. Исполнителем возобновляются работы по техническому обслуживанию системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (наименование системы) |  |  |  |  |  |  |
| отключенной с " __ " __________ 20 __ г., техническое обслуживание которой было временно прекращено согласно двухстороннему акту от " __ " ___________ 20 __ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система находится в работоспособном состоянии и пригодна для дальнейшей эксплуатации. Объем и стоимость работ по техническому обслуживанию системы после проведения ремонтных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | указать, изменился ли и в какую сторону |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| " __ " ___________ 20 ___ г. " __ " ____________ 20 __ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение К

(Рекомендуемое)

Форма акта

проведения планового контроля качества технического обслуживания

АКТ № ____

проведения планового контроля качества технического

обслуживания ___________________________________

наименование системы

" __ " _____________ 20 __ г.

Город (район)_______________________ Бригада (участок) ___________________

Комиссия в составе ______________________________________________________________________

(ФИО, должность представителя Исполнителя; ФИО, должность ответственного лица Заказчика)

в присутствии ______________________________________________________________________

ФИО, должность лица, осуществляющего техобслуживание системы)

произвела проверку качества технического обслуживания________  ______________________________________________________________________

наименование системы и объекта, на котором она смонтирована

обслуживаемой ______________________________________________________________________

наименование предприятия Исполнителя

по договору № __ от " __ " _____________ 20 __ г.

Объем контроля качества и результаты указаны в таблице.

| № п/п | Наименование проверок | Результаты проверок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Наличие договора на техническое обслуживание |  |
| 2. | Наличие приказа о назначении ответственного лица за организацию эксплуатации системы, лиц, эксплуатирующих систему |  |
| 3. | Соблюдение графика технического обслуживания |  |
| 4. | Правильность оформления записей в журналах регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту |  |
| 5. | Наличие проектной документации, эксплуатационной документации |  |
| 6. | Наличие инструкций для персонала, эксплуатирующего систему |  |
| 7. | Наличие информационных надписей на оборудовании |  |
| 8. | Наличие блок-схемы системы. |  |
| 9. | Наличие пломб на элементах, подлежащих опломбированию |  |
| 10. | Проведение внешнего осмотра (контрольные операции по технологическим картам): а) б) в) г) д) |  |
| 11. | Проверка работоспособности (контрольные операции по технологической карте): а) б) в) г) |  |

Выводы и предложения: _________________________________________________

______________________________________________________________________

Члены комиссии :

Представитель Исполнителя _____________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель Заказчика _______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен : ___________________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы лица, осуществляющего техобслуживание или бригадира)

Приложение Л

(Обязательное)

Форма акта

проведения внепланового контроля качества технического обслуживания

АКТ № ____

проведения внепланового контроля качества технического

обслуживания ___________________________________

наименование системы

" ___ " _____________ 20 __ г.

Город (район)_________________________ Бригада (участок) _________________

Комиссия в составе : ___________________________________________________

(ФИО, должность представителя Исполнителя; ФИО, должность ответственного лица Заказчика)

в присутствии__________________________________________________________

(ФИО, должность лица, осуществляющего техобслуживание системы)

произвела проверку качества технического обслуживания ____________________

______________________________________________________________________

наименование системы и объекта, на котором она смонтирована

обслуживаемой ______________________________________________________________________

наименование предприятия Исполнителя

по договору № __ от " __ " _____________ 20 __ г.

В результате контроля __________________________________________________

указать объем работы, выявленные нарушения

Выводы и предложения:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Члены комиссии :

Представитель Исполнителя _____________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель Заказчика _______________________________________________

(подпись, фамилия, инициалы)

С актом ознакомлен : ___________________________________________________

(подпись, Ф,И,О, лица, осуществляющего техобслуживание или бригадира)

Приложение М

(Обязательное)

Форма акта технического освидетельствования системы

АКТ

технического освидетельствования системы

___________________________________________

наименование системы

Город (район) _______________ " ___ " ____________ 20 __ г.

Комиссия в составе: ___________________________________________________

должность, фамилия, инициалы

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

провела техническое освидетельствование системы ______________________________________________________________________

наименование

_____________________________________________________________________,

смонтированной системы и предприятия, на котором она смонтирована

______________________________________________________________________

наименование монтажной организации, дата сдачи в эксплуатацию

по проекту ______________________________________________________________________

наименование проектной организации, выполнившей проект

При техническом освидетельствовании установлено:_________________________

______________________________________________________________________

Комиссия рекомендует:

______________________________________________________________________

(приводится одно из следующих заключений: списать систему, провести её ремонт,

______________________________________________________________________

продлить эксплуатацию с установлением срока следующего освидетельствования)

Члены комиссии:

_____________________________________________________________________

подпись, инициалы, фамилия

Приложение Н

(Обязательное)

Минимальный перечень нормокомплекта 
для выполнения работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики

| № п/п | Нормокомплект |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1 | Для оказания услуг по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики в организации должно иметься следующее оборудование и приборы: |
| 1.1 | средства измерения параметров используемых электрических сетей (мультиметр или аналогичные средства измерения); |
| 1.2 | комплект рабочего и слесарного инструмента (отвертки, ключи и т.д.); |
| 1.3 | электропаяльник бытовой; |
| 1.4 | перфоратор (электродрель); |
| 1.5 | средства измерения геометрических параметров (рулетка измерительная металлическая или аналогичные средства измерения); |
| 1.6 | оборудование для имитации тепла, пламени и дыма; |
| 1.7 | средства измерения для определения остаточной емкости АКБ. |
| 2 | Дополнительно к перечисленному в пункте 1 для УП должно иметься следующее оборудование: |
| 2.1 | измеритель давления (манометр); |
| 2.2 | динамометрический ключ (рожковый); |
| 3 | Дополнительно к перечисленному в пункте 1 для СО должен иметься шумомер. |

| Примечание: | Нормокомплект может изменяться в зависимости от требований эксплуатационно-технической документации на оборудование. |
| --- | --- |

Приложение С

(Обязательное)

Форма журнала учета вызовов

___________________________________________________

организация-исполнитель работ

Журнал учета вызовов

Начат________________________

число, месяц, год

Окончен______________________

| № п/п | Дата и время поступления | Должность, Ф.И.О. лица, сделавшего вызов, его служебный телефон | Наименование объекта, его адрес | Тип установки | Причина вызова | Ф.И.О. исполнителя | Причина отказа и принятые меры по его устранению | Дата и время окончания работ по вызову |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение Т

(обязательное)

Форма журнала регистрации работ по техническому обслуживанию систем

(Первый лист журнала)

- Тип системы (установки).

- Защищаемый объект.

- Наименование организации, осуществляющей работы по ТО системы, адрес, контактный телефон диспетчерской службы.

- Номер договора (приказа, распоряжения), дата его заключения (подписания).

- Должность, фамилия и инициалы лица, ответственного за эксплуатацию ПА и контроль качества выполняемых работ по их ТО, образец его подписи, контактный телефон.

- Дата и номер приказа о назначении лица, ответственного за эксплуатацию ПА и контроль качества выполняемых работ по их ТО.

- Должности, фамилии и инициалы лиц, осуществляющих техническое обслуживание, контактные телефоны.

Начат «___» _______________ 20__ г.

Окончен «___» _____________ 20__г.

| Информация о работе организации, осуществляющей ТО |  |  |  | Информация об отказах системы (при их обнаружении персоналом обслуживаемого объекта) |  |  | ФИО и подпись лица, ответственного за эксплуатацию системы, замечания | Сведения об информировании органа государственного пожарного надзора (дата, способ информирования, № исходящего) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата, время начала и окончания работ | Перечень работ, выполненных при проведении ТО, контроле качества и (или) устранении неисправностей, расход ЗИП, заключение о техническом состоянии системы (установки) | Причина неисправности (отказа) | ФИО, должность, подпись лица, проводившего ТО, устранение неисправности или контроль качества | Дата и время вызова | ФИО, телефон, должность лица, сделавшего вызов, а также кто принял вызов | Характер (внешние проявления неисправности) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение У

(обязательное)

Форма журнала проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала

(Первый лист журнала)

___________________________________________

(Наименование организации)

___________________________________________

(Адрес, участок, цех)

ЖУРНАЛ № ____

проверки знаний обслуживающего и оперативного персонала

Начат «___» _______________ 20__ г.

Окончен «___» _____________ 20__г.

(Последующие листы журнала)

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, должность, стаж работы в занимаемой должности | Дата проверки | Причина проверки | Оценка знаний | Подписи |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Фамилия, инициалы проверяющего | Подпись | Фамилия, инициалы проверяемого | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |