# 437113

УП001

### ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ

###### ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ

#### ИП212-46

#### Руководство по эксплуатации

##### БВДК.425232.003-01 РЭ

Настоящее руководство по эксплуатации БВДК.425232.003-01 РЭ  распространяется на извещатель пожарный дымовой ИП212-46 (в дальнейшем извещатель) и предназначено для изучения его устройства и принципа действия.

Извещатель дымовой оптико-электронный ИП212-46 соответствует требованиям технических условий и комплекта документации БВДК.425232.003 и требованиям НПБ 65-97, НПБ 57-97*, НПБ-76-98.

1 ОПИСАНИЕ И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

  - Назначение

1.1.1 Извещатель предназначен для обнаружения загораний, сопровождающихся появлением дыма в закрытых помещениях различных зданий и сооружений, формирования электрического сигнала о возникшем пожаре и передачи его на приемно-контрольные приборы (ППК).

1.1.2 Извещатель предназначен для непрерывной круглосуточной работы совместно с   приемно-контрольными охранно-пожарными приборами (например: «ВЭРС-ПК», ППК «Гранит», ППК «Аккорд 8», ППК «Сигнал-20» или аналогичными). Сведения  о  подключении  извещателей к  некоторым  ППК  приведены  в  приложении  Д.

1.1.3 Электрическое питание извещателя и передача извещения о пожаре осуществляется от указанных приемно-контрольных приборов по двухпроводному шлейфу сигнализации.

СХЕМА ВКЛЮЧЕНИЯ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ ИП212-46 В ШЛЕЙФ ПРИВЕДЕНА В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ А.

НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ИЗВЕЩАТЕЛЬ К ИСТОЧНИКУ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ БЕЗ ЭЛЕМЕНТОВ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ ТОК ИЗВЕЩАТЕЛЯ В СОСТОЯНИИ «ПОЖАР». ТОК НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 20 мА.

1.1.4 Имеется возможность включения извещателя в четырех проводную схему подключения с помощью устройства согласующего БВДК.425629.001.

Устройство согласующее устанавливается в розетке (см. обязательное Приложение Б).

## 1.1.5 Степень защиты оболочки извещателя IР40 по ГОСТ14254-96.

1.1.6 По защищенности от воздействия окружающей среды извещатель соответствует обыкновенному исполнению по ГОСТ 12997-84.

1.1.7 Извещатель относится к изделиям с периодическим обслуживанием.

1.1.8 Извещатели выпускаются с двумя вариантами установки (см. обязательное Приложение В).

При установке в извещателя в подвесной потолок имеется возможность контроля  запотолочного пространства высотой до 1,2 м. (Письмо-заключение ВНИИПО N1128-2.2 от 02.11.2002 г.)

1.1.9 Пример обозначения извещателя при его заказе и в документации другого изделия, в котором он может быть применен: «Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-46 БВДК.425232.003-01, БВДК.425232.003 ТУ».

«Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП212-46 БВДК.425232.003 -01 с устройством согласующим, БВДК.425232.003ТУ».

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Чувствительность извещателя не менее 0,05 и не более 0,2 дБ/м.

1.2.2 Инерционность срабатывания извещателя не более 5 с.

1.2.3 Извещатель имеет встроенную оптическую индикацию срабатывания и обеспечивает возможность подключения выносной оптической сигнализации.

1.2.4 Питание извещателя осуществляется постоянным напряжением от 9 В до 27 В с возможной переполюсовкой питающего напряжения длительностью до 100 мс с периодом повторения не менее 0,7 с.

1.2.5 Ток, потребляемый извещателем в дежурном режиме при напряжении питания (20±1) В, не более 60 мкА.

1.2.6 Выходной сигнал срабатывания извещателя формируется уменьшением внутреннего сопротивления до значения не более 470 Ом, при протекании через извещатель тока (20±1) мА, при этом загорается оптический индикатор на лицевой поверхности извещателя.

1.2.7 Сигнал срабатывания извещателя сохраняется после окончания воздействия на него продуктов сгорания. Перевод извещателя в дежурный режим производится с приемно-контрольного прибора отключением или изменением полярности напряжения питания извещателя на время не менее 0,3 с.

1.2.8 Извещатель способен формировать обрыв сигнального шлейфа между контактами «3» и «4» при изъятии его из розетки. Значение сопротивления между контактами «3» и «4» извещателя не более 2 Ом.

1.2.9 Масса извещателя без розетки, не более                          155 г.

Масса извещателя с розеткой, не более		         250 г.

1.2.10 Габаритные размеры извещателя с розеткой, не более 104х60 мм.

1.2.11 Извещатель устойчив к воздействию синусоидальной вибрации частотой до 150 Гц при ускорении до 2 g.

1.2.12 Извещатель устойчив к воздействию:

- температуры от минус 25 до +60 °С;

- относительной влажности воздуха до 93 % при температуре 40 °С,

без конденсации влаги на конструктивных элементах извещателя;

- потока воздуха со скоростью до 10 м/с включительно;

- фоновой освещенности не менее 12000 лк от естественного или искусственных источников освещения.

1.2.13 По устойчивости к электрическим  помехам в цепи источника электропитания и по помехоэмиссии извещатель соответствует требованиям НПБ 57-97*. Степень жесткости 2 по ГОСТ  Р50009-92.

1.2.14 Средняя наработка на отказ извещателя при своевременном проведении технического обслуживания по п 3.2 Руководства по эксплуатации не менее 60000 ч.

1.2.15 Технические параметры устройства согласующего:

-напряжение питания					8,5-15 В

-ток, потребляемый в дежурном режиме,	не более	5 мкА.

(без учета тока, потребляемого извещателем).

1.2.16 Площадь, контролируемая одним извещателем, а также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за исключением случаев, оговоренных в НПБ 88-2001* разделе 12 , указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Высота защищаемого помещения, м | Средняя площадь, контролируемая одним извещателем, м² | Максимальное расстояние, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | между извещателями | От извещателя до стены |
| До 3,5 | До 85 | 9,0 | 4,5 |
| Св. 3,5 до 6,0 | До 70 | 8,5 | 4,0 |
| Св. 6,0 до 10,0 | До 65 | 8,0 | 4,0 |
| Св. 10,5 до 12,0 | До 55 | 7,5 | 3,5 |

1.3 Устройство и работа

1.3.1 Извещатель представляет собой автоматическое оптико-электронное устройство, осуществляющее сигнализацию о появлении дыма в месте его установки. Сигналом о срабатывании служит уменьшение внутреннего сопротивления извещателя и включение оптического индикатора.

1.3.2 Извещатель представляет собой разъемную конструкцию, состоящую из блока извещателя и соединительной розетки.

1.3.3 Изъятие извещателя из розетки сопровождается разрывом цепи между контактами «3» и «4» розетки, что может быть зарегистрировано приемно-контрольными приборами как неисправность в шлейфе сигнализации.

1.3.4 Контакты «1» и «3» розетки можно использовать для подключения внешнего устройства оптической сигнализации (ВУОС).

Подключение сигнализатора должно осуществляться плюсом к контакту «1».

1.3.5  Для подключения извещателей к  приемно-контрольным  приборам в обязательном приложении Г приведена вольт - амперная  характеристика извещателя и схема оконечного каскада, формирующего выходное сопротивление.

# 1.4 Маркировка и пломбирование

1.4.1 Содержание маркировки:

-наименование прибора;

-обозначение прибора;

- знак соответствия пожарной безопасности;

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- степень защиты прибора;

- заводской порядковый номер, месяц и год выпуска.

1.4.2 Извещатель опломбирован на предприятии-изготовителе.

# 2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

2.1 Подготовка изделия к работе и использование.

2.1.1 При  размещении и эксплуатации извещателей необходимо руководствоваться следующими документами: «Устройства пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования НПБ 88-2001*», «Пожарная автоматика зданий и сооружений СНИП 2.04.09-84», «Типовые правила  технического содержания установок пожарной автоматики ВСН 25-9.68».

2.1.2 По устойчивости к воздействию коррозионно-активных агентов извещатель может работать в условиях, соответствующих атмосфере категории 1 по ГОСТ 15150-69.

2.1.3 Запыленность помещений (химически не активная и не электропроводная пыль), в которых эксплуатируется извещатель, не должна превышать концентрации 5 мг/м3.

2.1.4 Подготовить рабочее место, вскрыть упаковку, проверить комплектность согласно БВДК.425232.003-01 ПС.

# 3 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1 Проверка работоспособности извещателя осуществляется путем введения в отверстие для проверки отражателя на глубину 5-10 мм. Через 5 с извещатель должен перейти в состояние «ПОЖАР».

Примечания.

1. Для уверенного срабатывания извещателя рекомендуется отражатель вводить с наклоном в сторону оптического индикатора.

2. В качестве отражателя можно использовать любую металлическую проволоку диаметром 1,0 ( разогнутую канцелярскую скрепку).

3. Не допускается использовать в качестве отражателя металлические предметы с острыми режущими краями, из-за вероятности повреждения внутренности оптической камеры при неосторожном выполнении операции проверки.

3.2 Не реже одного раза в 6 месяцев продуть извещатель воздухом в течение 1 минуты со всех сторон, используя для этой цели пылесос или компрессор с давлением 0,5-2 кг/см². После чего проверить его работу согласно п.3.1.

# 4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами эксплуатации электроустановок потребителей» Главгосэнергонадзор России, 1997г.,  «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Госэнергонадзор 1994г.

4.2. Монтаж и эксплуатацию приборов следует проводить с соблюдением ГОСТ Р МЭК 60065-2002, ГОСТ 12.1.004 -91 в части обеспечения пожарной безопасности.

4.3 При установке, замене и снятии извещателей необходимо соблюдать правила работ на высоте.

5 НЕИСПРАВНОСТЬ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

5.1 Возможные неисправности и способы их устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Неисправность | Вероятная причина | Способ устранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок извещателя не сочленяется с розеткой | Поврежден разъем | Выправить контакты разъема |  |
| Извещатель не замыкает цепь между контактами | Поврежден разъем | Выправить контакты разъема |  |
| Извещатель срабатывает в отсутствии дыма | В зоне оптического узла находится пыль | Очистить извещатель от пыли в соответствие с пунктом 3.2 РЭ |  |

# 6 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

6.1 Транспортирование извещателей осуществляется всеми видами транспорта, кроме воздушного и морского. Транспортная тара при транспортировании должна быть защищена от прямого попадания осадков.

Условия воздействия климатических факторов внешней среды при транспортировании по ГОСТ12997-84.

6.2 Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны быть:

- воздействие синусоидальной вибрации частотой (10 – 150) Гц,  ускорением 2 g;

- температуры окружающего воздуха от минус 50 до +60 °С;

- относительной влажности воздуха до 93 % при +40° С.

6.3 Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с извещателями должно обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

6.4 Указания предупредительной маркировки должны выполняться на всех этапах следования изделий по пути от грузоотправителя до грузополучателя.

То же, при заказе извещателя с устройством согласующим:

Приложение А.

Типовой вариант включения извещателя ИП212-46 в шлейф.

R2=R1=Rn- токоограничивающий резистор;

Rк- оконечный резистор шлейфа

Рисунок А.1

Rn  выбирается из условия ограничения тока через извещатель в состоянии «Тревога». При переходе в состояние «Тревога» внутреннее сопротивление извещателя составляет не более 470 Ом. Значение Rn следует выбирать из условия обеспечения тока 10 мA через извещатель в режиме «Тревога» (зависит от напряжения в шлейфе).

Rк  выбирается из условия обеспечения тока в шлейфе в состоянии дежурного режима (зависит от напряжения в шлейфе и от значения тока в шлейфе для конкретного приемно-контрольного прибора (см. технические данные на конкретный ППК).

Приложение Б.

Розетка с устройством согласующим

Рисунок Б.1

# Приложение В.

# Установка извещателя.

Рисунок В.1

Установка в подвесной потолок извещателя с металлическим монтажным кольцом.

.

1 Извещатель

2 Кольцо монтажное

Рисунок В.2

Приложение Г

Вольт-амперная характеристика извещателя

U В

27 В

9 В

6,4 В

5,8 В

10 мА

20 мА

Свыше 20 мА –

перегорает

оконечный

каскад

I мА

Ток, протекающий

через извещатель в

режиме  «пожар»

Напряжение питания от 9 до 27 В

60 мкА ток

потребления

извещателя

в дежурном

режиме

Напряжение

на извещателе

в режиме

«пожар»

Рисунок Г.1

В режиме «Пожар» извещатель формирует  (стабилизирует) внутреннее сопротивление от  310 Ом до 340 Ом  при протекающем через него токе от 10 мA до 20 мA и напряжении питания от 9 В до 27 В, что позволяет использовать ограничивающее сопротивление одного номинала, независимо от количества и расположения извещателя в шлейфе сигнализации (для конкретного приемно-контрольным прибора).

Максимально допустимый ток извещателя в сработавшем состоянии не более 20 мА.

Минимально допустимый ток удержания сработавшего состояния, мА:

с подключенным ВУОС		10;

без ВУОС			            5.

Схема оконечного каскада  извещателя

1,2,3,4-контакты извещателя.

Рисунок Г.2

Приложение   Д.

Таблица

применяемости  извещателей ИП-212-46 с указанием номиналов оконечных  и   ограничительных сопротивлений для  некоторых приборов.

| Прибор | Кол-во извещателей | Rок | Rогр |
| --- | --- | --- | --- |
| “Сигнал 20” Серия 02 | 20 шт. | 4.7 кОм | 2.2 кОм |
| “Сигнал 20П” | 1-й тип ШС-40 шт. | 4.7 кОм | 2.2 кОм |
|  | 2-й тип ШС-20шт. | 4.7 кОм | 2.2 кОм |
| “Сигнал 20П SMD” | 1-й тип ШС-40 шт. | 4.7 кОм | 2.2 кОм |
|  | 2-й тип ШС-20шт. | 4.7 кОм | 2.2 кОм |
| “Гранит-2-3-4-5-8” | 20 шт. | 3.9 кОм | 2.4 кОм |
| “Гранит-16-24” | 20 шт. | 7.5 кОм | 2.2 кОм |
| “Нота-4” | 6 шт. | 5.6 кОм | 3 кОм |
| “Верс 2-4-8-16-24” | Пожар по двум извещателям.-14 шт. | 7.5 кОм | 1.6 кОм |
|  | Пожар по одному извещателю.-14 шт. | 6.8 кОм | 820 Ом |
| “Рубин-2” | 20 шт. | 3.9 кОм | 2.7 кОм |

Номиналы  оконечных  резисторов  R ок.  взяты  из  техпаспортов  на  ППК, возможно  увеличение  тока нагрузки  и  количества   извещателей  в  шлейф за  счет  подбора  R ок.,   при  этом  следует соблюдать  условия  для  корректной  выдачи  извещений.