Опорный конспект по теме: Монтаж радиоканальных СПИ

1 Монтаж антенно-фидерных устройств  РСПИ.

2 Монтаж объектового оборудования РСПИ.

3.Монтаж РСПИ.

1. Для монтажа антенно-фидерных устройств радиоканальных СПИ необходимо использовать коаксиальные радиочастотные кабели, рекомендованные производителем. Не допускается использование кабелей бытового назначения с низкой плотностью экранирующей оплетки (менее 90 %) или кабелей с волновым сопротивлением, не соответствующим требованиям производителя радиоканальных СПИ. Приемно-передающие антенны центральных станций радиоканальных СПИ следует размещать на крыше здания с учетом обеспечения прямой видимости передающих антенн.

При выборе места установки на крыше здания антенных сооружений необходимо учитывать следующее:

- при наличии в месте установки антенн передающих антенн служебных радиостанций, они должны устанавливаться выше или ниже их не менее чем на 2 м;

- расстояние от антенных опор до проводов сети проводного вещания, телефонной и других сетей должно быть не менее 3 м, а до проводов сетей с напряжением 960 В — не менее 4 м;

- запрещается располагать оттяжки антенных мачт над проводами любого назначения;

- в случае падения антенны ее элементы не должны выходить за пределы крыши здания или соприкасаться с другими проводами.

- При установке сборных конструкций крепления антенных мачт на крышах зданий необходимо проверять конструкции покрытий и перекрытий на дополнительную нагрузку и обеспечить необходимую гидроизоляцию.

Смонтированная трубчатая конструкция антенной мачты должна быть прямолинейной и вертикальной, отклонение от  вертикали не должно превышать  ± 70 мм на всю высоту конструкции.

При установке двух и более антенн на одной мачте требуется разносить их по высоте. Все конструкции крепления и антенные опоры, а также тросы для крепления антенно-фидерных устройств должны быть присоединены к молниезащитному заземлению, а антенно-фидерные устройства оборудованы грозоразрядниками.

2.  Монтаж объектового оборудования РСПИ. Антенны объектовых передатчиков радиоканальных СПИ должны располагаться только вертикально.

Не допускается установка антенн ближе 0,5 м от металлических и токопроводящих строительных конструкций и предметов (металлических дверей, шкафов, бочек), под крышами из металлического профиля или покрытых металлом, в металлических гаражах или киосках и т.п., а также в местах, в которых в направлении на приемную антенну центральной станции имеются металлические решетки, жалюзи, роллеты, крупные строения из железобетона.

Предпочтительнее антенны в зданиях устанавливать у окон или под кровлей из радиопроницаемого материала (шифера, глиняной черепицы и т.п.).

В случае невозможности установки передающей антенны внутри охраняемого помещения производится вынос антенны из охраняемого помещения.

Коаксиальные радиочастотные кабели, используемые для антенно-фидерных устройств, на расстоянии не менее 1 м от антенны должны располагаться строго перпендикулярно к вертикально установленной антенне объектового оборудования радиоканальных СПИ. Длина антенно-фидерного устройства должна быть как можно меньше для исключения ослабления сигнала в радиочастотном кабеле, запрещается остатки радиочастотных кабелей сворачивать в кольца.

После окончания монтажа технического средства с радиоизлучением необходимо измерить с помощью КСВ-метра его коэффициент стоячей волны (далее - КСВ), который должен быть в пределах 1 … 1,5.

Монтаж объектовых передатчиков осуществляется в соответствии с инструкциями по монтажу на каждый тип РЭС.

До проведения монтажных работ на объекте  производится предварительная оценка условий прохождения радиосигналов. Проводится обследование объекта на предмет возможности использования РЭС с излучением. С помощью имитатора радиосигналов (передатчика) определяется наиболее оптимальное расположение передающего устройства на объекте. Основным условием определения местоположения РЭС является эффективность канала связи.  В этих целях на приемной станции проводится измерение уровней сигнала, приходящих от данного объекта. Мощность принимаемого сигнала на входе приемника должна быть не менее 10 pВт. При  наличии специализированных приборов анализируют количество принятых кадров (импульсов в посылке).

В случае невозможности установки передающей антенны внутри охраняемого помещения (наличие радио непроницаемых элементов конструкции здания в направлении распространения радиоволн,  расположение охраняемых помещений, их удаленность от ПЦН и пр.) производится вынос антенны из охраняемой зоны. Далее проводится оценка эффективности канала связи.

По условиям приема радиосигналов делается вывод о возможности подключения объекта на РСПИ.

Антенну нельзя устанавливать ближе 0,5 м от металлических и токопроводящих элементов, под металлической кровлей, напротив металлических решеток, жалюзи, роллет и пр. Направление от антенны к ПЦН должно быть свободным от заграждающих строений, деревьев.

Для достижения оптимального прохождения радиосигналов, передающую антенну рекомендуется устанавливать в верхней точке охраняемого объекта (под шиферной кровлей, на крыше) с сооружением защитного радио проницаемого  кожуха. В случае выноса антенны   из охраняемого помещения обеспечивается защита антенно-фидерного тракта от несанкционированного доступа, либо время тестовых сигналов устанавливается не более 1мин.

После выбора расположения передатчика и антенны проводят  настройку КСВ антенно-фидерного тракта.  Значение КСВ должно быть не более 1 - 1,5.

Допускается применение других типов антенн с выраженными направленными свойствами при условии согласования сопротивлений и обеспечения КСВ.

3. Монтаж РСПИ. Монтаж оборудования РСПИ (центральных станций) в подразделениях охраны производится силами ремонтных мастерских или подрядной организацией в соответствии с действующими нормативными документами, техническим проектом или планом обследования, с соблюдением требований эксплуатационно-технической документации, правил монтажа, санитарных и противопожарных норм на размещение оборудования.

Для обеспечения устойчивой работы РСПИ монтаж антенно-фидерных устройств центральных станций должен осуществляться исходя из следующих основных требований: вследствие линейной поляризации сигналов монтаж приемо-передающих антенн центральной станции и объектового оборудования должен осуществляться в одной плоскости, для установки мачт и антенн выбирается максимально возможно высокая точка, в непосредственной близости от антенн  (в ближней зоне) не должно быть металлических конструкций, других приемо-передающих  РЭС, влияющих на условия приема сигналов; при установке двух и более приемных антенн на одной мачте требуется разносить их по высоте.

Антенно-фидерная система должна быть оборудована необходимыми элементами грозозащиты; величина коэффициента стоячей волны (далее - КСВ) должна быть не более 1,25.

Подключение коаксиальных радиочастотных кабелей от антенн к приемным устройствам должно удовлетворять следующим основным требованиям: длина тракта должна быть минимальной вследствие затухания сигнала в кабеле; при укладке кабеля необходимо соблюдать минимально допустимые радиусы изгибов; не рекомендуется сращивать несколько отрезков кабеля для увеличения его длины, а также сматывать излишки кабеля в кольца; для пайки кабеля следует использовать припои с низкой температурой плавления; при необходимости протяжки кабеля между зданиями кабель следует закреплять на металлическом тросе.

Монтаж приемных модулей центральных станций должен осуществляться в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, прямого попадания солнечных лучей и пр.; доступ посторонних лиц к месту установки должен быть ограничен и контролироваться. Для сокращения потерь принимаемого сигнала, увеличения уровня сигнал-шум  приемники должны располагаться как можно ближе к антенне. В месте установки приемных модулей должно быть обеспечено электропитание и заземление в соответствии с эксплуатационной документацией.