Опорный конспект по теме: Монтаж емкостных извещателей

Емкостные извещатели предназначены для блокировки металлических сейфов и шкафов, отдельных предметов, оконных и дверных проемов, строительных конструкций внутри помещения. Они выдают извещение о тревоге при приближении человека к блокируемому предмету, строительной конструкции или касании их человеком.

При установке емкостных извещателей должны быть выполнены следующие общие требования:

- извещатели следует устанавливать на стене как можно ближе к блокируемым предметам для того, чтобы исключить возможность доступа к нему посторонних лиц;

- блокируемые сейфы (металлические шкафы) должны устанавливаться на полу с хорошим изоляционным покрытием. При установке сейфов на бетонных и других полах с низким сопротивлением изоляции необходимо размещать под ними резиновый коврик или подставку из другого изоляционного материала;

- блокируемые предметы должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,2 м от стен и окон, за которыми возможно появление людей, животных, транспорта;

- сопротивление заземления извещателя не должно превышать 4 Ом;

- извещатели не следует устанавливать рядом с имеющимися на объекте электрическими установками мощностью более 15 кВА на расстоянии менее 10 м от блокируемого предмета,  или они должны быть отключены на период охраны;

- расстояние между параллельными участками антенного провода и сетевых цепей (или блокируемым предметом и сетевыми проводами) должно быть не менее            1 м;

- антенны, заземление, линии питания и сигнализации должны иметь надежный контакт в местах их подсоединения;

- в непосредственной близости от блокируемых предметов не допускается наличие крупногабаритных металлических изделий;

- если в помещении установлено два емкостных извещателя, то расстояние между антенными проводами, а также между любым антенным и каким-либо другим проводом на объекте не должно быть менее 1 м, а между блокируемыми разными извещателями предметами – не менее 2 м.

При блокировке деревянных дверных проемов, антенна извещателя располагается на внутренней стороне деревянной двери аналогично блокировке на пролом. Расстояние между горизонтальными участками провода должно быть не более 10 см.

При блокировке оконных проемов с шириной остекленных полотен не более 0,4 м, антенна извещателя располагается на внутренней поверхности деревянных рам по конфигурации обвязки. Оконные проемы с металлическими рамами блокировать не рекомендуется.

При блокировке оконных проемов, защищенных внутренней металлической решеткой, антенна извещателя прокладывается по горизонтальным и вертикальным прутьям решетки, с закреплением ее витками в местах перекрестий.