Опорный конспект по теме: Монтаж и организация обслуживания радиоканальных  систем передачи извещений.

1 Монтаж антенно-фидерных устройств  РСПИ.

2 Монтаж объектового оборудования РСПИ.

3.Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание РСПИ.

Литература:

РД 28/3.007-2001 * Технические средства и системы охраны. Системы охранной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

«Рекомендации по повышению устойчивости функционирования радиоэлектронных средств радиосистем передачи извещений» (от 4 12.2006 года)

«Инструкция по обеспечению электромагнитной совместимости,  организации ввода в   эксплуатацию,   техническому   обслуживанию    средств   и    систем  радиоохраны,   разрешенных   к   применению   и   эксплуатируемых   в         подразделениях   Департамента   охраны   МВД   Республики   Беларусь» Беларусь» (Указание Департамента охраны от 17 января 2005 года № 87 вн.).

.

ВОПРОС 1 Монтаж антенно-фидерных устройств  РСПИ.

Для монтажа антенно-фидерных устройств радиоканальных СПИ необходимо использовать коаксиальные радиочастотные кабели, рекомендованные производителем. Не допускается использование кабелей бытового назначения с низкой плотностью экранирующей оплетки (менее 90 %) или кабелей с волновым сопротивлением, не соответствующим требованиям производителя радиоканальных СПИ.

Приемно-передающие антенны центральных станций радиоканальных СПИ следует размещать на крыше здания с учетом обеспечения прямой видимости передающих антенн.

При выборе места установки на крыше здания антенных сооружений необходимо учитывать следующее:

— при наличии в месте установки антенн передающих антенн служебных радиостанций, они должны устанавливаться выше или ниже их не менее чем на 2 м;

— расстояние от антенных опор до проводов сети проводного вещания, телефонной и других сетей должно быть не менее 3 м, а до проводов сетей с напряжением 960 В — не менее 4 м;

— запрещается располагать оттяжки антенных мачт над проводами любого назначения;

— в случае падения антенны ее элементы не должны выходить за пределы крыши здания или соприкасаться с другими проводами.

При установке сборных конструкций крепления антенных мачт на крышах зданий необходимо проверять конструкции покрытий и перекрытий на дополнительную нагрузку и обеспечить необходимую гидроизоляцию.

Смонтированная трубчатая конструкция антенной мачты должна быть прямолинейной и вертикальной, отклонение от  вертикали не должно превышать  ± 70 мм на всю высоту конструкции.

При установке двух и более антенн на одной мачте требуется разносить их по высоте.

Все конструкции крепления и антенные опоры, а также тросы для крепления антенно-фидерных устройств должны быть присоединены к молниезащитному заземлению, а антенно-фидерные устройства оборудованы грозоразрядниками.

ВОПРОС 2 Монтаж объектового оборудования РСПИ.

Антенны объектовых передатчиков радиоканальных СПИ должны располагаться только вертикально.

Не допускается установка антенн ближе 0,5 м от металлических и токопроводящих строительных конструкций и предметов (металлических дверей, шкафов, бочек), под крышами из металлического профиля или покрытых металлом, в металлических гаражах или киосках и т.п., а также в местах, в которых в направлении на приемную антенну центральной станции имеются металлические решетки, жалюзи, роллеты, крупные строения из железобетона.

Предпочтительнее антенны в зданиях устанавливать у окон или под кровлей из радиопроницаемого материала (шифера, глиняной черепицы и т.п.).

В случае невозможности установки передающей антенны внутри охраняемого помещения с выполнением требований п.6.5.2.4 производится вынос антенны из охраняемого помещения.

Коаксиальные радиочастотные кабели, используемые для антенно-фидерных устройств, на расстоянии не менее 1 м от антенны должны располагаться строго перпендикулярно к вертикально установленной антенне объектового оборудования радиоканальных СПИ. Длина антенно-фидерного устройства должна быть как можно меньше для исключения ослабления сигнала в радиочастотном кабеле, запрещается остатки радиочастотных кабелей сворачивать в кольца.

После окончания монтажа технического средства с радиоизлучением необходимо измерить с помощью КСВ-метра его коэффициент стоячей волны (далее - КСВ), который должен быть в пределах 1 … 1,5.

ВОПРОС 3 Ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание РСПИ.

Ввод в эксплуатацию РСПИ и организация их технического обслуживания подразделениями Департамента охраны регламентирована указанием Департамента охраны от 17 января 2005 года № 87 вн., которым направлена в подразделения охраны «Инструкция по обеспечению электромагнитной совместимости,  организации ввода в   эксплуатацию,   техническому   обслуживанию    средств   и    систем  радиоохраны,   разрешенных   к   применению   и   эксплуатируемых   в  подразделениях   Департамента   охраны   МВД   Республики   Беларусь» (далее – Инструкция).

Инструкция устанавливает основные организационные и технические требования по обеспечению электромагнитной совместимости (далее - ЭМС), вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию радиосистем передачи извещений (далее - РСПИ), разрешенных к применению и эксплуатируемых подразделениями Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

Обеспечение  ЭМС РСПИ.

Обеспечение ЭМС РСПИ достигается путем проведения комплекса предварительных мероприятий и неукоснительного выполнения требований по вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию составных частей РСПИ.

На этапе планирования РСПИ к использованию в подразделении производится оценка ЭМС в местах установки центральных станций, объектовых радиоэлектронных средств (далее – РЭС) с излучением; обследование зданий пунктов централизованного наблюдения (далее – ПЦН) на предмет возможности обеспечения уверенного приема радиосигналов.

Для организации и проведения мероприятий по оценке ЭМС в подразделении приказом по областному (Минскому городскому) управлению создается комиссия, в состав которой включаются представители отделов средств и систем охраны управления, руководитель службы средств и систем охраны подразделения, представители ремонтной мастерской средств сигнализации и связи при областном (Минском городском) управлении (далее – ремонтные мастерские), отделов связи УВД областных (Минского городского) исполнительных комитетов. Для оказания помощи в работе комиссии могут привлекаться представители региональных подразделений УП «БелГИЭ», предприятий-изготовителей оборудования РСПИ.

В приказе по созданию комиссии должен быть определен состав, план работы комиссии,  материально-техническое и метрологическое обеспечение проводимых мероприятий.

Сроки проведения работ по оценке ЭМС – не менее 14 дней с момента начала работы комиссии.

Метрологическое обеспечение указанных работ осуществляется ремонтными мастерскими.

Оценку ЭМС разрешается осуществлять по договорам с организациями, имеющими лицензии (специальные разрешения) на данный вид деятельности.

Результаты оценки ЭМС оформляются актами обследования электромагнитной обстановки с приложением спектрограмм исследуемого диапазона.

В процессе оценки ЭМС с помощью имитаторов радиосигналов исследуется влияние РЭС РСПИ на качественный прием эфирных телевизионных программ, работу кабельных телевизионных сетей и пр. Частотное присвоение имитаторам РЭС с излучением осуществляется на основании таблицы частотно-территориального распределения.

Установка имитаторов осуществляется на охраняемых объектах в местах максимальной застройки, ПЦН, в местах планируемого подключения к РСПИ. Имитаторы программируется  из расчета минимального периода повторения  импульсов излучения при максимальной мощности в многочастотном режиме работы.

В случае выявления источников мешающего воздействия, а также влияния имитаторов на системы телевизионного приема, другие РЭС в ходе оценки ЭМС соответствующая информация направляется в Департамент охраны МВД Республики Беларусь.

Работы по устранению мешающих воздействий на РСПИ и влияния имитаторов на РЭС организуются Департаментом охраны и проводятся с привлечением заинтересованных сторон при участии специалистов УП «БелГИЭ». Результаты устранения помех фиксируются актом обследования электромагнитной обстановки.

На основании представленных положительных результатов оценки ЭМС Департамент охраны по согласованию с управлением связи и автоматизации Департамента финансов и тыла МВД Республики Беларусь выдает разрешение на проведение мероприятий по подготовке РСПИ к вводу в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию РСПИ.

Ввод в эксплуатацию РСПИ – событие, фиксирующее готовность РСПИ к использованию по назначению.

Вводу в эксплуатацию РСПИ предшествует организация и проведение следующих мероприятий: входного контроля РСПИ;  монтажа и  пусконаладочных работ, подконтрольной эксплуатации РСПИ в режиме реальной охраны объектов.

Для организации ввода в эксплуатацию РСПИ приказом по областному (Минскому городскому) управлению создается комиссия, в состав которой включаются представитель отдела средств и систем охраны управления, руководитель службы средств и систем охраны подразделения, представители ремонтной мастерской, отделов связи УВД областных (Минского городского) исполнительных комитетов.

Входной контроль РСПИ.

В целях организации проведения входного контроля РСПИ передается на ответственное хранение в ремонтную мастерскую.

Входной контроль РСПИ проводится для проверки комплектации поставляемых изделий, соответствия характеристик комплектующих изделий техническим условиям, работоспособности системы в целом и организуется в ремонтных мастерских.

Проверка параметров средств РСПИ проводится в соответствии с технологическими картами, разрабатываемыми методиками проверки,  технической документацией.

Входной контроль технического состояния радиоэлектронных средств с излучением и приемников РСПИ,  должен включать в себя:

Измерение параметров передатчика:  мощности несущей передатчика;  отклонения частоты передатчика от номинального значения;  максимальной девиации частоты передатчика; уровня излучения передатчика в соседнем канале; уровня побочных излучений передатчика.

Измерение параметров приемника: чувствительности приемника;  избирательности приемника по побочным каналам приема; защищенности приемника от помех по цепям питания и управления; уровня блокирования приемника.

Результаты измерений заносятся в формуляры испытываемых изделий.

Проверку функционирования изделий из состава РСПИ без излучения (приемно-контрольных приборов, блоков питания и пр.).

Тестирование программного обеспечения и проверку функционирования РСПИ в целом.

Для  производства входного контроля, качественного ремонта средств РСПИ в ремонтной мастерской создаются соответствующие рабочие места и производится их укомплектование средствами измерений в соответствии с рекомендуемым перечнем средств измерений (приложение 1 к лекции).

Сроки проведения входного контроля устанавливаются исходя из трудозатрат, необходимых для его проведения.

На основании результатов проведения входного контроля составляется акт о приеме РСПИ (приложение 2 к лекции).

Акт о приеме РСПИ составляется в 2-х экземплярах: 1-ый – остается в ремонтной мастерской, 2-ой  - направляется в подразделение.

Монтаж РСПИ.

Монтаж оборудования РСПИ (центральных станций) в подразделениях охраны производится силами ремонтных мастерских или подрядной организацией в соответствии с действующими нормативными документами, техническим проектом или планом обследования, с соблюдением требований эксплуатационно-технической документации, правил монтажа, санитарных и противопожарных норм на размещение оборудования.

Для обеспечения устойчивой работы РСПИ монтаж антенно-фидерных устройств центральных станций должен осуществляться исходя из следующих основных требований: вследствие линейной поляризации сигналов монтаж приемо-передающих антенн центральной станции и объектового оборудования должен осуществляться в одной плоскости, для установки мачт и антенн выбирается максимально возможно высокая точка, в непосредственной близости от антенн  (в ближней зоне) не должно быть металлических конструкций, других приемо-передающих  РЭС, влияющих на условия приема сигналов; при установке двух и более приемных антенн на одной мачте требуется разносить их по высоте.

Антенно-фидерная система должна быть оборудована необходимыми элементами грозозащиты; величина коэффициента стоячей волны (далее - КСВ) должна быть не более 1,25.

Подключение коаксиальных радиочастотных кабелей от антенн к приемным устройствам должно удовлетворять следующим основным требованиям: длина тракта должна быть минимальной вследствие затухания сигнала в кабеле; при укладке кабеля необходимо соблюдать минимально допустимые радиусы изгибов; не рекомендуется сращивать несколько отрезков кабеля для увеличения его длины, а также сматывать излишки кабеля в кольца; для пайки кабеля следует использовать припои с низкой температурой плавления; при необходимости протяжки кабеля между зданиями кабель следует закреплять на металлическом тросе.

Монтаж приемных модулей центральных станций должен осуществляться в местах, защищенных от воздействия атмосферных осадков, прямого попадания солнечных лучей и пр.; доступ посторонних лиц к месту установки должен быть ограничен и контролироваться. Для сокращения потерь принимаемого сигнала, увеличения уровня сигнал-шум  приемники должны располагаться как можно ближе к антенне. В месте установки приемных модулей должно быть обеспечено электропитание и заземление в соответствии с эксплуатационной документацией.

Монтаж объектового оборудования РСПИ.

Монтаж объектовых передатчиков осуществляется в соответствии с инструкциями по монтажу на каждый тип РЭС.

До проведения монтажных работ на объекте  производится предварительная оценка условий прохождения радиосигналов. Проводится обследование объекта на предмет возможности использования РЭС с излучением. С помощью имитатора радиосигналов (передатчика) определяется наиболее оптимальное расположение передающего устройства на объекте. Основным условием определения местоположения РЭС является эффективность канала связи.  В этих целях на приемной станции проводится измерение уровней сигнала, приходящих от данного объекта. Мощность принимаемого сигнала на входе приемника должна быть не менее 10 pВт. При  наличии специализированных приборов анализируют количество принятых кадров (импульсов в посылке).

В случае невозможности установки передающей антенны внутри охраняемого помещения (наличие радио непроницаемых элементов конструкции здания в направлении распространения радиоволн,  расположение охраняемых помещений, их удаленность от ПЦН и пр.) производится вынос антенны из охраняемой зоны. Далее проводится оценка эффективности канала связи.

По условиям приема радиосигналов делается вывод о возможности подключения объекта на РСПИ.

Антенну нельзя устанавливать ближе 0,5 м от металлических и токопроводящих элементов, под металлической кровлей, напротив металлических решеток, жалюзи, роллет и пр. Направление от антенны к ПЦН должно быть свободным от заграждающих строений, деревьев.

Для достижения оптимального прохождения радиосигналов, передающую антенну рекомендуется устанавливать в верхней точке охраняемого объекта (под шиферной кровлей, на крыше) с сооружением защитного радио проницаемого  кожуха. В случае выноса антенны   из охраняемого помещения обеспечивается защита антенно-фидерного тракта от несанкционированного доступа, либо время тестовых сигналов устанавливается не более 1мин.

После выбора расположения передатчика и антенны проводят  настройку КСВ антенно-фидерного тракта.  Значение КСВ должно быть не более 1 - 1,5.

Допускается применение других типов антенн с выраженными направленными свойствами при условии согласования сопротивлений и обеспечения КСВ.

Пусконаладочные работы на РСПИ.

Пусконаладочные работы на РСПИ проводятся в соответствии с п.10 РД 28.3.007-2001 *.

В ходе проведения пусконаладочных работ дополнительно проверяется эффективность канала связи. При отсутствии специализированных приборов проводится проверка по различным событиям на данном объекте. Данные измерений по объекту протоколируют. Протокол измерений параметров (приложение 3)  представляется вместе с технической документацией на объект и хранится в паспорте на объект.

Пусконаладочные работы считаются законченными после получения  предусмотренных технической документацией параметров и режимов,  обеспечивающих устойчивую и стабильную работу РЭС РСПИ.

Приемка в эксплуатацию РЭС с излучением осуществляется в соответствии с п.12 РД 28.3.007-2001.

Подконтрольная эксплуатация РСПИ.

Подконтрольная эксплуатация РСПИ организуется в целях проверки  работоспособности системы в целом в условиях реальной охраны объектов, оценки ЭМС.

Подконтрольная эксплуатация проводится для центральных станций РСПИ по типовым программам и методикам, разрабатываемым Департаментом охраны МВД Республики Беларусь.

Срок проведения подконтрольной эксплуатации  составляет не менее 1 месяца с момента окончания проведения пусконаладочных работ.

Оценка ЭМС в процессе проведения подконтрольной эксплуатации осуществляется в соответствии с п.п.2.9.-2.11 Инструкции. В качестве имитаторов сигналов используются РЭС РСПИ, устанавливаемые на охраняемых объектах.

Результаты подконтрольной эксплуатации оформляются актом (приложение 4) и направляются в Департамент охраны МВД Республики Беларусь.

На основании представленных результатов Департамент охраны МВД Республики Беларусь выдает разрешение о вводе РСПИ в эксплуатацию.

Ввод в эксплуатацию центральных станций РСПИ  осуществляется комиссией, назначенной начальником подразделения охраны, в распоряжение которого поступает принимаемая центральная  станция. В состав комиссии включаются представители заказчика, проектных,  монтажных организаций. Комиссия составляет акт о вводе в эксплуатацию РСПИ (приложение 5).

Дата утверждения акта ввода в эксплуатацию заносится в формуляр (паспорт) и бухгалтерский учетный документ РСПИ.

Датой ввода в эксплуатацию РСПИ считается дата утверждения акта ввода в эксплуатацию руководителем подразделения охраны. Гарантийные сроки эксплуатации РСПИ исчисляются от момента ввода ее в эксплуатацию.

Все акты приема и ввода в эксплуатацию в обязательном порядке направляются в финансовую службу подразделения.

Техническое обслуживание средств РСПИ.

Техническое обслуживание средств РСПИ выполняется в объеме и с периодичностью, установленной регламентами, нормами и техническими условиями, определенными требованиями приказа МВД Республики Беларусь №40-2002г.

При проведении технических осмотров средств сигнализации, подключенных к РСПИ, проверяется: состояние параметров передатчиков в соответствии с п.п.3.4.4.1. Инструкции; состояние антенно-фидерного тракта.

Технические осмотры проводятся непосредственно при участии специалистов ремонтных мастерских.

Измерения протоколируются. Протоколы измерений (приложение 3) вместе с актами технических осмотров должны храниться в паспорте на объект.

В случаях несоответствия параметров РЭС с излучением паспортным данным проводятся работы по доведению указанных характеристик до требуемых значений.

Годовые планы проведения технических осмотров средств сигнализации на объектах, подключенных к РСПИ, на следующий год составляются в областных (Минском городском) управлении.

Выписки из годовых планов на следующий год до 15 декабря т.г. направляются в соответствующие подразделения.

На основании указанных выписок в подразделении в Годовой план проведения технических осмотров средств сигнализации на объектах включаются объекты, подключенные к РСПИ.

Неплановое техническое обслуживание средств РСПИ выполняется без предварительного назначения в целях выяснения и устранения причин неисправностей, ликвидации последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных условий.

При выявлении помех со стороны  эксплуатируемых  подразделениями  РЭС с излучением системам телевизионного приема проводить мероприятия по устранению мешающих воздействий, вплоть до отключения этих РЭС.

Оказывать содействие представителям УП «БелГИЭ» в выявлении   РЭС, не обеспечивающих ЭМС и эксплуатируемых с нарушениями предъявляемых требований.

Приложение 1

# Перечень  измерительных приборов, рекомендуемых для проведения входного контроля, ремонта и технического обслуживания  средств РСПИ, для ремонтной мастерской

| Наименование прибора | Наименование параметра | Пределы измерений | Рекомендуемый тип прибора | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокочастотный измеритель мощности | Диапазон частот, МГц Пределы измерения мощности, Вт Погрешности измерения, %, не более Входное сопротивление, Ом | 30-960 0,1-60 10 50 | М3-56 |  |
| Высокочастотный частотомер | Диапазон частот, МГц Погрешность измерения, не более Чувствительность, мВ, не более | 30-960 2,5*10-7 100 | Ч3-64 |  |
| Низкочастотный генератор сигналов | Диапазон частот, кГц Погрешность установки частоты, %, не более Пределы регулировки выходного напряжения, В Погрешность установки выходного напряжения, дБ, не более Коэффициент гармоник, %, не более Выходное сопротивление, Ом | 0,05-20 1,0 0-10 0,5 1 50 | Г3-118 |  |
| Низкочастотный вольтметр переменного тока | Диапазон частот, кГц Пределы измерения, В Пикфактор измеряемого сигнала, дБ не менее | 0,05-20 1*10-3-10 10 | В3-38 |  |
| Анализатор спектра | Диапазон частот, МГц Полоса обзора, Гц Погрешность измерения частоты, не более Полоса пропускания на уровне 3 дБ, Гц Средний уровень собственных шумов, дБм, не более, при полосе пропускания: 30 Гц 1000Гц Динамический диапазон по интермодуляции и гармоническим искажениям, дБ не менее Погрешность измерения отношения амплитуд, Дб не более Входное сопротивление, Ом | 0,009-12750 0-109 2*10-6 30-3*106 -115 -110 70 1 50 | Е4411В |  |
| Высокочастотный вольтметр переменного тока | Диапазон частот, МГц Пределы измерения, В Погрешность измерения, %, не более | 30-960 0,1-100 5 | В3-52/1 |  |
| Измеритель нелинейных искажений | Диапазон частот, кГц Пределы измерений: коэффициента нелинейных искажений, % отношения СИНАД, Дб Погрешность измерения, %, не более | 0,05 1-30 6-20 10 | C6-11 |  |
| Аттенюатор мощности | Диапазон частот, МГц Входное и выходное сопротивление, Ом Допустимая мощность рассеяния, Вт Коэффициент ослабления, дб Погрешность ослабления, дБ, не более КСВ, не более, в диапазоне частот 0,1-1000 МГц | 0,1-1000 50 1-100 10, 20 1,0 1,2 |  |  |
| Измерительный приемник (селективный микровольтметр для измерения уровня побочных излучений) | Диапазон частот, МГц Пределы измерения напряжения, мкВ Номинальная ширина полосы пропускания на уровне минус 6 дБ, кГц, для диапазона измеряемых частот: 0,15-30 МГц 30-1000 Мгц 1-12,75 ГГц Избирательность на частотах измеряемых побочных излучений передатчика, дБ, не менее Входное сопротивление, Ом | 0,009-12750 1-1*106 9 120 1000 -(Нn-6) 50 | SMV-8 | Допускается использование анализатора спектра |
| Измеритель девиации частоты |  |  | СK3-43 |  |
| КСВ-метр |  |  | PKZ-47 SX-200 SX-400 |  |

Приложение 2

УТВЕРЖДАЮ

Начальник____________  областного  (Минского городского)

управления Департамента охраны  МВД Республики Беларусь

________________________________________

(звание, подпись, инициалы, фамилия)

«         »  _____________200____ г.

Акт  №___ о приеме____________________________________________________

(наименование центральной станции РСПИ)

Основание:____________________________________________________________

(приказ начальника областного (Минского городского) управления)

Составлен комиссией:

Председатель__________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:_______________________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Комиссия провела технический осмотр и входной контроль_________________________________________________________________

(наименование центральной станции РСПИ)

заводской №____________________, дата выпуска___________________________

поступившей____________________________ и установила:

(наименование поставщика)

- Комплектность станции_______________________________________________

(соответствует или не соответствует паспортным  данным, недостатки, замечания)

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

- Основные электрические параметры____________________________________

(удовлетворяют или не удовлетворяют   требованиям

____________________________________________________________________________________________________________

технической документации, замечания)

Заключение комиссии:

- На основании осмотра, проверки комплектности, электрических испытаний изделие к эксплуатации годно (не годно) (ненужное зачеркнуть)

- _______________________________________________________________

(предложения комиссии при обнаружении недостатков или несоответствия параметров требованиям ТУ)

_______________________________________________________________

Составлен в 2-х экземплярах.

Экз. № 1                                      _____________________________________

(адресат)

Экз. № 2                                      _____________________________________

(адресат)

Председатель комиссии  _______________________

( подпись, фамилия, дата)

Члены комиссии               _______________________

( подпись, фамилия, дата)

_______________________

_______________________

_______________________

Приложение 3

Протокол измерения параметров передатчика __________________________ ,

(тип)

заводской №_______, установленного____________________________________

(адрес объекта, дата ввода в эксплуатацию)

от_______________ 200__г.         Дата предыдущей проверки________________

| № п/п | Наименование параметра | Норма | По факту проверки | Используемые средства измерений (тип, дата последней поверки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КСВ АФУ |  |  |  |
|  | Антенна №_________ |  |  |  |
|  | Антенна №_________ |  |  |  |
| 2 | Состояние антенно-фидерного тракта |  |  |  |
|  | целостность, правильность укладки |  |  |  |
| 3 | Измерение параметров передатчика* |  |  |  |
|  | мощность несущей |  |  |  |
|  | отклонение частоты от номинального значения |  |  |  |
|  | максимальная девиация частоты |  |  |  |
|  | уровень излучения в соседнем канале |  |  |  |
|  | уровень побочных излучений |  |  |  |
| 4 | ##### Измерение основных электрических параметров передатчика |  |  |  |
|  | токопотребление |  |  |  |
| 5 | ##### Состояние заземления |  |  |  |

* измерение параметров передатчика осуществляется по всем несущим.

Измерения выполнил:

________________________________________________________________

(подпись, должность, ф.и.о. лица, производившего измерения)

#### Приложение 4

УТВЕРЖДАЮ

Начальник____________  областного  (Минского городского)

управления Департамента охраны  МВД Республики Беларусь

__________________________________

(звание, подпись, инициалы, фамилия)

«         »  _____________200____ г.

Акт  №______ подконтрольной эксплуатации

Тип оборудования: ________________________________________________________

Эксплуатационные испытания проводились:________________________________

______________________________________________________________________

(подразделение, в котором проводились испытания)

комиссией в составе:

Председателя комиссии:        ______________________

( подпись, фамилия, дата)

Членов комиссии:                    ______________________

( подпись, фамилия, дата)

______________________

______________________

______________________

1. Комиссия в период с "____"________200   г. по "____"______200  г.

провела эксплуатационные испытания аппаратуры:

______________________________________________________________________________________________________________________________________

( тип оборудования)

2. Испытания проводились на ________  объектах охраны:

( количество)

Код объекта  (наименование объекта):

_____________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________;

___________________________________________________________________;

_____________________________________________________________________;

3. Цель испытаний:  проверка  технических,  эксплуатационных, надежностных  характеристик  системы и оценка возможности  ее использования по назначению.

4. Объем испытаний: Эксплуатационные испытания проводились в  объеме

______________________________________________________________________

5. Результаты испытаний:

5.1.1. Технические характеристики:_______________________________________

(соответствуют, не соответствуют требованиям ТУ)

5.1.2. Эксплуатационные характеристики:__________________________________ ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.1.3. Надежностные характеристики:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Рекомендации и предложения:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.Выводы ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Приложения к акту: __________________________________________________

Составлен в _____ экземплярах.

Экз. №___________              _____________________________________

(адресат)

Экз. №___________              _____________________________________

(адресат)

Председатель комиссии  ___________________________________

( подпись, ф.и.о.)

Члены комиссии  ___________________________________

( подпись, ф.и.о.)

___________________________________

___________________________________

«________» _________200__г.

Приложение 5

УТВЕРЖДАЮ

Начальник____________  отдела (отделения)

Департамента охраны  МВД Республики Беларусь

__________________________________

(звание, подпись, инициалы, фамилия)

«         »  _____________200____ г.

Акт  №___ о вводе в эксплуатацию________________________________________

(наименование центральной станции РСПИ)

Основание:____________________________________________________________

(приказ начальника подразделения)

Составлен комиссией:

Председатель комиссии_________________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы)

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Комиссия провела технический осмотр, испытания__________________________

______________________________________________________________________

(наименование центральной станции РСПИ)

заводской №_________________, дата выпуска________________________________смонтированной________________________________________________рассмотрела

(место установки)

предъявленную подрядчиком документацию и осмотрела  выполненные монтажные (и (или) пусконаладочные) работы и установила:

- Монтаж__________________________________________________________

(соответствует или не соответствует паспортным

__________________________________________________________________________________

данным, недостатки, замечания)

- Основные электрические параметры_____________________________________                                                                               (удовлетворяют или не удовлетворяют

____________________________________________________________________________________________________________

требованиям технической документации, замечания)

Заключение комиссии:

- На основании осмотра и испытаний ______________________________________                                                                                                        (принять или не принять)

в эксплуатацию________________________________________ установленную на

(наименование и тип центральной станции)

ПЦН __________________________отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

- Назначить ответственным за техническое состояние центральной станции__________________________________________________________

(должность, звание, фамилия, инициалы)

Составлен в _____ экземплярах.

Экз. №___________              _____________________________________

(адресат)

Экз. №___________              _____________________________________

(адресат)

Председатель комиссии  _________________________________

( подпись, ф.и .о.)

Члены комиссии               ________________________________

( подпись, ф.и.о.)

________________________________

________________________________

«______»________________200__г.