Опорный конспект по теме: Требования к монтажу систем охранной сигнализации

5.5 Работы по монтажу систем охранной сигнализации при капитальном строительстве объекта должны осуществляться в три этапа.

5.6 На первом этапе должны выполняться следующие работы:

- проверка наличия закладных устройств, проемов и отверстий в строительных конструкциях и элементах зданий;

- разметка трасс и закладки в сооружаемые фундаменты, стены, полы и перекрытия труб и глухих коробов для скрытых проводок.

5.7 Работы первого этапа должны выполняться, как правило, одновременно с производством основных строительных работ.

5.8 На втором этапе должны выполняться работы по монтажу защитных трубопроводов электрических проводок, извещателей, щитов, приемно-контрольных приборов и подключению к ним электрических проводок.

5.9 Работы второго этапа должны выполняться после окончания строительных и отделочных работ.

5.10 На третьем этапе должны выполняться работы по электрической проверке, регулировке и настройке технических средств охранной сигнализации.

5.11 Работы третьего этапа должны выполняться после окончания монтажных работ.

5.12 На действующих и реконструируемых объектах работы по монтажу систем охранной сигнализации должны осуществляться в два этапа. На первом этапе должны выполняться работы согласно п. 5.8, а на втором – согласно п. 5.10 настоящего технического кодекса.

5.13 Технические средства охранной сигнализации  допускаются к монтажу только после входного контроля, в ходе которого проверяется прохождение сертификации, комплектность и основные характеристики технических средств.

Входной контроль средств охранной сигнализации, устанавливаемых на объектах, охраняемых или подлежащих передаче под охрану подразделениям  Департамента охраны, проводится ремонтными мастерскими Департамента охраны.

На других объектах входной контроль средств охранной сигнализации может проводиться ремонтными мастерскими (лабораториями) заказчика или монтажно-наладочной организации, аккредитованными органом, лицензирующим охранную деятельность в Республике Беларусь, на право его производства.

По результатам входного контроля составляется акт или производится отметка в паспорте на техническое средство с указанием даты проведения входного контроля, подписью лица, проводившего входной контроль, и штампа организации его проводившей.

5.14 Не допускается производить замену одних технических средств на другие, имеющие аналогичные технические и эксплуатационные характеристики, без согласования с заказчиком и проектной организацией, а по объектам, охраняемым или подлежащим передаче под охрану подразделениям Департамента охраны, с подразделениями Департамента охраны, согласовавшими проект.

5.15 Допускается использовать при монтаже технические средства с нарушенной пломбировкой предприятия-изготовителя за исключением средств во взрывобезопасном исполнении. В этом случае прибор пломбируется организацией, проводившей его входной контроль с замером основных технических параметров.