## Требования к установке совмещённых (комбинированных) извещателей

При установке совмещенных извещателей должны быть выполнены требования, предъявляемые к установке каждого из извещателей, входящих в состав совмещенного извещателя.

При наличии в составе совмещенного извещателя пассивных звуковых извещателей для блокировки остекленных конструкций:

совмещенные извещатели устанавливаются на стенах, потолках и колоннах, не подверженных вибрациям, на расстоянии, не превышающем максимальной дальности действия, по возможности ближе к стеклу таким образом, чтобы чувствительный элемент извещателя (микрофон) был направлен на контролируемое стекло (фиксировал не только отраженные, но и прямые упругие колебания, возникающие при разрушении блокируемого стекла). Регулировку чувствительности извещателя необходимо производить с учетом размеров, типов и толщины стекол, особенностей распространения звука в помещении и наличия акустических шумов. При блокировке стекол, покрытых противоударным остеклением по СТБ 51.2.06, извещатели должны устанавливаться на расстояниях, рекомендованных производителем, как правило, уменьшенных на 40% и более от максимального радиуса действия извещателя. Используемые извещатели должны быть предназначены для блокировки таких стекол, а толщина стекол, толщина и тип защитной пленки должны соответствовать требованиям, указанным в паспорте на извещатель.

Запрещается устанавливать извещатели на стенах, в которых расположены блокируемые стекла, за исключением установки на откосах оконных проемов для блокировки стекол, расположенных в оконном проеме.

Не рекомендуется устанавливать извещатели в местах, где извещатель может быть закрыт мебелью или предметами интерьера, а также на близком расстоянии от сирен, звонков, динамиков и других источников звука (ближе 0,9м от источников звука, имеющих диффузор более 5см в диаметре), которые могут вызвать ложные срабатывания.

После установки извещателя и его настройки необходимо проверить работоспособность с помощью имитатора разбития стекла, рекомендованного производителем, а также на устойчивость к различным видам шумов, которые могут возникать в помещении в охраняемое время. При наличии в составе совмещенного извещателя пассивных оптико-электронных инфракрасных извещателей:

при установке совмещенного извещателя в помещении должны быть выполнены следующие общие требования:

- извещатель не следует в местах, где он может быть закрыт каким-либо предметом, например, открывающейся дверью или мебелью;

- извещатель в процессе эксплуатации не должен освещаться солнцем, особенно если перед окном имеются деревья, крона которых может создавать световые блики;

- не следует устанавливать извещатель напротив отражающих поверхностей таких, как зеркало, поскольку они могут искажать диаграмму направленности извещателя;

- извещатель не следует устанавливать на расстоянии менее 1,5м от вентиляционного отверстия (вентилятора теплого воздуха), прожекторов, ламп накаливания и от батарей центрального отопления, а также других источников, вызывающих быстрые изменения температуры, при этом не рекомендуется устанавливать извещатель над батареей центрального отопления;

- в помещениях, в которых возможно появление насекомых (тараканов, муравьев и т.п.), необходимо применять извещатели, защищенные от проникновения внутрь насекомых, а также обеспечивать герметизацию мест ввода-вывода проводов в извещатель с помощью герметиков, что должно быть оговорено в задании на проектирование или акте обследования;

- поверхностные пассивные оптико-электронные инфракрасные извещатели для блокировки строительных конструкций от пролома необходимо устанавливать, как правило, в верхнем углу, на расстоянии от блокируемой строительной конструкции, указанном в технической документации на извещатели, обеспечивающем защиту всей блокируемой поверхности, особенно крайних точек, двумя чувствительными зонами диаграммы направленности.

При установке комбинированных извещателей необходимо учитывать следующие требования:

- извещатели должны быть установлены в помещении на капитальных стенах, не подверженных постоянным вибрациям;

- не рекомендуется направлять извещатели на двери, окна, некапитальные перегородки, за которыми возможно движение людей в период охраны;

- не рекомендуется устанавливать извещатели в непосредственной близости

от вентиляционных отверстий, окон и дверей, у которых создаются воздушные потоки, а также радиаторов центрального отопления, других отопительных приборов и источников тепловых помех;

- нежелательно прямое попадание на входное окно извещателя светового излучения от ламп накаливания, автомобильных фар, солнца;

- максимальный размер зоны обнаружения извещателей по ИК-каналу достигается при высоте установки 2,4 м; эффективной зоной действия извещателей считается зона, в которой объединяются сигналы обоих сенсоров (ИК и РВ).

- извещатели должны быть установлены так, чтобы исключить возможность их случайного повреждения при производстве каких-либо работ.

Требования по установке извещателей при наличии животных:

- извещатели должны быть установлены на высоте 2,4 … 2,7 м;

- извещатели должны быть установлены вертикально (без наклона);

- не устанавливайте извещатели перед мебелью, на которую животное может забраться, а также лестницами либо другими объектами такого рода (вертикальное перемещение животного может вызвать ложную тревогу);

- температура в помещении должна быть не ниже 18оС.