Опорный конспект по теме: «Приемно – контрольные приборы. Назначение и функции приемно – контрольных приборов. Классификация».

План

1. Приемно – контрольные приборы. Назначение и функции приемно – контрольных приборов.

2. Шлейф сигнализации. Контроль шлейфа сигнализации

3. Классификация приемно – контрольных приборов. Обобщенная структурная схема приемно – контрольного прибора.

1. Приемно – контрольный прибор (ПКП) – это техническое средство охранной сигнализации, являющееся промежуточным звеном между средствами обнаружения проникновения или пожара, задымленности (извещателями) и системами передачи извещений. ПКП относятся к техническим средствам контроля и регистрации информации. Они предназначены для непрерывного сбора информации от извещателей, включенных в шлейф сигнализации, анализа тревожной ситуации на объекте, формирования и передачи извещений о состоянии объекта на пульт централизованного наблюдения, а также управления местными световыми и звуковыми оповешателями и индикаторами. Кроме того, приборы обеспечивают постановку и снятие объекта с охраны, а также — электропитание извещателей. Приборы являются основными элементами, формирующими на объекте информационно-аналитическую систему охранной или охранно-пожарной сигнализации. Такая система может быть автономной или централизованной. При автономной охране приборы устанавливаются в помещении (пункте) охраны, размещаемом на охраняемом объекте или в непосредственной близости от него. При централизованной охране прибор приемно-контрольный передает в заданном виде информацию о состоянии объекта с помощью системы передачи извещений на пульт централизованного наблюдения.

2. Шлейф сигнализации (ШС) является одной из необходимых составных частей системы охранно-пожарной сигнализации объекта. Он представляет собой электрическую цепь, соединяющую выходные цепи охранных (пожарных)  извещателей и включает в себя оконечные (выносные) элементы (диоды, резисторы и т.п.) и соединительные провода. Предназначен для передачи на приемно-контрольный прибор извещений о проникновении (попытке проникновения), пожаре и неисправности, а в некоторых случаях для подачи электропитания на охранные извещатели.

Причиной неустойчивой работы сигнализации на объекте являются нарушения шлейфа. Они представляют собой отказ в виде обрыва или короткого замыкания в шлейфе, происходящих в результате, как постепенного самопроизвольного ухудшения его параметров, так и умышленного вмешательства в электрическую цепь с целью нарушения его правильного функционирования. Таким образом, для обеспечения надежного функционирования прибора в широком диапазоне условий эксплуатации должен быть обеспечен оптимальный электрический режим работы шлейфа сигнализации. Кроме того, в приборе должна быть обеспечена защита от электромагнитных помех, а также защита от импульсов высокого напряжения в шлейфе сигнализации. Современным требованием к прибору является также возможность питания и совместной работы по шлейфу сигнализации с токопотребляющими охранными и активными  пожарными извещателями. Выполнение перечисленных требований к прибору в значительной степени определяется используемым в нем методом контроля шлейфа сигнализации. Отличительными признаками применяемого метода контроля являются состав и тип радиоэлементов нагрузки шлейфа сигнализации. Наиболее распространенные методы контроля шлейфа сигнализации:

- с питанием шлейфа сигнализации постоянным током и используемым в качестве выносного элемента резистором;

- питанием шлейфа сигнализации знакопеременным импульсным напряжением и используемыми в качестве нагрузки последовательно соединенными резистором и полупроводниковым диодом;

- питанием шлейфа сигнализации пульсирующим напряжением и используемым в качестве выносного элемента конденсатором.

В методе контроля шлейфа сигнализации с питанием его постоянным током осуществляется непрерывный контроль входного сопротивления шлейфа сигнализации. Этот метод контроля получил широкое распространение из-за своей простоты, однако он требует относительно благоприятных условий для эксплуатации шлейфа сигнализации и его тщательного технического обслуживания.

3. Классификация приемно – контрольных приборов. Обобщенная структурная схема приемно – контрольного прибора.

Приемно – контрольные приборы в зависимости от количества контролируемых шлейфов подразделяются на:

- ПКП малой информационной емкости (до 5 контролируемых шлейфов); к ним относятся: Аларм-3, Аларм-10 (Исп.А), А6-02, А6-04;

- ПКП средней информационной емкости (от 6 до 50 шлейфов); к ним относятся:  Аларм-5, Аларм-10 (исп. В), ПКП-8, А6-06.

- ПКП большой информационной емкости (свыше 50 контролируемых шлейфов); к ним относятся: Аларм-7М.

Обобщенная функциональная схема приемно-контрольного прибора малой информационной емкости приведена на Рис.1.

Рис.1. Обобщенная функциональная схема ПКП малой информационной емкости.

Шлейф сигнализации с извещателями подключается к блоку контроля, который осуществляет его электропитание и анализ по нескольким параметрам, позволяющим выделить сигнал при срабатывании извещателя или нарушении нормального состояния шлейфа (его обрыв или короткое замыкание) и отличить его от возможного сигнала помехи.

Если контролируемые параметры шлейфа сигнализации превышают установленные пороговые значения, то на выходе блока контроля формируется сигнал тревоги. Он поступает в блок обработки, в котором осуществляется логический анализ и формирование выходных сигналов, управляющих блоком включения оповещателей, а также блоком формирования извещений. Блок обработки определяет тактику «сдачи/снятия» объекта с охраны, режим включения светового и звукового оповещателей, параметры формируемых извещений.

Блок включения оповещателей осуществляет управление оповещателями, включение их в непрерывный или мигающий режим. Блок формирования извещений обеспечивает связь прибора с пультом централизованного наблюдения, передавая извещения о нормальном или тревожном состоянии объекта. Блок питания обеспечивает электропитание блоков прибора. При отключении напряжения питания основного источника должен автоматически осуществляться переход на питание от резервного источника.

Свето

диоды

Регуляторы

Для

проводов

JP1

Контрольные вопросы

1. Назначение ПКП.

2. Что представляет собой шлейф сигнализации?

2. Какие методы контроля шлейфа сигнализации вы знаете?

4. Как классифицируются ПКП?