Опорный конспект по теме: Устройство приемно-контрольного прибора «ПКО-8/4 GSM»

         Приборы ПКО-8 GSM предназначены для контроля состояния шлейфов охранной и (или) тревожной сигнализации с соответствующей индикацией состояния на лицевой панели и выдачи сигналов управления на светозвуковой оповещатель и (или) ПЦН.

Приборы ПКО-8/6GSM и ПКО-8/4GSM являются шести- и четырёх-шлейфными модификациями прибора ПКО-8GSM.

Приборы ПКО-6 3G и ПКО-4 3G являются шести- и четырёх-шлейфными модификациями прибора ПКО-8 3G.

Приборы обеспечивают:

- автономную работу без передачи сообщений;

- передачу сообщений посредством SMS на мобильные телефоны;

- работу с СПИ «Новатех-РДО» по каналу сотовой связи стандарта GSM 900/1800 (ПКО-8GSM, ПКО-8 3G и их модификации) и GSM/UMTS 900/2100 (ПКО-8 3G и его модификации);

- контроль шлейфов охранной и (или) тревожной сигнализации (количество контролируемых шлейфов в зависимости от исполнения прибора);

- определение до 4-х состояний шлейфа: обрыв, норма, короткое замыкание, тревога.

- разбиение в произвольном порядке шлейфов на четыре зоны постановки/снятия;

- подключение четырёх УД (считывателей), с раздельной индикацией состояния каждой зоны;

- подключение УД с тамперными выводами;

- подключение СЗО;

- подключение кнопки подтверждения снятия с охраны;

- подключение до двух SIM-карт операторов сотовой связи с возможностью резервирования каналов связи с автоматическим переходом между ними. Способ резервирования – один активный и один пассивный каналы;

- индикацию состояния прибора (светодиоды на передней панели прибора, светодиоды устройства доступа, встроенный зуммер):

- световую и звуковую индикацию неисправностей в системе (отсутствие 220 В, разряд АКБ, неисправность в шлейфах, обрыв шлейфа СЗО, вскрытие прибора);

- отображение состояния системы: «На охране», «Тревога», «Неисправность»;

- отображение наличия обмена данными с ПЦН;

- автовосстановление состояния ШС («На охране», «Снято») при пропадании и восстановлении питания прибора;

- контроль обрыва шлейфа СЗО и датчика вскрытия корпуса прибора;

- контроль обрыва светодиода УД;

- постановку/снятие с охраны при помощи электронных ключей iButton.
Прибор приемно-контрольный ПКО-8/4GSM контролирует четыре шлейфа сигнализации. Информация о состоянии прибора и состоянии шлейфов отображается на лицевой панели прибора. Сообщения о состоянии прибора передаются на ПЦН по GSM-каналу. К приборам могут быть подключены СЗО общей мощностью до 1,2 Вт, четыре устройства доступа с индикацией состояния каждой зоны и кнопка «Подтверждение снятия». Для подключения питания внешних устройств, приборы имеют выход питания.

Приборы состоят из: 

– пластикового корпуса; 

– платы управления с платой индикации; 

– блока питания; 

– сетевого клеммника с предохранителем; 

– аккумулятора.

        Корпус выполнен из ударопрочного пластика, снабжён снимающейся передней крышкой, которая фиксируется в закрытом положении винтом в нижней части корпуса. В средней части корпуса (слева) располагается сетевой клеммник с предохранителем для подключения прибора к сети 220 В и заземлению, а также элементы для ввода сетевого кабеля. Рядом с сетевым клеммником нанесена маркировка контактов данного клеммника. Также на основании корпуса имеются отверстия для вывода кабелей из прибора. Для вывода проводов за пределы корпуса в его основании имеются окна и локальные утонения материала, которые при необходимости удаляются механическим способом. В средней части корпуса под платой управления закреплён блок питания прибора. На крышку корпуса выведены светодиоды индикации состояния электропитания – «Питание», состояния прибора и ШС – «Тревога», «Неисправность» и «Шлейфы», состояния связи – «Связь».

Платы управления и индикации (Рис.1) установлены внутри корпуса прибора в центральной части. Платы реализуют функциональные возможности прибора. Плата управления имеет клеммы (Таблица 1) и разъёмы. Разъём XP4 «Програм.» предназначен для подключения адаптера программирования АП-USB. Разъём XP6 «ПР-100» предназначен для подключения пульта программирования ПР-100. На плате управления установлен микропроцессор, версия ПО которого указана на этикетке. Тампер (на плате индикации) предназначен для контроля вскрытия корпуса прибора.

Таблица 1. Назначение контактов клемм платы управления.
[image: image1.png]Paéw | Komtaxr _Hasasesge Panéw | Komrast | Hamasesze
BT R e o | Tommwame =y
T " 31 [ GV | Tommoveme s moson
= Gp | B mmm sy 51| Hommoname v
P L I Y BT T T P——
Ki | Hommwnesms moms Mloraeprsemne corrams | 512,550 | 2.4 VA
x> CND | Hosmommesms osmes mosess CND | Tommovems sz osen
30| Tommammemme C20 =5 Tommoreme Shessprat





[image: image2.png]3 i
Ms
@i

il e %
nara ynpasnenn (1) (O_te=re | [;e .o e S
s | Nporpavusposies.
E

(0(0(0(0(0(0(0 @ T

""”%q%gﬁgg; -0 Sitisgo





Рис. 1. Плата управления прибора.

Постановка/снятие на охрану ключом «Хозяин»

Постановка ШС на охрану производится приложением запрограммированного ключа «Хозяин» к УД, при этом светодиоды шлейфов начнут мигать красным цветом с частотой 1 Гц, а затем загорятся красным цветом постоянно. При разбиении прибора на несколько зон, постановка производится отдельно своим ключом для каждой зоны.

Снятие с охраны производится приложением запрограммированного ключа «Хозяин» к УД, при этом светодиоды снимаемых ШС погаснут. При разбиении прибора на несколько зон, снятие производится отдельно своим ключом для каждой зоны. При запрограммированной кнопке «Подтверждения снятия», после приложения ключа «Хозяин» к УД, нажмите на кнопку «Подтверждения снятия» в течение времени, отведённого на подтверждение.

Постановку ШС на охрану и снятие с неё возможно осуществлять и с помощью мобильного телефона.

 Постановка/снятие на охрану с мобильного телефона хозяина производится путём набора номера SIM-карты прибора на мобильном телефоне. На мобильном телефоне пойдёт вызов, а через 2-3 гудка пройдёт отбой. Через некоторое время (до 1 мин.) на мобильный телефон придёт SMS-сообщение от прибора с надписью «Под охрану – ключ Х» (где «Х» это номер ключа хозяина, которым проводится постановка прибора на охрану). Объект стал на охрану. Снятие прибора с охраны с телефона хозяина производится путём повторного набора номера SIM-карты прибора на мобильном телефоне. На мобильном телефоне пойдёт вызов, а через 2-3 гудка пройдёт отбой. Через некоторое время (до 1 мин.) на мобильный телефон придёт SMS-сообщение

от прибора с надписью «С охраны – ключ Х» (где «Х» это номер ключа хозяина которым проводится снятие прибора с охраны). Объект снялся с охраны. После проведения проверки на постановку/снятие на охрану необходимо связаться по телефону с оператором ПЦН (при работе с СПИ) и проверить соответствие полученных на ПЦН извещений выполненным Вами действиям.
Таблица 2. Технические характеристики прибора.
[image: image3.png]Tapaverp Snauenie

pEszT==—my S o) s 9t
e e 150
Hi s rr—r—erm e
E| I Sommocn, wpesasmuss sopow 54 se oz €3
HpE———— BENED
£ | . 12 Cpmmn o sopesoeme puseps o A5 s s gy o o o
HH e
2| [ Ton g A5 e 105) & mocoee

S P

i
|
L
|

£}

[E—— RO SRS TROTHGAT criT
£ 03 i TR0+, MO0 0 T TS 00T
£ [ Fomwm muwan B w moe 1
Hla=—m== EEy
7 [ oo poposr e Sy v e s c g T
© [ Fuen sopemrs ergpn. oot e enes is
" : T Crerememmes s (owmen = Elis i
Mmoo el o3 [ ot (T i
— | rgon (o, 5 i
o aerases e verpocs (g g ) I8 cpmpet e ST
i srasas 30 jF530¥ v
aomes T o o 1
pe— % Miscooraos ptcoss g X £
F— 1 fommernn - s s 3
ol T Mmoo cocopen pEm e x o7
Tovseon e ooy < s 55 0 © R R =
Clesees s sbosouo (o TOCT 15580 £
Toid

Tofaparans prniep. o e o

i (9 A15) . seoee

T

Cpor ervati ser. e wenee

T





Конфигурации приборов могут быть запрограммированы одним из нескольких способов на выбор:

− при помощи ПЭВМ с использованием адаптера программирования АП-USB и специализированного программного обеспечения;

− при помощи пульта ПР-100 и соответствующих таблиц программирования.
Программирование параметров приборов при помощи ПЭВМ является одним из наиболее удобных способов. Данный вариант программирования даёт возможность создавать архив и хранить в виде файлов на ПЭВМ программные настройки каждого прибора, что позволяет восстановить в любой момент полную конфигурацию прибора на любом из объектов.

Конфигурации приборов содержат следующие программные страницы:

− «Прибор»: задаются общие свойства прибора, осуществляется выбор режима функционирования;

− «Шлейфы»: определяются параметры каждого из шлейфов сигнализации и их соответствие зонам;

− «Звуковая сигнализация»: задаются параметры работы устройств оповещения (зуммер, СЗО);

− «КЛЮЧИ»: вводятся ключи пользователей («ХОЗЯИН», «ГЗ», «МОНТЁР»).
