Опорный конспект

ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ ОХРАННЫЕ «АЛАРМ-15», «АЛАРМ-15/6», «АЛАРМ-15/4»
Приборы предназначены для применения в системах централизованной или автономной охраны объектов. Приборы обеспечивают: 
− контроль состояния до 8-ми, 6-ти и 4-х двухпроводных охранных и тревожных шлейфов сигнализации (ШС) соответственно.
 − передачу информации об изменении состояния ШС и собственного состояния на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) системы передачи извещений о проникновении и пожаре автоматизированной «АСОС Алеся» (СПИ) по ETHERNET/GPRS каналам связи» с использованием двух модемов NB-IoT; 
− при установке двух SIM карт возможность передачи данных в сетях двух операторов сотовой связи и резервирование канала связи; 
− загрузку и обновление ПО ППКО по командам с АРМ ДО ПЦН; 
− отображение качества канала связи звуковыми сигналами с помощью ВЗО (5 раз) при вскрытии корпуса прибора;
 − индикацию состояния ШС и собственного состояния; 
− выдачу сигналов оповещения на внешний комбинированный (светозвуковой) оповещатель (СЗО); 
− автономный режим работы без SIM карты;
 − питание извещателей и других охранных устройств.
 При подключении по стыку RS485: 
модулей (до 3-х) расширения шлейфов сигнализации МРШС-8;
блока выносной индикации БВИ RS485 «Аларм» в симплексном режиме; 
блока расширения шлейфов сигнализации радиоканального «Аларм-БРШС», либо радиорасширителя шлейфов сигнализации радиоканального «Астра-РИ-М РР»; дополнительно обеспечивают:
 − контроль состояния до 24-х (двухпроводных, радиоканальных) ШС; 
− индикацию контроля собственного состояния прибора, и до 32-х двухпроводных, радиоканальных ШС на индикаторах блока выносной индикации БВИ RS485; 
− индикацию контроля состояния до 24-х двухпроводных, радиоканальных ШС на индикаторах блока выносной индикации БВИ. 
Приборы поддерживает постановку ШС на охрану по команде с ПЦН. Приборы обеспечивают постановку и снятие с охраны электронными ключами доступа DS1990A, ключами доступа, защищенными от копирования, так же с помощью модуля доступа выносного МДВ-7/К. Программирование осуществляется с ПЭВМ, устройства соединительного УС-ППК, устройства соединительного беспроводного УСБ-ППК и специализированного ПО. 
Приборы выпускаются в следующих исполнениях:
 − исполнение «А» – обеспечивает контроль радиоканальных ОИ серии «АлармРК» с использованием «Аларм-БРШС»;
 − исполнение «Б» – обеспечивает контроль радиоканальных ОИ системы «Астра РИ-М» производства компании «ТЕКО» с использованием Астра-РИ-М РР.
 К одному радиоканальному ШС подключается один радиоканальный ОИ. 
Прибор выпускается в пластмассовом корпусе. Прибор предназначен для непрерывной круглосуточной работы в закрытых помещениях при температуре от минус 30 до плюс 50 °С, относительной влажности воздуха не более 95 %.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
[image: image1.png]HanpsXeHue ceTu nuTanus 187-242B
WolHoCTs, noTpeGnAeman ot ceTi 220 B, He Gonee, BAT

— PH OTCYTCTEMM BHELLHIX HaTPY3OK 8

— MPH BHELUHWX HATDY3KAX C CyMMAPHAIM TOKOM NOTpeBners 0,35 A 30
HomHansHoe Hanpsxerne AKG eMKOCTE 7-9 At 128
(raGapuThLle paameps He Gonee 151x65x94(99) wu [xLLIxB)

HanpsoxeHite NOCTOSHHOTO TOKa LN BHeLLIHIX HarpY3OK 12148

o, NoTpebIAGHSIH 5.3 YETa BHELLHHX RATPY3OF, HE Gonee, MA:
—orcem2208
— 0T AKB (8 COCTORHMM <[JeXypHAA pexiit=)

He Gonee 10 WA
He Gonee 90 WA

WaKGAMGREHGIA TOK BRELIRER HaTpyaKA 1a Uen nATanis 128 e Gonee 0,35 A
Bpein HEnpEpHEHOR PaBOTS! OT NOTHOCTLAD SapXeHHON ARG MpW sHewmX |
Harpyaax ¢ cymnapk ToKoM noTpoBokNA 70 0.35 A

'KOMIECTED KORTPORWpYEMX ASyXnPOBOAREX LIC:

NNKO «Anapu-15- 8

NNKO «Anapu-15/6> 6

NNKO Anapu-15/4» 4

npn noenosenun MPLLIC-S (30 3-x) * 032X
CyNMApHOE KOMAHECTRO KoRTponWpyemsix LIC BREWIFA YCTPOACTa | e Gonee 24X Aa
nogkmosess (MPILICB (103), <ATGpiEPLLC, <ACTpaPMPP=) | ouk nputop
Pasniuaense CocToRwR AByXPOBORHOTO LLC:

KOpoTKOE 3aMBIKHME 01 40m
Hopua 1-4x0m
obpsia >4 K0m
Tiporpainpyena saiepKia cpabaTizari IIC 70,300 W
WaKCHMANEHOE HANPRKERIE,  KOMMYTWPYEHOE KOMTaKTam pene 208
ynpaanes B3O 1 MAKCHMAbHSIA TOK 1A
‘Bpewn roToBHoCTY K paboTe we Gonee 5 ¢





ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

 Для режима работы на ПЦН: 
       - обмен информацией с ПЦН по каналам связи технологии NB-IoT двух операторов сотовой связи с использованием двух модемов NB-IoT.
- резервирование канала связи при установке двух SIM-карт (разных сотовых операторов). 
- индикация наличия обмена данными с ПЦН на индикаторе ОБМЕН своей лицевой панели. Для каждого из модемов при передаче данных должен загораться индикатор определенного цвета (для одного – зеленый, для второго – красный).
- выдача на ПЦН извещений по ETHERNET/GPRS каналам связи».
- загрузка обновлений версии ПО в ППКО по командам с АРМ ДО ПЦН. 
- ередача на ПЦН в реальном режиме времени текущего состояния канала сети сотовой связи GSM 
- постановка на охрану и снятие с охраны ключами доступа электронными, ключами доступа, защищенными от копирования или набором кодов доступа на МДВ-7/К.
- автоматическая постановка на охрану тревожных круглосуточных ШС. 
- автоматическое восстановление состояния «Охрана» тех ШС, которые были поставлены на охрану до выключения (перезапуска) прибора.
- выдача тревожных извещений при срабатывании ШС. 
- выдача извещения «Тревога» с указанием номеров ШС, которые были поставлены на охрану до выключения (перезапуска) прибора, если после включения (перезапуска) ШС находятся в неисправном состоянии. 
- ндикация о нарушении ШС, находящегося под охраной, на соответствующих ШС индикаторах своей лицевой панели, БВИ, БВИ RS485, после его снятия с охраны до повторной постановки на охрану (память сработки). 
- хранение в ЭЗУ всех введенных при программировании параметров и кодов ключей доступа. 
- снятие состояний «Тревога», «Экстренный вызов» ключами (кодами) доступа ответственных лиц охраняемой зоны, в которой произошло событие, либо ключом доступа ГЗ. 
- выключение ВЗО и СЗО при снятии с охраны ШС, при отметке ГЗ или электромонтера и по окончании запрограммированной длительности звучания.
- выдачу извещения о вскрытии прибора и подключаемых к нему устройств, оборудованных тампер-контактами, а также, звуковое оповещение и световую индикацию вскрытия. 
- автоматический переход с основного на резервное питание (при прерывании сети 220 В) и обратно (при восстановлении сети 220 В). 
- автоматическое отключение АКБ при снижении напряжения на ней до 11 В. 
- программирование ШС как: − охранный, − тревожный снимаемый, − тревожный круглосуточный. 
- контроль состояния двухпроводных безадресных ОИ с нормально-замкнутыми (нормально-разомкнутыми) контактами, не потребляющими ток по цепи ШС. 
Функциональные характеристики охранного ШС: 
− включение ВЗО и СЗО при нарушении ШС; 
− кратковременное включение ВЗО и СЗО при постановке на охрану/снятии с охраны ШС; 
− возможность установки задержки срабатывания на выход/вход при постановке на охрану/снятии с охраны ШС от 30 до 240 сек с шагом 30 сек; 
− кратковременное включение ВЗО и СЗО за 10 с до окончания временного интервала задержки на выход при постановке на охрану / вход при снятии с охраны ШС; 
− кратковременное включение ВЗО и СЗО по окончании временного интервала задержки на выход при постановке на охрану / вход при снятии с охраны ШС;
 − подтверждение снятия с охраны, отправка тревожного извещения, если после снятия с охраны этого ШС кнопка СНЯТИЕ не была нажата в течение запрограммированного времени или на МДВ-7/К не был набран индивидуальный код подтверждения снятия.  

      Функциональные характеристики тревожных ШС: 
− контроль состояния тревожных кнопок; 
− отправка тревожного извещения при изменении состояния тревожных кнопок.
- контроль состояния до 24-х двухпроводных, радиоканальных ШС при подключении МРШС-8, «Аларм-БРШС», «Астра РИ-М РР». 
Прибор обеспечивает:

- визуальный контроль состояния прибора с помощью:
 − индикаторов на лицевой панели прибора: «СЕТЬ», «ТРЕВОГА / НЕИСПРАВНОСТЬ», «ОБМЕН», индикаторов «1-8» состояния двухпроводных ШС;
 − индикаторов состояния прибора «СЕТЬ», «ТРЕВОГА / НЕИСПРАВНОСТЬ», «ОБМЕН» и до 32-х двухпроводных, радиоканальных ШС, включая ШС прибора, на индикаторах блока выносной индикации БВИ RS485; 
− индикаторов состояния двухпроводных, радиоканальных ШС «9-32» на лицевой панели БВИ;
 − индикаторов состояния зон 1-8 на лицевой панели БИ-2. 
    Индикация состояния «Неисправность» при:
 − неисправности прибора; 
− отсутствии АКБ; 
− сопротивлении ШС менее 1 кОм и более 4 кОм;
 − вскрытии лицевой панели прибора (если ШС не были поставлены на охрану). 
[image: image2.png]we
Cror Coor 1 s
& Yaen & o e
hapr yHKUMOHaANBHBIA sapr
2@ @5
s Gsu
aem wogew @ @7

@ @

cPy

Taurep
nay

a|<|3[%[e[=|o[E[o|¢| gl e SNE
=
By
AKE EHERNEEEERKE
®®® =
ENSES PrcyHox 2.







Плата прибора Аларм-15

[image: image3.png]Hasnauenve
NC! NC
C c__F BbIBOMbI KOHTAKTOB pene BKnioyeHHs C30
NG NO
iC KOHTaKT AnA NOAKI0YeHWs K BbiBoay CLK GBI
i KOHTaKT AN Nokniovenws K abisoay LTH BBIA
D KoHTaKT An1A Nojkniovenws K abisoay DAT BB
A KoHTakT Ans noaknioueHms K Bbisody A: MPLUC-8, BBU RS485,
«Anapm-BPLUIC» («AcTpa-PU-M PP»)
B KoHTakT Ans noaknioueHns K ebisody B: MPLUC-8, BBU RS485,
«Anapm-BPLLIC», («AcTpa-PU-M PP»)
™R KOHTaKT ANs NOAKNIo|eHs Tamnep-Luneidoe
i KOHTaKT Ans NoaKNioueHws yCTpoiicTea AocTyna
*W1- W8 KonoaKv Ans NoaKnio4eHms Wneidos curHanusaLmm
“1_8 Konoax Ans noakniodenns bV-2 v uHankatopos Y/
+12V BbiBoA +12 BOMLT MoAyNs NUTaHus.
oV Bbigoa 0 BonsT.
Tpumevanve:

*~ B npu6opax «Anapw-15/6» konoaku: LLIC7-LIC-8, UHA, 7, 8 otcyTcTeyior;
— B npuGopax «Anapw-15/4» konoaw: ICS-LIC-8, MHA. 5 - 8 orcyterayior





МОНТАЖ ПКП «АЛАРМ-15»
       Работы по монтажу, наладке, испытаниям и сдаче в эксплуатацию приборов проводить в соответствии с ТКП 490-2013 Министерства внутренних дел Республики Беларусь «Системы охранной сигнализации. Правила производства и приемки работ».  Прибор устанавливается внутри охраняемого объекта в зоне уверенного приема сигнала сети сотовой связи GSM и защищенном от воздействия атмосферных осадков, возможных механических повреждений и доступа посторонних лиц. Место установки должно обеспечивать удобство подключения прибора к питающей сети и удобство работы с ним. Эксплуатационное положение вертикальное.

Для подключения устройств к прибору рекомендуется использовать кабель UTP CAT5.  Суммарное сопротивление ШС, без учета выносного резистора, должно быть не более 0,47 кОм, сопротивление утечки между проводами ШС – не менее 20 кОм. 
Выносной резистор 2,7 кОм подключается к незадействованной клемме каждого ШС. Незадействованная клемма ТМП должна быть подключена к клемме 0V. 
СЗО рекомендуется устанавливать в месте, удобном для визуального и слухового восприятия. 
УД устанавливается на расстоянии не более 250 м от прибора за пределами охраняемого помещения (постановка на охрану осуществляется без задержки на выход), либо внутри охраняемого помещения (постановка на охрану осуществляется с задержкой на выход).  Если необходимо подключить несколько УД (МДВ-7/К) параллельно, суммарная длина соединительных проводов не должна превышать 250 м. МДВ-7/К может дополнительно использоваться для подтверждения снятия с охраны. Выносная кнопка СНЯТИЕ (МДВ-7/К при его использовании для подтверждения снятия с охраны) с нормально-разомкнутыми контактами устанавливается в потайном месте на расстоянии не более 200 м от прибора. 
Максимальное длина кабеля UTP CAT5 между прибором и: 
− МРШС-8 не более 1000 м 
− «Аларм-БРШС» не более 1000 м 
− «Астра РИ-М-РР» не более 1000 м
 − БВИ RS485 не более 1000 м – 
БВИ не более 15 м;
 − БИ-2 не более 300 м. 
АКБ устанавливается внутри корпуса прибора и подключается с помощью двух изолированных проводников с клеммами (красный проводник должен быть подключен к клемме «+» АКБ, черный к клемме «-» АКБ). Шнур для подключения прибора к сети 220 В не входит в комплект поставки. Для подключения прибора к сети 220 В необходимо использоваться гибкий шнур, соответствующий ГОСТ 7399-80, с проводами, имеющими двойную изоляцию. Номинальное сечение жилы провода – не менее 0,75 мм2. 
Для выбора места установки прибора в месте уверенного приема сигнала сети сотовой связи GSM необходимо:
 − установить SIM-карту; 
− подключить АКБ, включить прибор; 
− оставить вскрытым тампер прибора; 
− дождаться установки соединения с оператором сети связи GSM; 
− по звуковым сигналам определить качество канала связи:
 • один кратковременный звуковой сигнал – качество канала «неудовлетворительное» или нет соединения с сетью передачи данных GSM; 
• два кратковременных звуковых сигнала – качество сигнала «удовлетворительное»;
 • три кратковременных звуковых сигнала – качество сигнала «отличное».
Монтаж прибора осуществляется в следующей последовательности: 
− проверить соответствие номиналу предохранителя (0,5А); 
− закрепить прибор на вертикальной поверхности саморезами (шурупами); 
− подключить все входные и выходные цепи к клеммным колодкам прибора;
 − прикрепить шнур питания 220 В к корпусу прибора стяжкой нейлоновой.
 − подключить антенны к антенным входам прибора; 
− проверить правильность выполнения соединений; 
− установить и подключить АКБ; 
− установить SIM-карты;
 − закрыть лицевую панель.
Режимы индикации состояния прибора и ШС
 Состояние индикатора СЕТЬ 
• светится непрерывно зеленым – питание от сети 220 В; 
• светится непрерывно красным – питание от АКБ; 
• мигает зеленым цветом – АКБ разряжена, либо не установлена в приборе. 
Контроль состояния АКБ проводится каждые 4 мин, в первый раз АКБ проверяется через 10 с после включения прибора.

 Состояние индикаторов двухпроводных ШС прибора и БВИ 
• светится зеленым – ШС в норме, не на охране; 
• мигает зеленым – нарушен ШС, не на охране;
 • светится красным – ШС в норме на охране;
 • мигает красным – нарушен ШС, стоящий на охране;
 • кратковременно меняет цвет –память срабатывания, обнуляется при следующей постановке сработавшего ШС на охрану. Номер индикатора соответствует номеру ШС. 
Состояние индикатора ОБМЕН: 
• не светится – нет связи; 
Режим работы на ПЦН. 
• кратковременно мигает – идет обмен по каналу связи GSM; 
Для каждого из модемов должен загораться индикатор определенного цвета. (для правого – зеленый, для левого – красный) 
Состояние индикатора ТРЕВОГА/НЕИСПРАВНОСТЬ:
 • не светится – норма;
 • мигает красным – ППКО в состоянии «ТРЕВОГА»; 
• мигает зеленым – неисправность. 
Состояние индикаторов БИ-2 и УД 
• не светится – ШС зоны не на охране;
 • светится красным – ШС зоны на охране; 
• мигает красным – охранные ШС, принадлежащие зоне на охране, и по какому-либо из них возникла «Тревога»;
 • мигает зеленым – попытка постановки на охрану зоны с неисправным ШС, либо открыта лицевая панель прибора. 
Индикаторы БИ-2 отображают состояния охранных зон прибора, УД состояние зоны, к которой подключен индикатор УД.
