Опорный конспект по теме: СПИ «АСОС Алеся»

План

1. Назначение СПИ «АСОС Алеся»

2. Состав СПИ «АСОС Алеся»

3. Принцип действия СПИ «АСОС Алеся»

1. СПИ «АСОС Алеся» предназначена для обеспечения централизованной охраны объектов и квартир граждан от проникновения и пожара путем контроля, сбора, обработки и регистрации на рабочих местах операторов (АРМ) пульта централизованного наблюдения (ПЦН) состояния средств охранной, охранно-пожарной, пожарной сигнализации и автоматики, а также мониторинга средств пожарной автоматики, посредством использования занятых абонентских линий ГТС, физических линий, оптоволоконных линий связи, каналов Ethernet, каналов сотовой связи стандарта GSM.
       СПИ «АСОС Алеся» была разработана по техническому заданию Главного управления Службы охраны МВД Беларуси в 1993-94 гг. За 20-летний период эксплуатации система постоянно модернизировалась, включая в себя передовые наработки быстро развивающегося рынка высоких технологий в области связи, вычислительной техники и технических средств охраны.

СПИ «АСОС Алеся» обеспечивает:

— автоматизированную тактику приема и сдачи объектов и квартир граждан под охрану с регистрацией на ПЦН даты, времени, номера ключа и фамилии хозоргана;

— регистрацию на ПЦН даты, времени и пароля групп задержания и электромонтеров при прибытии их на охраняемый объект;

— контроль состояния охраняемых объектов, прием и обработку извещений «Взятие», «Снятие», «Тревога», «Экстренный вызов/Пожар», «Неисправность», «Питание», «Авария», «Код служб», «Код ПЕ», «Тест» с подробными данными по каждому событию (номера шлейфов и зон, типы и виды тревог, неисправностей и аварий и др.);

— прием и запись видеоданных с объектов по тревожным сообщениям по каналам Ethernet, либо 3G/4G связи (при использовании модуля интеграции с системой видеонаблюдения «Интеллект»);

— интеграцию с СПИоП «Молния»;

— интеграцию с сиcтемой контроля движения «Камертон»;

— интеграцию с системой учета электроэнергии «Автоматизация 2000» (мониторинг состояния счетчиков электроэнергии через модуль сопряжения «Аларм-GSM3» с одновременным контролем состояния охранных приборов);

— интеграцию с системой пожарной автоматики СПС «Спектрон» производства ООО «АнВАЗ» и системой адресной пожарной сигнализации АСПС «Бирюза» производства ООО «РовалэнтСпецСервис»;

— контроль состояния телефонных линий, выделенных каналов, оптоволоконных и цифровых каналов связи;

— контроль исправности и постоянную диагностику всех технических средств комплекса СПИ;

— построение автономных (1-2 пользователя), локальных (здание-предприятие) и территориально-распределенных комплексов (район-город) СПИ с гибкой системой выдачи информации различным заинтересованным службам.

2. В состав СПИ « АСОС Алеся» входят:

ПЦН, ретрансляторы, комплексы программно-аппаратные резервирования (КПА), приборы приемно-контрольные охранные, охрано-пожарные, пожарные, контроллеры объектового уровня (модули «Аларм-GSM», «Аларм-Ethernet-GPRS»), блоки подключения к телефонным линиям, блоки сопряжения с каналами Ethernet.

СПИ «АСОС Алеся» позволяет организовать гибкое взаимодействие между четырьмя программно-аппаратными информационными уровнями и обработать данные в реальном масштабе времени.

Верхний уровень – ПЦН – включает в себя рабочие места дежурных операторов (АРМ ДО, АРМ ДПС), инженера (АРМ ДИ), дежурного пульта (АРМ ОДС), сервера для крупных подразделений свыше 1500 паролей (основные, резервные, IP-сервера), модемы «Аларм-2400», устройства пультовые оконечные УПО-GSM, DSL — модемы, роутеры GPRS и 3G/4G, оборудование локальной сети, монтажные шкафы, источники бесперебойного питания.

Средний уровень – ретрансляторы, размещаемые на АТС, либо в телекоммуникационных шкафах – состоят из устройств трансляции и обработки информации (УТОИ-01, УТОИ-02 «Аларм») и коммутаторов направлений (КЛТ200), либо ретрансляторов «Аларм». Емкость ретранслятора «Алеся» составляет от 20 до 2000 паролей, ретранслятора «Аларм» — до 200 паролей. Для работы по Ethernet каналам связи с ПЦН применяется модуль «Аларм-Ethernet-GPRS» для УТОИ-01, либо используются УТОИ-02 «Аларм» или ретрансляторы «Аларм». В качестве ретрансляторов могут также использоваться объектовые контроллеры — модули сопряжения «Аларм-GSM2Б», «Аларм-GSM3», блок сопряжения «Аларм-ППК-Ethernet», а также приборы большой емкости – «Аларм-7М» и «Аларм-9».

Объектовый уровень – приборы приемно-контрольные охранные («Аларм-3», «Аларм-7М»), охранно-пожарные («Аларм-5», «Аларм-5/4»), пожарные и управления («Аларм-8», «Аларм-8/4», «Аларм-9»), позволяющие контролировать от 2-х до 64-х шлейфов сигнализации и работающие по занятым телефонным линиям на частоте 18 кГц с АМ и ЧМ модуляцией, охранный «Аларм-10», работающий по Ethernet каналам, модули сопряжения «Аларм-GSM» и блоки сопряжения «Аларм-ППК-Ethernet», работающие с приборами серии «Аларм» и приборами сторонних производителей, СПС «Спектрон», АСПС «Бирюза» и панели сторонних производителей, оборудованные соответствующими адаптерами. Видеоконтроль осуществляется с помощью IP-камер.

Группы реагирования – автомашины групп задержания, оборудованные системой навигации на базе GPS/GPRS приемо-передатчиков.

Принцип построения СПИ «АСОС Алеся» позволяет создавать системы различной конфигурации:

— от минимальной, рассчитанной на 20 объектовых приборов;

— до максимальной, рассчитанной на 10000 объектовых приборов для одного ПЦН.

3. Объектовые приборы накапливают информацию о состоянии подключенных охранных и пожарных устройств систем пожарной автоматики на объектах и по запросу (либо по событию) передают ее на ретранслятор, либо на объектовый контроллер (модуль сопряжения «Аларм-GSM») или непосредственно на ПЦН (приборы с адаптером Ethernet).
Ретранслятор (объектовый контроллер) обрабатывает поступившую информацию, контролирует состояние объектов и абонентских линий, формирует сообщения для передачи на ПЦН (АРМы ДО, ДПС). Связь с ПЦН осуществляется либо по выделенным линиям связи посредством блоков модемов «Аларм-2400» (ретрансляторы на базе УТОИ-01, УТОИ-02), либо по Ethernet сети (ретрансляторы «Аларм») с возможностью резервирования по каналу GPRS.

При работе по GSM-каналам используются либо две SIM-карты (устанавливаются в устройство пультовое оконечное УПО GSM) на 512 модулей (режим GPRS), либо организуется VPN-канал на сервер оператора (основной канал), а УПО GSM используется для резервирования.

Комплекс ПЦН СПИ «АСОС Алеся» в соответствии со специальным алгоритмом:
1) Обрабатывает сообщения, классифицируя их:

— по принадлежности: «данные по техническим средствам СПИ», «события по объектам», «события по пожарной автоматике», «сервисные события» (видеоданные, данные по счетчикам и др.);

— категориям: «системная тревога», «системное внимание»;

— видам: «взятие», «снятие», «тревожное», «неисправность», «авария», «экстренный вызов», «код служб», «питание», «срабатывание автоматики»;

— а также по типам и различным дополнительным данным;

2) Заполняет картотеку объектов (базу данных), классифицированных по паролям, признакам важности, принадлежности, типу, размещению, времени охраны и т.д.;

3) Формирует оперативную карту объекта и района, информирует оператора о том либо ином событии;

4) Распределяет нагрузку приходящих сообщений между АРМами;
5) Предоставляет операторам и инженерам командный режим для тестирования и управления системой в целом;

6) Предоставляет оператору функции поиска требуемой информации;

7) Отслеживает состояние технических средств;

8) Формирует журналы работы оператора, дежурного ПЦН, инженера;

9) Передает требуемую информацию на АРМ ОДС, а также на другие, сопряженные с СПИ «АСОС Алеся» системы передачи извещений (СПИоП «Молния», АРМ «Автоматизация», АРМ «Камертон»).

Контрольные вопросы

1. Назначение СПИ АСОС «Алеся».

2. Состав СПИ АСОС «Алеся».

3. Принцип действия СПИ АСОС «Алеся».