Техническое обслуживание пожарных извещателей

Техническое обслуживание систем пожарной сигнализации (СПС), автоматических установок пожаротушения (УП), противодымной защиты (ПДЗ), систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (СО) осуществляется в соответствии с ТКП 316-2011 (02300) «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, систем противодымной защиты, пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. организация и порядок проведения работ» и другими нормативными документами. Техническое обслуживание представляет собой комплекс работ по поддержанию средств СПС в исправном состоянии в течение всего срока службы. Основными задачами технического обслуживания являются:

- контроль технического состояния СПС.

- проверка соответствия установки и регулировки СПС их электрических параметров требованиям конструкторской (проектной) документации;

- приведение установки, настройки и регулировки их электрических параметров требованиям конструкторской (проектной) документации;

- ликвидация последствий воздействия на внешних влияющих факторов;

- выявление и устранение причин отказов (произвольных срабатываний) технических средств СПС;

- устранение неисправностей при ремонтах по заявкам Заказчика;

- определение предельного состояния технических средств СПС, при котором их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной;

- анализ и обобщение информации о техническом обслуживании СПС;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания СПС.

К работам по техническому обслуживанию СПС допускаются предприятия, организации и учреждения, имеющие специальные разрешения (лицензии) МЧС Республики Беларусь установленного образца на осуществление данного вида деятельности.

Различают следующие виды технического обслуживания:

- плановое;

- внеплановое;

- ремонт.

Плановое техническое обслуживание проводится в объеме регламентов технического обслуживания № 1 и № 2. Периодичность проведения работ по Регламентам № 1 и № 2 определяется с учетом рекомендаций завода-изготовителя технических средств, требованиями правил пожарной безопасности, условиям эксплуатации.

Регламент № 1 включает в себя выполнение работ по внешнему осмотру, проверке работоспособности отдельных технических средств и системы в целом, устранению выявленных недостатков в настройке и работе системы, профилактические работы в объеме чистки СПС, УП, ПДЗ, СО, проверки остаточной емкости резервного источника питания. Периодичность проведения Регламента № 1 не реже одного раза в месяц.

Регламент № 2 включает в себя выполнение работ в объеме регламента № 1 по внешнему осмотру, проверке работоспособности отдельных технических средств и системы в целом, устранению выявленных недостатков в настройке и работе системы, а также профилактические работы (работы планово-предупредительного характера) для поддержания СПС, УП, ПДЗ, СО в работоспособном состоянии в расширенном объеме, включающем проверку помехоустойчивости технических средств, измерение основных параметров технических средств и системы в целом. Периодичность проведения Регламента № 2 не реже одного раза в квартал с учетом рекомендаций производителя средств ППЗ.

Внеплановое техническое обслуживание проводится в объеме Регламента № 2 при выдаче системой сигнализации 3-х и более ложных срабатываний по одному и тому же шлейфу (по вине части системы, включенной в один шлейф) в течение 30 календарных дней, жалобах Заказчика на работу системы сигнализации, по решению лиц, ответственных за эксплуатацию и обслуживание систем.

Различают следующие виды ремонта:

- текущий;

- средний;

- капитальный.

Текущий ремонт проводится с целью восстановления работоспособного состояния системы процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по заявкам Заказчика, результатам контроля технического состояния системы, проводимого при техническом обслуживании или вследствие отказа системы или технического средства.

Средний ремонт систем проводится с целью восстановления исправности и частичного восстановления ресурса систем, как правило, после проведения ремонтов в отдельных помещениях, объектов, оснащенных системами, сопровождавшихся повреждениями проводов и кабелей СПС, а также при необходимости замены отдельных технических средств или их элементов, выработавших свой ресурс. При средних ремонтах систем производится частичная замена проводов соединительных линий, шлейфов, электропитания, выключателей, ответвительных коробок, оконечных устройств, а также замена отдельных технических средств (извещателей, приемно-контрольных приборов, мониторов. Средний ремонт проводится в условиях мастерских с целью восстановления исправности и частичного восстановления их ресурса путем замены отдельных деталей, узлов и блоков.

Капитальный ремонт системы проводится с целью восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления её ресурса, как правило, после реконструкции объектов, или при выработке ресурса системой, что выявляется в ходе её технического освидетельствования в установленном порядке. При капитальном ремонте системы в обязательном порядке проводится замена линейной части систем (шлейфов, соединительных линий и т.п.), а также электропроводок для питания технических средств. Отдельные технические средства, не достигшие предельного состояния, прошедшие в установленном порядке проверку технического состояния и признанные работоспособными, могут быть до-

пущены к дальнейшей эксплуатации. После замены проводится их наладка и наладка системы в целом. Проведение капитального ремонта организовывается предприятиями, эксплуатирующими системы (Заказчиками). Необходимость проведения капитального ремонта определяется комиссиями из представителей Заказчика и Исполнителя по результатам технического освидетельствования системы с учетом сроков службы технических средств, условий, в которых они эксплуатировались (воздействие внешних влияющих факторов, проведение строительных ремонтов в месте их установки и т.п.), возможности и целесообразности их ремонта, состояния электропроводки и системы в целом. Срок службы систем в соответствии с технической документацией на оборудование, как правило, 8–10 лет. Для проведения капитального ремонта разрабатывается проектно-сметная документация, учитывающая работы по демонтажу системы. Капитальный ремонт систем проводится монтажными организациями, имеющими соответствующие разрешения (лицензии).