Приложение 22

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

необслуживаемых аккумуляторных батарей

| Регламент № 1 | Необслуживаемые аккумуляторные батареи | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,096 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка внешнего состояния, чистка аккумуляторной батареи. | 1.1. Снимите питающее напряжение блока питания аппаратуры. Отключите аккумулятор от нагрузки. 1.2. Осмотрите аккумулятор. Убедитесь в отсутствии на корпусе аккумулятора механических повреждений, трещин, следов коррозии. 1.3. Очистите аккумулятор от пыли, грязи и влаги. 1.4. Проверьте надежность крепления аккумулятора. При необходимости надежно закрепите аккумулятор. 1.5. Проверьте надежность крепления контактов наконечников | Ветошь, кисть-флейц | Сосотояние аккумулятора должно соответствовать требованиям РД 28/3-007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | аккумулятора. При необходимости закрепите их. 1.6. Очистите контакты наконечников проводов и выводы аккумулятора от пыли, грязи, влаги. | Ветошь, кисть-флейц, |  |
| 2. Проверка технического состояния аккумуляторной батареи. | 2.1. Подключите к наконечникам аккумулятора вольтметр. 2.2. Измерьте напряжение на аккумуляторе. 2.3. Показания вольтметра запишите в журнал или протокол измерений. 2.4. Откалибруйте измеритель остаточной емкости. 2.5. Подключите к аккумулятору измеритель остаточной емкости. 2.6. Произведите измерения остаточной емкости аккумулятора 2.7. Показания прибора запишите в журнал или протокол измерений. 2.8. Восстановите электрические соединения аккумулятора. | Прибор типа Ц4324 Измеритель остаточной емкости | Напряжение на аккумуляторе должно соответствовать паспортным данным Остаточная емкость аккумулятора должна обеспечивать работу подключенных к аккумулятору средств сигнализации не менее 24 часов |

| Регламент № 2 | Необслуживаемые аккумуляторные батареи | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,3 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1. Проверка внешнего состояния, чистка аккумуляторной батареи. | 1.1. Проведите работы по пункту 1 технологической карты № 1. |  |  |
| 2. Проверка технического состояния аккумуляторной батареи. | 2.1. Проведите работы по пункту 2 технологической карты № 1. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Проверка работоспособности аккумуляторной батареи | 3.1. Подключите к аккумулятору внешнюю нагрузку (ППКОП, извещатели и др.) 3.2. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. 3.3. По состоянию индикации подключенных приборов определите работоспособность подключенных средств сигнализации в целом. 3.4. Отключите внешнюю нагрузку. Проверьте восстановление напряжения на клеммах аккумулятора через 2-3 минуты до первоначального. | Прибор типа Ц 4324 | Напряжение на контактах аккумулятора должно соответстовавать паспортным данным |