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Приложение 25
	к Инструкции по  техническому обслуживанию технических средств и  систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента  охраны  Министерства внутренних дел Республики Беларусь


Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

  GSM-модуля
	Регламент № 1
	GSM-модуль 
	Квалификация исполнителя
	Трудоемкость

	
	Технологическая карта № 1
	Электромонтер ОПС 

6 разряда
	0,96 часа 



	Содержание работы
	Порядок выполнения
	КИП, инструмент, материалы
	Нормы и наблюдаемые явления

	1
	2
	3
	4

	1. Внешний осмотр GSM - модуля. 


	1.1. По состоянию светодиодной индикации убедитесь в работоспособности модуля:  наличия питания и обмена данными между модулем и ПЦН. 

1.2. Внешним осмотром убедитесь в наличии пломб на корпусе модуля. 
	
	Наличие  индикации «ПИТ», 
обмена информацией: подмигивание индикатора «GSM»


	2. Проверка состояния, чистка GSM - модуля.
	2.1. Сообщите на ПЦН о проведении технического обслуживания модуля.
	
	


	1
	2
	3
	4

	
	2.2. Откройте лицевую панель модуля.
2.3. Уточните на ПЦН о поступлении извещения о вскрытии модуля.

2.4. Отключите модуль от источника питания постоянного тока.

2.5. Прикладывая небольшое усилие, проверьте надежность крепления модуля на стене.

2.6. При необходимости закрепите модуль. 

2.7. Осмотрите внешние поверхности корпуса модуля. Убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса модуля, коррозии, наличии пломб.
2.8. При необходимости удалите с поверхности модуля пыль, грязь, влагу, следы коррозии.

2.9. Осмотрите соединительные линии модуля и ППКОП, проверьте их крепление. 

2.10.  При необходимости очистите от пыли и грязи, закрепите   соединительные линии.

2.11. Внешним осмотром проверьте состояние антенны, ее крепление.

2.12. Удалите пыль, грязь, влагу с внешней поверхности антенны (защитного кожуха антенны).
2.13. Осмотрите клеммные колодки, функциональные узлы модуля,    проверьте их состояние.

2.14. При необходимости удалите с внутренних поверхностей

пыль, грязь, и следы коррозии.

2.15. Проверьте крепление держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика вскрытия прибора (тампера). При необходимости закрепите их, подогните контакты.
	Отвертка
Отвертка, детали крепежа 

Ветошь, кисть-флейц,
отвертка, малярная кисть, нитроэмаль, наждачная бумага, растворитель
Ветошь, кисть-флейц, отвертка, детали крепежа

Ветошь, кисть-флейц 

Ветошь, кисть-флейц,
отвертка, малярная кисть, нитроэмаль, наждачная 
бумага, растворитель 


	На ПЦН должно поступить извещение о срабатывании тамперного шлейфа ППКОП
Состояние модуля   должно соответствовать 

РД 28/3.007Состояние модуля  должно соответствовать 

РД 28/3.007




	1
	2
	3
	4

	
	2.16. Проверьте наличие, соответствие номинала и исправность предохранителей.

2.17. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам.

2.18. Проверьте правильность установки джампера «РЕЖ» модуля. 

2.19. Проверьте качество присоединения и целостность заземляющего провода. Убедитесь в надежности фиксации разъемных соединений модуля и крепления проводов на клеммных колодках. Подтяните винты на клеммах, где крепление ослабло.
	Отвертка
	Если джампер установлен, то выбран режим работы с ПЦН

	3. Проверка работоспособности       GSM - модуля.
	3.1. Подключите источник питания к модулю.

3.2. С помощью кнопки «RST» перезапустите модуль.

3.3. Проведите пробную проверку работоспособности модуля, инициируя срабатвание какого-либо шлейфа сигнализации, постановку-снятие ППКОП под охрану.
3.4. Уточните на ПЦН о времени получения всех сформированных извещений.  
3.5. Закройте лицевую панель модуля. Опломбируйте модуль. 
	Отвертка

Пластилин, пломбиратор
	Индикатор «ПИТ»  должен светиться непрерывно
Индикатор «GSM» должен кратковременно подмигивать
Индикаторы «1-8» должны загореться в течение 2-3 сек

На ПЦН должны поступить все сформированные сообщения


	Регламент № 2
	 GSM-модуль
	Квалификация исполнителя
	Трудоемкость

	
	Технологическая карта № 2
	Электромонтер ОПС 

6 разряда
	2  часа 



	Содержание работы
	Порядок выполнения
	КИП, инструмент, материалы
	Нормы и наблюдаемые явления

	1
	2
	3
	4

	 1. Внешний осмотр GSM - модуля. 


	1.1. Проведите работы по пункту 1 технологической карты № 1.
	
	Состояние модуля должно соответствовать 
РД 28/3.007



	2. Проверка состояния, чистка GSM - модуля.
	2.1. Проведите работы по пункту 2 технологической карты № 1.
	
	

	3. Проверка работоспособности       GSM - модуля.
	3.1. Подключите источник питания к модулю.

3.2. С помощью кнопки «RST» перезапустите модуль.

3.3. Проведите пробную проверку работоспособности модуля, инициируя срабатвание какого-либо шлейфа сигнализации, постановку-снятие ППКОП под охрану.

3.4. Уточните на ПЦН о времени получения всех сформированных извещений.  

3.5. Проверку по пунктам 3.3., 3.4. проведите для всех подключенных к модулю ППКОП и шлейфов сигнализации.

3.6. Отключите источник питания от модуля.
	Отвертка

Отвертка
	Индикатор «ПИТ»  должен светиться непрерывно

Индикатор «GSM» должен кратковременно подмигивать
Индикаторы «1-8» должны загореться в течение 2-3 сек

На ПЦН должны поступить все сформированные сообщения

Индикатор «ПИТ»  должен светиться непрерывно


	1
	2
	3
	4

	
	3.7. Извлеките SIM-карту из модуля.

3.8. Вставьте SIM-карту в сотовый телефон и проверьте состояние памяти SIM-карты.

3.9. При необходимости сотрите все события из памяти SIM-карты.

3.10. Вставьте SIM-карту в модуль.

3.11. Подключите источник питания к модулю.

3.12. Проведите пробную проверку работоспособности модуля, инициируя срабатвание какого-либо шлейфа сигнализации, постановку-снятие ППКОП под охрану.

3.13. По состоянию индикации и получению извещений на ПЦН оцените работсопособность модуля.

3.14. Закройте лицевую панель модуля. Опломбируйте модуль.
	Пластилин, пломбиратор
	Индикатор «GSM» должен кратковременно подмигивать
Индикаторы «1-8» должны загореться в течение 2-3 сек

На ПЦН должны поступить все сформированные сообщения



