Приложение 10

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей оптико-электронных пассивных инфракрасных

| Регламент № 1 | Извещатели оптико-электронные пассивные инфракрасные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,288 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите извещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателя, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе извещателя. 1.3. Вскройте крышку извещателя. 1.4. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах извещателя, а также | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при его срабатывании. 1.5. Снимите внешнее питание извещателя. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.6. Удалите с корпуса извещателя пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом сигнализации. Произведите их чистку. 1.7. Проверьте состояние линзы Френеля или защитной крышки (пленки) в извещателях с зеркальной оптикой. 1.8. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей извещателя, клеммных колодок, электрических плат, фотоприемника. Пыль на линзе Френеля извещателя удалите кистью или сухой хлопчатобумажной тканью, на защитной крышке (пленке) извещателя с зеркальной оптикой – сухой хлопчатобумажной тканью. При наличии грязи: линзу Френеля снимите и промойте водой, при необходимости используйте кисть; крышку (пленку) протрите влажным тампоном. 1.9. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), тампера. 1.10. Произведите подключение питания и шлейфа сигнализации к извещателю. 1.11. Наденьте крышку извещателя. | Ветошь, техническая замша, кисть-флейц Отвертка |  |
| 2. Проверка работоспособности извещателя. | 2.1. Войдите со скоростью от 1 до 2 м/с в зону обнаружения извещателя. Извещатель должен перейти в режим тревоги. По индикации ППКОП и извещателя оцените его работоспособность 2.2. Медленным перемещением через зону обнаружения извещателя по включению (выключению) индикатора извещателя и (или) индикации соответствующего шлейфа | Отвертка | Световые индикаторы должны включиться (если им не установлен другой режим работы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ППКОП определите фактическое положение зоны обнаружения извещателя и при необходимости произведите ее корректировку. 2.3. Выйдите из зоны обнаружения, выждите 60 с и произведите пробный проход через зону со скоростью от 0,3 до 3,0 м/с при максимальной рабочей дальности извещателя. 2.4. При необходимости проведите настройку извещателя (поверните извещатель, установите переключатели чувствительности в требуемое положение и другое). Примечание: особое внимание обратите на наличие в зоне обнаружения извещателя посторонних предметов, ее ограничивающих. |  | Световые индикаторы должны включиться |
| 3. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 3.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 3.2. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку (регулировку) извещателя. | Секундомер Отвертка | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны |
| 4. Проверка функции памяти тревог. | 4.1. Снимите крышку извещателя. 4.2. Установите с помощью переключателей на плате извещателя режим памяти тревог. 4.3. К выходным контактам извещателя подключите омметр. 4.4. Вызовите срабатывание извещателя. 4.5. Через 1 минуту проконтролируйте состояние извещателя. | Отвертка Отвертка, прибор типа Ц4324 | Выходные контакты извещателя должны находиться в положении, соответствующем дежурному режиму, омметр должен показывать «короткое замыкание, |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4.6. Наденьте крышку извещателя. Опломбируйте корпус извещателя. | Отвертка, пластилин, клей, бумага, пломбиратор | а световой индикатор должен продолжать гореть. |

| Регламент № 2 | Извещатели оптико-электронные пассивные инфракрасные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,58 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.10. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц | Состояние извещателя должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние электрические цепи от клеммной колодки извещателя. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.3. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений). | Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Отключите амперметр. |  | техническим характеристикам на извещатель |
| 4. Проверка работоспособности извещателя. | 4.1. Подключите питание извещателя. По состоянию индикации извещателя проверьте его работоспособность. 4.2. Наденьте крышку извещателя. 4.3. Выполните работы по пункту 2 технологической карты № 1. | Отвертка |  |
| 5. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 5.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 5.2. По состоянию индикатора оцените работоспособность извещателя. | Секундомер | Извещатель должен находиться в дежурном режиме |
| 6. Проверка функции памяти тревог (при наличии функции). | 6.1. Установить с помощью переключателей на плате извещателя режим памяти тревог. 6.2. Вызовите срабатывание извещателя. 6.3. Через 1 минуту проконтролируйте состояние извещателя. | Отвертка | Выходные контакты извещателя должны находиться в положении, соответствующем дежурному режиму, а световой индикатор должен продолжать гореть |
| 7. Проверка защиты извещателя от саботажа. | 7.1. К клеммным контактам антисаботажного датчика (контактам "Tamper") извещателя подключите омметр. 7.2. Вскройте крышку корпуса извещателя. 7.3. По показаниям омметра оцените работоспособность датчика. 7.4. Восстановите соединения извещателя. Наденьте крышку извещателя. Опломбируйте корпус извещателя. | Отвертка, прибор типа Ц 4324 Отвертка, пластилин, пломбиратор | Омметр должен показывать “обрыв”. |