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Приложение 9
	к Инструкции по  техническому обслуживанию технических средств и  систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента  охраны  Министерства внутренних дел Республики Беларусь


Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

  приборов приемно-контрольных охранных, охранно-пожарных 
	Регламент № 1
	Приборы приемно-контрольные охранные, охранно-пожарные (ППКОП)
	Квалификация исполнителя
	Трудоемкость

	
	Технологическая карта № 1
	Электромонтер ОПС 

6 разряда
	0,288 часа 



	Содержание работы
	Порядок выполнения
	КИП, инструмент, материалы
	Нормы и наблюдаемые явления

	1
	2
	3
	4

	1. Проверка работоспособности, внешний осмотр ППКОП. 

	1.1.  Приложите к считывающему устройству  электронный ключ «Touch Memory» и произведите отметку (наберите код на клавиатуре).

1.2. По состоянию светодиодной индикации убедитесь в работоспособности ППКОП. 

1.3. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии механических повреждений корпуса ППКОП, наличии пломб на ППКОП. 
	Электронный ключ «Touch Memory» 

	На ПЦН должно поступить извещение об отметке электромонтера ОПС



	2. Проверка состояния, чистка ППКОП.
	2.1. Отключите ППКОП от сети переменного тока  и проверьте надежность крепления ППКОП и его блоков на стене, прикладывая к ним небольшое усилие.
	Отвертка, шурупы.


	Состояние ППКОП  должно соответствовать


	1
	2
	3
	4

	
	2.2. При необходимости закрепите ППКОП и его блоки.

2.3. При необходимости удалите с поверхности ППКОП и его блоков пыль, грязь, влагу, следы коррозии, повреждения эмалевых покрытий восстановите нитроэмалью.

2.4. Откройте лицевую панель ППКОП и снимите крышки, закрывающие клеммные колодки ППКОП и его блоков, и  проверьте их состояние.

2.5. Отключите ППКОП от аккумуляторной батареи.

2.6. При необходимости удалите с внутренних поверхностей пыль, грязь, и следы коррозии.

2.7. Проверьте крепление держателей предохранителей, индикаторных ламп, светодиодов, датчика вскрытия прибора (тампера). При необходимости закрепите их, подогните контакты.

2.8. Проверьте наличие, соответствие номинала и исправность предохранителей.

2.9. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам ППКОП.

2.10. Проверьте качество присоединения и целостность заземляющего провода. Убедитесь в надежности фиксации разъемных соединений ППКОП и крепления проводов на клеммных колодках. Подтяните винты на клеммах, где крепление ослабло.

2.11. Подключите аккумуляторную батарею к ППКОП.


	Ветошь, кисть-флейц, отвертка

Отвертка, малярная кисть, нитроэмаль, наждачная бумага, растворитель
	РД 28/3.007
Состояние ППКОП  должно соответствовать

РД 28/3.007

	3. Проверка работоспособности ППКОП при питании от сети переменного тока.
	3.1. Закройте ППКОП и подключите его к сети переменного тока.

3.2. Откройте крышку ППКОП и проверьте прохождение сигнала о вскрытии прибора на ПЦН.


	Отвертка


	На ПЦН должно пройти извещение о вскрытии ППКОП
На ПЦН должно пройти извещение «Неиспраность», «Сбой связи».


	1
	2
	3
	4

	
	3.3. На клеммной колодке отключите от ППКОП телефонную линию и подключите к выходным клеммам ППКОП индикатор электромонтера технологический «Аларм». Оцените уровень выходного напряжения ППКОП.

3.4. Восстановите подключение ППКОП.

3.5. Нарушьте один из постоянно  контролируемых шлейфов сигнализации (пожарный, КТС) путем отсоединения выносного элемента шлейфа сигнализации (нажатия КТС).

3.6. По состоянию индикации ППКОП убедитесь в его работоспособности.

3.7. Восстановите шлейф сигнализации и переведите ППКОП в режим контроля круглосуточных шлейфов сигнализации.

3.8. Закоротите выносной элемент шлейфа сигнализации и убедитесь в работе ППКОП в режиме «Пожар».

3.9. Произведите постановку ППКО в дежурный режим. 

3.10. Проверьте работоспособность ППКОП при нарушении каждого из контролируемых шлейфов сигнализации аналогично пунктам 3.5. -  3.8.
Примечание: допускается нарушение охранных шлейфов сигнализации проводить путем срабатывания извещателей, включенных в проверяемые шлейфы.  

3.10. Отключите ППКОП от сети переменного тока.

3.11. Убедитесь в работоспособности ППКОП.


	ИЭТ-3, отвертка
Отвертка
	Уровень сигнала должен быть 0,6 В +-10%.

ППКОП должен перейти в режим тревоги с выдачей на ПЦН извещения о пожаре (экстренном вызове). Индикация в соотвествии с типом ППКОП
ППКОП должен перейти в режим тревоги с выдачей на ПЦН соответствующих извещений 

Индикация в соотвествии с типом ППКОП
По состоянию индикации убедитесь о переходе ППКОП на питание от аккумуляторной батареи.

На ПЦН должно пройти извещение о переходе ППКОП на 


	1
	2
	3
	4

	
	3.12. Восстановите питание ППКОП от сети переменного тока.

3.13. Убедитесь в работоспособности ППКОП.

3.14. С помощью электронного ключа «Touch Memory» произведите отметку.

	Электронный ключ
	резервное питание

 По состоянию индикации убедитесь о переходе ППКОП на основное питание.

На ПЦН должно пройти извещение о переходе ППКОП на основное питание.

На ПЦН должно поступить извещение об отметке


	Регламент № 2
	Приборы приемно-контрольные охранные, охранно-пожарные
	Квалификация исполнителя
	Трудоемкость

	
	Технологическая карта № 2
	Электромонтер ОПС 

6 разряда
	0,86 часа 



	Содержание работы
	Порядок выполнения
	КИП, инструмент, материалы
	Нормы и наблюдаемые явления

	1
	2
	3
	4

	1. Проверка работоспособности, внешний осмотр ППКОП. 


	1.1. Проведите работы по пункту 1 технологической карты № 1.
	
	Состояние ППКОП  должно соответствовать        РД 28/3.007

	2. Проверка состояния, чистка ППКОП.


	2.1. Проведите работы по пункту 2 технологической карты № 1.
	
	


	1
	2
	3
	4

	3. Измерение сопротивления изоляции ППКОП.
	3.1. Отключите основное и резервное питание, внешние потребители  ППКОП.

3.2. Соедините между собой клеммы сетевого питания и измерьте сопротивление изоляции    между     корпусом  ППКОП и клеммами сетевого питания.

3.3. Запишите показания мегаомметра в журнал.

Разомкните клеммы сетевого питания и отключите от них и от корпуса ППКОП  мегаомметр.
	Отвертка

Отвертка, провод

Мегаомметр типа 

М 4100/1

	Сопротивление изоляции должно 

соответствовать требованиям 

ГОСТ 12997-84

	4. Измерение мощности, потребляемой ППКОП при питании от сети переменого тока.
	4.1. С помощью прибора типа Ц 4324 измерьте напряжение в сети переменного тока.

4.2. Подключите ППКОП к сети переменного тока, включив последовательно прибор типа Ц 4324 в режиме амперметра переменного тока.

4.3.  При помощи ключа доступа (клавиатуры) переведите ППКОП в дежурный режим (осуществите постановку ППКОП под охрану).
4.4. Снимите показания амперметра. Вычислите по формуле     
P = U, I мощность, потребляемую ППКОП от сети переменного тока.

4.5.  Запишите результаты вычислений в журнал.

4.6. Отключите амперметр.

4.7. Восстановите электрические цепи подключения  ППКОП.


	Прибор типа Ц 4324, отвертка 
	Потребляемая мощность должна соответствовать требованиям технической документации на ППКОП

	5. Проверка работоспособности ППКОП.
	5.1. Выпоните работы по пункту 3 технологической карты № 1.
	
	

	6. Проверка работоспособности ППКОП при питании от сети переменного тока.
	6.1. Проведите работы по пункту 3 технологической карты № 1.

6.2. Оцените уровень напряжения сигналов «Запрос» («Квитанция») и «Ответ» в абонентской линии между коммутатором направлений КЛТ-200 ретранслятора АСОС «Алеся» и ППКОП.
	Прибор ИЭТ-3 или  осцилограф типа                С1-89, отвертка
	Нормы и явления см. технологическая карта № 1.

Параметры сигналов должны соответствовать требованиям 



