Приложение 15

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей оптико-электронных активных

| Регламент № 1 | Извещатели оптико-электронные активные для закрытых помещений (типа VMX-150, AX-100/200) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,384 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите передатчик извещателя. Проверьте отсутствие механических повреждений передатчика, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов питания на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе передатчика. 1.3. Вскройте крышку передатчика. 1.4. Проверьте соответствие подключения цепи питания к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наличие пыли, грязи и влаги на контактах извещателя. 1.5. Снимите внешнее питание передатчика. 1.6. Удалите с корпуса передатчика пыль, грязь и влагу. 1.7. Проверьте состояние герметичных прокладок корпуса и крышки передатчика. При необходимости произведите их чистку, ремонт или замену. 1.8. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей передатчика, клеммных колодок, электрических плат. Пыль на излучателе и внутренней части линзы удалите кистью или сухой хлопчатобумажной тканью. 1.9. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), тампера. 1.10. Произведите подключение питания. 1.11. Наденьте крышку передатчика и опломбируйте ее. 1.12. Осмотрите приемник извещателя. Проверьте отсутствие механических повреждений приемника, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов питания и шлейфа сигнализации на клеммных колодках. 1.13. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе приемника. 1.14. Вскройте крышку приемника. 1.15. Проверьте соответствие подключения цепи питания и шлефа сигнализации к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах приемника. 1.16. Снимите внешнее питание приемника, отключите шлейф сигнализации. 1.17. Удалите с корпуса приемника пыль, грязь и влагу. 1.18. Проверьте состояние герметичных прокладок корпуса и крышки передатчика. При необходимости произведите их | Ветошь, кисть-флейц Отвертка, пластилин, бумага, клей Ветошь, кисть-флейц |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | чистку, ремонт или замену. 1.19. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей приемника, клеммных колодок, электрических плат. Пыль на приемнике и внутренней части линзы удалите кистью или сухой хлопчатобумажной тканью. 1.20. Проверьте состояние крепежных опор приемника и передатчика, их устойчивость к условиям окружающей среды. |  |  |
| 2. Проверка юстировки приемника и передатчика извещателя | 2.1. Восстановите внешние цепи подключения приемника и передатчика извещателя. 2.2. Наденьте крышки приемника и передатчика извещателя, восстановите герметичность корпуса. 2.3. Опломбируйте крышки приемника и передатчика извещателя 2.3. По показаниям индикаторов приемника и передатчика убедитесь в работоспособности извещателя. 2.4. Установите видоискатель на приемнике извещателя. 2.5. Осуществите визуальное выравнивание приемника и передатчика извещателя. 2.6. Подключите вольтметр к специальному выходу приемника извещателя. 2.7. По показаниям вольтметра произведите точное выравнивание приемника и передатчика извещателя. | Отвертка Пластилин, клей, бумага Видоискатель Отвертка, прибор типа Ц 4324 | Показания прибора должны соответствовать паспортным данным на извещатель |
| 3. Проверка работоспособности извещателя. | 3.1. Войдите со скоростью от 1 до 2 м/с в зону обнаружения извещателя. Извещатель должен перейти в режим тревоги. По индикации ППКОП и приемника извещателя оцените его работоспособность. 3.2. Медленным перемещением через зону обнаружения извещателя по включению (выключению) индикатора приемника извещателя и (или) индикации соответствующего шлейфа ППКОП определите фактическое положение зоны |  | Световые индикаторы должны включиться (если им не установлен другой режим работы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | обнаружения извещателя и при необходимости произведите ее корректировку. 3.3. Выйдите из зоны обнаружения, выждите 60 с и произведите пробный проход через зону со скоростью от 0,3 до 3,0 м/с при максимальной рабочей дальности извещателя. 3.4. Внешним осмотром проверьте наличие в зоне обнаружения извещателя посторонних предметов. При необходимости удалите их из зоны обнаружения извещателя. | Отвертка | Световые индикаторы должны включиться |

Примечание:  время для выполнения регламента №1 для извещателей, защищающих открытые площадки и периметры дальностью действия до 50 м увеличивается на 0,288 часа, свыше 50 м  - 0,48 часа.

| Регламент № 2 | Извещатели оптико-электронные активные для закрытых помещений (типа VMX-150, AX-100/200) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 1,08 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.20. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц | Состояние извещателя должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние цепи от клеммной колодки извещателя. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.3. Запишите показания прибора в журнал (или протокол | Мегаомметр типа М 4100/1 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | измерений). 2.4. Измерения проведите для приемника и передатчика извещателя. | Прибор типа Ц 4324 |  |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Измерения проведите для приемника и передатчика извещателя. 3.5. Отключите амперметр. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать техническим характеристикам на извещатель |
| 4. Проверка юстировки приемника и передатчика извещателя. | 4.1. Выполните пункты 2.1. – 2.7. технологической карты № 1. |  |  |
| 5. Проверка работоспособности извещателя. | 5.1. Проверку работоспособности извещателя проведите по пункту 3 технологической карты №1. |  |  |
| 6. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 6.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 6.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. 6.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку, (регулировку) извещателя. 6.4. Опломбируйте корпус извещателя. | Секундомер (часы) Отвертка Пластилин, клей, бумага | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |

Примечание: время для выполнения регламента №2 для извещателей, защищающих открытые площадки и периметры дальностью действия до 50 м увеличивается на 0,288 часа, свыше 50 м  - 0,48 часа.