Приложение 7

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

дымовых (пламени, комбинированных) пожарных извещателей

| Регламент № 1 | Извещатели дымовые (пламени, комбинированные) пожарные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,192 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния дымовых (пламени, комбинированных) пожарных извещателей. | 1.1. Осмотрите извещатели, включенные в шлейфы сигнализации. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателей, а так же надежность их крепления, прикладывая к ним небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателей. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах и корпусах извещателей, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при их срабатывании. | Ветошь, кисть-флейц, пластилин, бумага, клей, отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Удалите с корпуса извещателя при необходимости пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом. При необходимости произведите их чистку. 1.3. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на извещателе. При необходимости опломбируйте корпус извещателя. 1.4. Направленным потоком воздуха или кистью-флейцем удалите с поверхности оптической головки (оптического узла) извещателей грязь. | Кисть-флейц, пылесос или компрессор с давлением 0,5…2 кг/кв.см |  |
| 2. Проверка технического состояния извещателей. | 2.1. С помощью щупа, кнопки тест, источника дыма, других приспособлений (в соответствии с технической документацией на данный тип извещателей) произведите проверку извещателя. 2.2. По индикации ППКОП и извещателя определите работоспособность извещателя. |  | Свечение индикатора на извещателе. ППКОП должен перейти в режим «Пожар» |

| Регламент № 2 | Извещатели дымовые (пламени, комбинированные) пожарные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,384 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка внешнего состояния извещателя. | 1.1. Проведите работы по пункту 1 технологической карты №1. | Ветошь, кисть-флейц, пластилин, бумага, клей, отвертка, пылесос или компрессор |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Проверка технического состояния извещателя. | 2.1. С помощью щупа, кнопки тест, источника дыма, других приспособлений (в соответствии с технической документацией на данный тип извещателей) произведите проверку извещателя. 2.2. Измерьте напряжение питания, подаваемого на извещатель. 2.3. Обесточьте извещатель (снимите напряжение питания). 2.4. В разрыв электрической цепи подключите амперметр. 2.5. Измерьте токопотребление извещателя в дежурном режиме и режиме «пожар». 2.6. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 2.7. Измерьте величину сопротивления изоляции между каждым из контактов извещателя и заземляющим проводом. 2.8. В случае несоответствия параметров извещателя паспортным данным проведите его демонтаж и замену. 2.9. Восстановите шлейф сигнализации и цепь питания. | Прибор типа Ц 4324, Отвертка Прибор типа Ц 4324 Мегаомметр типа М 4100/1 | Напряжение питания и токопотребление должно соответствовать техническим характеристикам на данный тип извещателя Сопротивление изоляции должно соответствовать требованиям ГОСТ 12997-84 |