Приложение 8

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

омических извещателей (типа фольга, провод НВ)

| Регламент № 1 | Извещатели омические (типа фольга, провод НВ) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,0096 часа (на 1 элемент конструкции) |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка фольги (проводов) при использовании их для блокировки стекла (легких строительных конструкций). | 1.1. Проверьте качество наклейки фольги (провода). 1.2. Проверьте качество паек в местах соединения фольги (провода) с латуннными (медными) пластинами и с проводами шлейфа, надежность соединений фольги (провода) в поврежденных местах с помощью омметра и разрядного устройства на базе конденсатора. 1.3. Убедитесь в целостности фольги (провода), восстановив шлейф, включив ППКОП (подключив на соответствующую | Прибор типа Ц 4324, отвертка, разрядное устройство на базе конденсатора 2000 мкф х 150 В | После проверки качества пайки с помощью разрядного устройства омметр должен показывать «короткое замыкание» ППКОП не должен |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ответсвительную коробку омметр) и нанеся ребром ладони несколько ударов средней силы по заблокированному стеклу (поверхности). 1.4. Проверьте состояние перехода провода шлейфа сигнализации с латунных (медных) пластин на оконную раму. 1.5. Проверьте качество паек в местах соединения фольги (провода) с выводами магнитоконтактного извещателя при блокировке стекла на выем. 1.6. При необходимости произведите чистку элементов извещателя от пыли и грязи. 1.7. При обнаружении некачественно наклееной фольги (провода) дополнительно покройте эти места слоем масляной краски. При наличии на фольге царапин стекло от фольги очищается и фольга наклеивается вновь или производится переклейка места ее надрыва. 1.8. При большом количестве соединительных проводов (восстановленных обрывов) по периметру остекленного проема полностью замените фольгу (провод). 1.9. Проведите проверку извещателя по пункту 1.3. технологической карты № 1. | Ветошь, кисть-флейц Малярная кисть, краска, лак, нож, клей Паяльник, канифоль, припой, разрядное устрой-ство на базе конденсатора 2000 мкф х 150 В, прибор типа Ц 4324, отвертка | переходить в режим тревоги Омметр должен показывать «короткое замыкание». Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Проверка провода, используемого для блокировки деревянных и других некапитальных строительных конструкций. | 2.1. Убедитесь в целостности провода на отдельных участках заблокированной поверхности, подключая омметр к соответствующим распределительным коробкам и нанося ребром ладони удары средней силы по заблокированной поверхности. Допускается проведение проверки целостности провода в составе шлейфа, подключенного к ППКОП. 2.2. Проверьте качество подсоединения отдельных участков заблокированной поверхности к ответвительным коробкам. 2.3. Проверьте качество врезки провода в борозды. 2.4. При наличии открытых мест зашпатлюйте их и закрасьте под цвет заблокированной поверхности. | Отвертка, прибор типа Ц 4324. Шпатлевка, краска масляная, кисть | ППКОП не должен переходить в режим тревоги Омметр должен показывать «короткое замыкание». Состояние извещателей должно |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5. При блокировке проводом вентиляционных коробов проверьте качество изоляции ПХВ трубок, надежность крепления металлических труб к коробу, надежность подключения провода к ответвительной коробке. 2.6. При необходимости восстановите целостность изоляции с помощью изоляционной ПХВ ленты, подтяните гайки, винты крепления. | Отвертка Отвертка, изоляционная ПХВ лента, гаечный ключ | соответствовать РД 28/3.007 |

| Регламент № 2 | Извещатели омические (типа фольга, провод НВ) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,1 часа (на 1 элемент конструкции) |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка фольги (проводов) при использовании их для блокировки стекла (легких строительных конструкций). | 1.1. Проведите работы по пункту 1 технологической карты № 1. |  | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Проверка провода, используемого для блокировки деревянных и других некапитальных строительных конструкций. | 2.1. Проведите работы по пункту 2 технологической карты №1. |  | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Измерение электрического сопротивления извещателя, сопротивления изоляции. | 3.1. Отключите проверяемый извещатель от шлейфа сигнализации. 3.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 3.3. Измерьте величину сопротивления извещателя. 3.4. Восстановите подключение извещателя к шлейфу сигнализации. Закройте и опломбируйте ответвительные коробки. | Отвертка Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324, отвертка, платилин, клей, бумага, пломбиратор | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм Сопротивление извещателя должно соответствовать ТУ на извещатель. |