Приложение 16

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

оповещателей

| Регламент № 1 | Оповещатели (звуковые, световые, светозвуковые) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,096 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния оповещателя. | 1.1. Осмотрите оповещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений оповещателя, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе оповещателя. 1.3. Удалите с корпуса оповещателя, индикаторной лампы, динамика пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, | Кисть-флейц, ветошь | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | розеток, мест подключения соединительной линии и питания оповещателя. Произведите их чистку. 1.4. При наличии следов коррозии корпуса оповещателя произведите ее удаление. | Малярная кисть, антикоррозийная жидкость, краска |  |
| 2. Проверка работоспособности оповещателя. | 2.1. Произведите постановку ППКОП, к которому подключен оповещатель, под охрану. 2.2. Убедитесь, что звуковая, световая, светозвуковая индикация оповещателя находится в дежурном режиме. 2.3. Произведите срабатывание охранного шлейфа сигнализации. 2.4. Убедитесь во включении световой, звуковой, светозвуковой индикации оповещателя для охранной сигнализации. По внешним признакам (сила и тональность звука, яркость и периодичность свечения светого индикатора) определите работоспособность оповещателя. 2.5. Проконтролируйте время отключения индикации оповещателя. 2.6. Произведите срабатывание пожарного шлейфа сигнализации. 2.7. Убедитесь во включении световой, звуковой, светозвуковой индикации оповещателя для пожарной сигнализации. По внешним признакам (сила и тональность звука, яркость и периодичность свечения светого индикатора) определите работоспособность оповещателя. 2.8. Проконтролируйте время отключения индикации оповещателя. 2.9. Опломбируйте корпус оповещателя. | Электронный ключ «Touch Memory» Секундомер Секундомер Пломбиратор, пластилин, клей, бумага | Согласно папортным данным на оповещатель |

Примечание: время обслуживания для светозвуковых оповещателей увеличивается на 0,048 часа.

| Регламент № 2 | Оповещатели (звуковые, световые, светозвуковые) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,3 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния оповещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.4. технологической карты № 1. 1.2. Откройте крышку оповещателя. 1.3. Проверьте соответствие подключения цепи питания и соединительной линии к клеммным колодкам оповещателя. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах, их состояние. 1.4. Снимите внешнее питание оповещателя, отключите соединительную линию с ППКОП. 1.5. Проверьте состояние герметичных прокладок корпуса и крышки оповещателя. При необходимости произведите их чистку, ремонт или замену. 1.6. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей оповещателя, клеммных колодок, электрических плат. 1.7. Проверьте состояние и подключение антисаботажных микропереключателей на вскрытие корпуса и на отрыв оповещателя от стены. 1.8. Подключите внешнее питание и соединительную линию оповещателя. 1.9. Наденьте крышку оповещателя. | Отвертка Отвертка Кисть-флейц, ветошь Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Проверка работоспособности оповещателя. | 2.1. Выполните работы по пунктам 2.1. – 2.8. технологической карты №1. 2.2. С помощью шумомера и (или) люксметра произведите измерение параметров звукового и (или) светового сигналов, выдаваемых оповещателем. 2.3. Произведите постановку ППКОП, к которому подключен оповещатель, под охрану. 2.4. Вскройте крышку оповещателя. 2.5. Убедитесь в работоспособности оповещателя на вскрытие его корпуса. 2.6. Закройте корпус оповещателя. 2.7. Опломбируйте корпус оповещателя. | Люксметр, шумомер Отвертка Отвертка Пломбиратор, клей, пластилин, бумага | Согласно папортным данным на оповещатель |

Примечание: время обслуживания для светозвуковых оповещателей увеличивается на 0,1 часа.