Приложение 6

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

ручных пожарных извещателей (типа ИПР)

| Регламент № 1 | Извещатели ручные пожарные (типа ИПР) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,096 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния ручных пожарных извещателей. | 1.1. Осмотрите ручные пожарные извещатели, включенные в шлейфы сигнализации. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателей, а так же надежность их крепления, прикладывая к ним небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателей. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах и корпусах извещателей, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при их срабатывании. |  | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Удалите с крпуса извещателя при необходимости пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом. При необходимости произведите их чистку. 1.3. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на извещателе. При необходимости опломбируйте корпус извещателя. | Ветошь, кисть-флейц, пластилин, бумага, клей, пломбиратор, отвертка |  |
| 2. Проверка работоспособности ручных пожарных извещателей. | 2.1. Для проверки работоспособности ручного пожарного извещателя, подключенного к ППКОП, отключите участок шлейфа сигнализации с проверяемым извещателем от ППКОП и подключите к нему омметр. 2.2. Поверните ручку извещателя (нажмите кнопку). По показанию омметра убедитесь в работоспособности ручного пожарного извещателя. Верните ручку (кнопку) извещателя в исходное положение. Допускается проведение проверки без омметра и отключения шлейфа сигнализации от ППКОП – по сигналам, отображаемым прибором. Для проверки работоспособности ручного пожарного извещателя, подключенного к пожарному ППКОП, управляющему работой светового индикатора на извещателе, убедитесь в том, что ППКОП находится в режиме охраны и поверните ручку извещателя (нажмите кнопку). Убедитесь в приеме ППКОП сигнала о срабатывании извещателя и отображении обратного сигнала на извещателе (если оно предусмотрено схемой его подключения). 2.3. Верните ручку (кнопку) извещателя в исходное состояние. | Прибор типа Ц4324, отвертка | Омметр, подключенный к шлейфу сигнализации, должен показывать «обрыв». На извещателе должно наблюдаться свечение индикатора. ППКОП должен перейти в режим «Пожар». |

| Регламент № 2 | Извещатели ручные пожарные (типа ИПР) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,192 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния ручных пожарных извещателей. | 1.1. Выполните работы по пункту 1 технологической карты № 1. 1.2. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.3. Снимите крышку извещателя. 1.4. Произведите чистку от пыли и влаги внутренних поверхностей корпуса, платы, элементов извещателя. Проверьте состояние клеммной колодки. | Ветошь, кисть-флейц, Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Проверка работоспособности ручных пожарных извещателей. | 2.2. При подключении извещателя по схеме с индикацией проверьте наличие и уровень напряжения питания на клеммной колодке извещателя. 2.3. Измерьте потребляемый ток извещателем в дежурном режиме и в режиме передачи сигнала. 2.4. Отсоедините извещатель от шлейфа сигнализации и обесточьте его. 2.5. Измерьте величину сопротивления изоляции между каждым из контактов извещателя и заземляющим проводом. 2.6. В случае несоответствия параметров извещателя паспортным данным проведите его демонтаж и замену. 2.7. Верните крышку извещателя в исходное состояние. Опломбируйте извещатель. 2.1. Выполните работы по пункту 2 технологической карты № 1. | Прибор типа Ц 4324, отвертка, пластилин, бумага, клей Мегаомметр типа М 4100/1 | Омметр,подключенный к шлейфу сигнализации, должен показывать «обрыв». Электрические параметры извещателя должны соответствовать паспортным данным |