Приложение 4

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения регламентных работ

шлейфов  сигнализации

| Регламент № 1 | Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий до 10 извещателей различного типа | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,096 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка внешнего состояния шлейфа сигнализации. | 1.1. Осмотрите на всем протяжении шлейфа сигнализации провода, кабели и убедитесь в надежности крепления и целостности изоляции проводов, кабелей. Обратите внимание на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при их срабатывании. Удалите обнаруженные перемычки. При необходимости отметьте места провисов проводов, кабелей. Убедитесь в наличии пломб (ярлыков) на ответвительных коробках. Отметьте коробки, на которых отсутствуют пломбы (ярлыки). |  | Состояние шлефа сигнализации должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.2. Осмотрите короба, металорукава, трубы, ответвительные коробки и контрольные розетки шлейфа сигнализации и убедитесь в их надежном креплении. Проверьте наличие крышек на коробках и боксах. При необходимости отметьте места обнаруженных провисов коробов, металлорукавов, труб, ненадежного крепления коробок. |  |  |
| 2. Чистка элементов шлейфа сигнализации. | 2.1. Очистите от пыли и грязи наружные поверхности элементов шлейфа сигнализации. Проконтролируйте состояние контактных групп, мест соединений со шлейфом, вспомогательных элементов шлейфа (резисторов, диодов), контактов ответвительных коробок. При необходимости произведите их очистку. | Ветошь, кисть-флейц, отвертка | Состояние шлефа сигнализации должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 3. Оценка работоспособности шлейфа сигнализации. | 3.1. Для проверки работоспособности шлейфа сигнализации отключите его от ППКОП (ответвительной коробки) и подключите к нему омметр. 3.2. Закоротите между собой провода в ответвительной коробке (на клеммной колодке извещателя) в конце шлейфа сигнализации защищаемого помещения и по показаниям омметра убедитесь в работоспособности шлейфа сигнализации. 3.3. Проведите аналогичные проверки при отсоединении одного из проводов шлейфа сигнализации. 3.4. Выполните проверку работоспособности на обрыв и короткое замыкание всех шлейфов сигнализации и во всех защищаемых помещениях. Примечание: допускается проведение проверок шлейфа сигнализации без использования омметра и отключения шлейфа от прибора – по сигналам, отображаемым ППКОП. Визуально оцените работоспособность шлейфа сигнализации по показаниям индикации ППКОП. | Отвертка, Ц 4324 | Омметр, подключенный к шлейфу сигнализации, при закорачивании проводов шлейфа между собой должен показать значение, которое приемно-контрольный прибор по паспорту фиксирует как «короткое замыкание» При отсоединении одного из проводов шлейфа омметр должен показывать «обрыв» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Восстановление внешнего состояния, работоспособности шлейфа сигнализации. | 4.1. Устраните провисы проводов, кабелей, отмеченные при выполнении пункта 1. С помощью изоляционной ленты восстановите поврежденную изоляцию проводов, кабелей. 4.2. Закрепите короба, трубы, металлорукава, ответвительные коробки, ненадлежащее крепление которых обнаружено при выполнении пункта 1 . Установите на коробки крышки взамен утерянных или замените коробки. Проверьте правильность подсоединения кабелей в коробках. Опечатайте крышки ответвительных коробок. 4.3. Выполните работы по пункту 3. | Отвертка, молоток, гвозди, шурупы, дюбеля, изоляционная лента ПХВ, пломбиратор, пластилин, бумага, клей. | Состояние шлефа сигнализации должно соответствовать РД 28/3.007 |

| Регламент № 2 | Шлейф сигнализации (с открытой прокладкой), включающий до 10 извещателей различного типа | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,33 ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Проверка состояния шлейфа сигнализации. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1 и 2 технологической карты №1. 1.2. Вскройте ответвительные коробки шлейфа сигнализации. Проверьте правильность и надежность подсоединения кабелей в коробках. При необходимости произведите чистку, пропайку мест подсоединения кабелей, замену элементов подсоединения кабелей. Закройте и опечатайте ответвительные коробки. 1.3. Проверьте состояние выносного элемента шлейфа и места его установки. При необходимости произведите чистку, пропайку мест подсоединения кабелей к выносному элементу, замену элемента. Закройте и опечатайте ответвительную коробку. 1.4. При необходимости выполните работы по пункту 4 технологической карты № 1. | Отвертка, паяльник, нож, ветошь, кисть-флейц, припой, канифоль | Состояние шлефа сигнализации должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Измерение электрического сопротивления шлейфа сигнализации, сопротивления изоляции. | 2.1. Отключите проверяемый шлейф от ППКОП. Отключите выносной элемент шлейфа сигнализации. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между проводами шлейфа. 2.3. Измерьте величину сопротивления изоляции между каждым из проводов шлейфа и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.4. Закоротите шлейф сигнализации в месте подключения к нему выносного элемента. 2.5. Измерьте величину сопротивления шлейфа сигнализации без выносного элемента. 2.6. Восстановите шлейф сигнализации и подключите его к ППКОП. | Отвертка Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324, отвертка | Сопротивление изоляции должно быть не менее 50 кОм Сопротивление шлейфа должно быть в пределах параметров шлейфов, подключаемых на данный ППКОП |