Приложение 13

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей совмещенных

| Регламент № 1 | Извещатели совмещенные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 (типа ИНС- 408, ИНС – 409) | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,48 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите извещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателя, а также надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе извещателя. 1.3. Вскройте крышку извещателя. 1.4. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наличие пыли, грязи и влаги на контактах извещателя, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при его срабатывании. 1.5. Снимите внешнее питание извещателя. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.6. Удалите с корпуса извещателя пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом сигнализации. Произведите их чистку. 1.7. Проверьте состояние линзы Френеля или защитной крышки (пленки) в извещателях с зеркальной оптикой. 1.8. Проверьте состояние микрофоного датчика извещателя. 1.9. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей извещателя, клеммных колодок, электрических плат, фотоприемника, микрофонного датчика. Пыль на линзе Френеля извещателя удалите кистью или сухой хлопчатобумажной тканью, на защитной крышке (пленке) извещателя с зеркальной оптикой – сухой хлопчатобумажной тканью. При наличии грязи: линзу Френеля снимите и промойте водой, при необходимости используйте кисть; крышку (пленку) протрите влажным тампоном. 1.10. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), тампера. 1.11. Произведите подключение питания и шлейфа сигнализации к извещателю. 1.12. Наденьте крышку извещателя. | Ветошь, кисть-флейц Отвертка |  |
| 2. Проверка работоспособности извещателя в режиме обнаружения. | 2.1. Войдите со скоростью от 1 до 2 м/с в зону обнаружения извещателя. Извещатель должен перейти в режим тревоги. По индикации ППКОП и извещателя оцените его работоспособность. 2.2. Медленным перемещением через зону обнаружения извещателя по включению (выключению) индикатора |  | Соответствующие световые индикаторы должны включиться (если им не установлен другой режим работы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | извещателя и (или) индикации соответствующего шлейфа ППКОП определите фактическое положение зоны обнаружения извещателя и при необходимости произведите ее корректировку. 2.3. Выйдите из зоны обнаружения, выждите 60 с и произведите пробный проход через зону со скоростью от 0,3 до 3,0 м/с при максимальной рабочей дальности извещателя. 2.4. При необходимости проведите настройку извещателя (поверните извещатель, установите переключатели чувствительности в требуемое положение и другое). |  | Соответствующие световые индикаторы должны включиться |
| 3. Проверка работоспособности извещателя в режиме контроля разрушения стекла. | 3.1. Переведите извещатель (с цифровой обработкой сигналов) в режим тестирования вручную или дистанционно. 3.2. Нанесите удар по любой поверхности вблизи извещателя. Одновременно включите соответствующий режим работы имитатора разрушения стекла. 3.3. Проконтролируйте прохождение сигнала тревоги на ППКОП. Примечание. 1. Извещатели с аналоговой обработкой сигнала не переводятся в режим тестирования. 2. Для проверки работоспособности допускается использовать имитаторы разрушения стекла, рекомендованные производителем. | Отвертка Имитатор разрушения стекла типа FG 701 | Соответствующие световые индикаторы должны включиться. Сосотояние световых индикаторов ППКОП должно соответствовать режиму тревоги соответствующего шлейфа ППКОП |
| 4. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 4.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 4.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. | Секундомер | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | 4.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку (регулировку) извещателя. 4.4. Опломбируйте корпус извещателя. | Отвертка Пластилин, клей, бумага, пломбиратор |  |

| Регламент № 2 | Извещатели совмещенные | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 (типа ИНС- 408, ИНС – 409) | Электромонтер ОПС 4 разряда | 1,34 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.12. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц | Состояние извещателя должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние цепи от клеммной колодки извещателя. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.3. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений). | Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Отключите амперметр. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать техническим характеристикам на извещатель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Проверка работоспособности извещателя. | 4.1. Подключите питание извещателя. По состоянию индикации извещателя проверьте его работоспособность. 4.2. Наденьте крышку извещателя. 4.3. Выполните работы по пунктам 2 и 3 технологической карты № 1. | Отвертка |  |
| 5. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 5.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 5.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. 5.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку (регулировку) извещателя. 5.4. Опломбируйте корпус извещателя. | Секундомер Отвертка Пластилин, клей, бумага, пломбиратор | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |