Приложение 5

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

максимальных тепловых извещателей (типа ИП-104, ИП-105)

| Регламент № 1 | Извещатели максимальные тепловые (типа ИП-104, ИП-105) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,048 часа (для 10 извещателей) |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния максимальных тепловых извещателей. | 1.1. Осмотрите тепловые максимальные извещатели, включенные в шлейфы сигнализации. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателей, а также надежность их крепления, прикладывая к ним небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателей. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах и корпусах извещателей, а также на наличие перемычек, исключающих | Ветошь, кисть-флейц, отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | выдачу сигнала тревоги при их срабатывании. 1.2. Удалите при необходимости пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние внутреннего монтажа извещателей, контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом. При необходимости произведите их очистку. |  |  |

| Регламент № 2 | Извещатели максимальные тепловые (типа ИП-104, ИП-105) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,16 часа (для 10 извещателей) |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния максимальных тепловых извещателей. | 1.1. Проведите работы по пункту технологической карты № 1. | Ветошь, кисть-флейц, отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |
| 2. Проверка работоспособности максимальных тепловых извещателей. | 2.1.Для проверки работоспособности простейших тепловых пожарных извещателей типа ИП-104 отключите участок шлейфа сигнализации с проверяемыми извещателями от приемно-контрольного прибора и подключите к нему омметр. Отсоедините один из проводов от клеммной колодки извещателя и убедитесь в работоспособности установки. Восстановите шлейф сигнализации. 2.2. Для проверки тепловых пожарных извещатлей многоразового действия типа ИП-105 отключите участок шлейфа сигнализации с проверяемыми извещателями от | Прибор типа Ц4324, отвертка. | Омметр, подключенный к шлейфу сигнализации, должен показывать «обрыв» |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ППКОП и подключите к нему омметр. Поднесите вплотную к корпусу извещателя постоянный магнит и убедитесь в работоспособности установки. Примечание: допускается проведение проверок шлейфа сигнализации без использования омметра и отключения шлейфа от прибора – по сигналам, отображаемым приемно-контрольным прибором. |  |  |