Приложение 18

к Инструкции по техническому обслуживанию технических средств и систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь

Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей ультразвуковых

| Регламент № 1 | Извещатели ультразвуковые (типа MICROSONIC) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 1 | Электромонтер ОПС 3 разряда | 0,384 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Осмотрите извещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателя, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе извещателя. 1.3. Вскройте крышку извещателя. 1.4. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на наличие пыли, грязи и влаги на контактах извещателя, а также | Отвертка | Состояние извещателей должно соответствовать РД 28/3.007 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при его срабатывании. 1.5. Снимите внешнее питание извещателя. Отключите извещатель от шлейфа сигнализации. 1.6. Удалите с корпуса извещателя пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние контактных групп, розеток, мест соединений со шлейфом сигнализации. Произведите их чистку. 1.7. Проверьте состояние ультразвукового детектора. 1.8. При обнаружении пыли, грязи произведите чистку наружных и внутренних поверхностей извещателя, клеммных колодок, электрических плат. Пыль на ультразвуковом детекторе удалите кистью или сухой хлопчатобумажной тканью, на защитной крышке (пленке) извещателя с зеркальной оптикой – сухой хлопчатобумажной тканью. 1.9. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии), держателя предохранителя, тампера. 1.10. Произведите подключение питания и шлейфа сигнализации к извещателю. 1.11. Наденьте крышку извещателя. | Ветошь, кисть-флейц Отвертка |  |
| 2. Проверка работоспособности извещателя. | 2.1. Войдите со скоростью от 1 до 2 м/с в зону обнаружения извещателя. Извещатель должен перейти в режим тревоги. По индикации извещателя оцените его работоспособность. 2.2. Медленным перемещением через зону обнаружения извещателя по включению (выключению) индикатора извещателя и (или) индикации соответствующего шлейфа ППКОП определите фактическое положение зоны обнаружения извещателя и при необходимости произведите ее корректировку. 2.3. Выйдите из зоны обнаружения, выждите 60 с и произведите пробный проход через зону со скоростью от 0,3 до 3,0 м/с при максимальной рабочей дальности извещателя. |  | Световые индикаторы должны включиться (если им не установлен другой режим работы) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4. При необходимости проведите настройку извещателя (поверните извещатель, установите переключатели чувствительности в требуемое положение и другое). Примечание: особое внимание обратите на наличие в зоне обнаружения извещателя посторонних предметов, ее ограничивающих. |  | Световые индикаторы должны включиться |
| 3. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 3.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 3.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. 3.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку, (регулировку) извещателя. 3.4. Опломбируйте корпус извещателя. | Секундомер Отвертка Пластилин, клей, бумага | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |

| Регламент № 2 | Извещатели ультразвуковые (типа MICROSONIC) | Квалификация исполнителя | Трудоемкость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технологическая карта № 2 | Электромонтер ОПС 4 разряда | 0,864 часа |
| Содержание работы | Порядок выполнения | КИП, инструмент, материалы | Нормы и наблюдаемые явления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Проверка технического состояния извещателя. | 1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.11. технологической карты № 1. | Отвертка, ветошь, кисть-флейц | В соответствии с технологической картой № 1 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Измерение сопротивления изоляции извещателя. | 2.1. Отключите внешние цепи от клеммной колодки извещателя. 2.2. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом). 2.3. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений). | Мегаомметр типа М 4100/1 Прибор типа Ц 4324 | Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм |
| 3. Измерение тока, потребляемого извещателем. | 3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324. 3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных режимах работы. 3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений). 3.4. Отключите амперметр. | Прибор типа Ц 4324, отвертка | Измеренная величина тока должна соответствовать техническим характеристикам на извещатель |
| 4. Проверка работоспособности извещателя. | 4.1. Подключите питание извещателя. По состоянию индикации извещателя проверьте его работоспособность. 4.2. Наденьте крышку извещателя. 4.3. Выполните работы по пункту 2 технологической карты № 1. | Отвертка |  |
| 5. Тестирование извещателя. | 5.1. В соответствии с технической документацией на извещатель проведите тестирование извещателя. 5.2. Испытания проведите в зоне детектирования, свободной от людей. | Отвертка | Индикация в соответствии с технической документацией |
| 6. Проверка отсутствия помех в охраняемом помещении. | 6.1. Расположившись неподвижно вблизи зоны обнаружения, в течение 1…2 мин проконтролируйте состояние светового индикатора. 6.2. При наличии в помещении устройства, которое может включиться автоматически (генератор, кондиционер и другие), включите его и проконтролируйте состояние световых индикаторов. 6.3. В случае произвольного срабатывания извещателя устраните источники помех или произведите настройку, (регулировку) извещателя и опломбируйте корпус извещателя. | Секундомер Отвертка Пластилин, клей, бумага | Извещатель должен находиться в дежурном режиме, световые индикаторы должны не гореть |