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Приложение 12
	к Инструкции по  техническому обслуживанию технических средств и  систем охраны объектов, жилых домов (помещений) граждан подразделениями Департамента  охраны  Министерства внутренних дел Республики Беларусь


Типовые технологические карты для выполнения технического обслуживания

извещателей вибрационных пьезоэлектрических поверхностных

	Регламент № 1
	Извещатели  вибрационные пьезоэлектрические поверхностные
	Квалификация исполнителя
	Трудоемкость

	
	Технологическая карта № 1
	Электромонтер ОПС 

3 разряда
	0,288 часа 



	Содержание работы
	Порядок выполнения
	КИП, инструмент, материалы
	Нормы и наблюдаемые явления

	1
	2
	3
	4

	1.Проверка  технического  состояния   извещателя. 
	1.1. Осмотрите извещатель. Проверьте отсутствие механических повреждений извещателя, а так же надежность его крепления, прикладывая к нему небольшое усилие. Убедитесь в надежности крепления проводов на клеммных колодках. 

1.2. Проверьте состояние пломб (печатей, ярлыков) на корпусе извещателя.

1.3. Вскройте крышку извещателя.
1.4. Проверьте соответствие подключения внешних цепей к клеммным колодкам извещателя. Обратите особое внимание на наличие пыли,  грязи  и  влаги  на     контактах    и        корпусах 
	Отвертка


	Состояние извещателей должно соответствовать 
РД 28/3.007

	1
	2
	3
	4

	
	извещателя, а также на наличие перемычек, исключающих выдачу сигнала тревоги при его срабатывании.

1.5. Снимите внешнее питание извещателя. Отключите извещатель от  шлейфа сигнализации. 

1.6. Удалите с корпуса извещателя пыль, грязь и влагу, а также обнаруженные перемычки. Проконтролируйте состояние  контактных групп,  розеток, мест соединений со шлейфом сигнализации. Произведите их чистку. 

1.7. Проверьте крепление кнопки включения питания (при ее наличии),  тампера.

	Ветошь, кисть-флейц


	

	2. Проверка работоспо​собности извещателя.

	2.1. К выходным контактам реле извещателя подключите омметр.

2.2. Включите питание извещателя и установите его в дежурный режим.

2.3. С помощью тестирующего устройства типа "EST 300" нанесите удар по блокируемой поверхности. Извещатель должен перейти в режим тревоги.

Примечание.  

1. Для проверки работоспособности допускается использовать вместо тестера "EST 300" металлический шар, подвешенный на нити. Вес шара, длина нити и угол отклонения для нанесения ударов по блокируемой поверхности выбираются такими, чтобы ускорение шара при ударе о стену было 10 g.


	Отвертка, прибор типа 

Ц 4324 

Отвертка,  тестер типа «EST 300»


	Омметр должен показывать сопротивление   10 Ом, световой индикаторы не должен гореть (если не установлен другой режим его работы). Омметр должен показывать “обрыв”, соответствующие световые индикаторы должны включиться.


	1
	2
	3
	4

	3. Проверка  зоны обнаружения извещателя.
	3.1. С помощью тестера "EST 300" нанести удар по блокируемой поверхности, наиболее удаленной от извещателя.

Извещатель должен перейти в режим тревоги.

3.2. При необходимости произведите настройку извещателя.
3.3. Отключите омметр и подключите шлейф сигнализации к извещателю.

3.4. Наденьте крышку извещателя. Опломбируйте корпус извещателя.
	Тестер типа  «EST 300» 

Отвертка, пластилин, клей, бумага, пломбиратор

	Омметр должен показать "обрыв", соответствующий световой индикатор – загореться (если не установлен иной режим его работы).

	4. Проверка помехоустойчивости извещателя.
	4.1. Включите извещатель в дежурный режим и проверьте его помехоустойчивость при вибрациях блокируемой поверхности, которые могут возникать в период контроля её извещателем (при прохождении вблизи строительной конструкции наземного или подземного транспорта, работе машин и механизмов в период охраны и т.п.)

Извещатель должен находиться в дежуном режиме в течение всего времени проверки. 

4.2. При необходимости примите меры к устранению источников помех или произведите настройку (регулировку) извещателя.
	
	


	 Регламент № 2
	Извещатели  вибрационные пьезоэлектрические поверхностные
	Квалификация исполнителя
	Трудоемкость

	
	Технологическая карта № 2
	Электромонтер ОПС 

4 разряда
	 0,58 часа


	Содержание работы
	Порядок выполнения
	КИП, инструмент, материалы
	Нормы и наблюдаемые явления

	1
	2
	3
	4

	1.Проверка  технического  состояния   извещателя.
	1.1. Выполните работы по пунктам 1.1. – 1.8. технологической карты № 1.
	Отвертка, ветошь, кисть-флейц
	 


	1
	2
	3
	4

	2. Измерение  сопротивления изоляции извещателя.


	2.1. Отключите внешние цепи от клеммной колодки извещателя. 

2.1. Измерьте величину сопротивления изоляции между контактами  извещателя и шиной заземления (заземляющим проводом).

2.2. Запишите показания прибора в журнал (или протокол измерений).
	Мегаомметр типа              М 4100/1

Прибор типа Ц 4324  
	Сопротивление изоляции должно быть не менее 20 кОм



	3. Измерение тока, потребляемого извещателем.
	3.1. Подключите питание извещателя, включив последовательно в шину питания прибор Ц 4324.

3.2. Измерьте токопотребление извещателя в различных режимах работы. 

3.3. Результаты измерений запишите в журнал (или протокол измерений).

3.4. Отключите амперметр.
	Прибор типа Ц 4324, отвертка


	Измеренная величина тока должна соответствовать техническим характеристикам на

извещатель 

	4. Проверка работоспо​собности извещателя
	4.1. Выполните работы по пунктам 2.1. – 2.3. технологической карты № 1. 


	Отвертка, прибор типа 

Ц 4324,  тестер типа «EST 300»


	Нормы и явления в соответствии с технологической карты № 1

	5. Проверка  зоны обнаружения извещателя.
	5.1. Выполните работы по пунктам 3.1. – 3.4. технологической карты № 1.
	Тестер «EST 300», отвертка, пластилин, клей, бумага
	Нормы и явления в соответствии с техн. карты № 1

	6. Проверка помехоустойчивости извещателя.
	6.1.  Выполните работы по пунктам 4.1. – 4.2. технологической карты № 1.
	
	Нормы и явления в соответствии с технологической карты № 1



